## 通风询价
防排烟询价单
名称 | 规格 | 地下一层 | 一层 | 二层 | 三层 | 四层 | 五层 | 六层 | 七层 | 八层 | 九层 | 十层 | 十一层 | 顶层 | 汇总 | 单价 | 总价 |  |  | 时间 | 公司名称
排气扇 | PF400 |  | 4 |  |  | 1 | [8 empty] | 5
| PF200 | 1 | 2 | 4 | 11 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 |  | 73
| PF300 |  | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 |  | 39
| PF140 | 2 | 9 | 5 | 30 | 26 | 27 | 36 | 36 | 36 | 30 | 34 | 36 |  | 307
| PF800 | [11 empty] | 1 |  | 1
70℃防火阀 | φ550 | 2 | 1 | [11 empty] | 3
| φ600 | 3 | [12 empty] | 3
| φ250 | 2 | 3 | [11 empty] | 5
| 400*300 | 1 | [12 empty] | 1
| 400*450 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
| 600*400 | 1 | [12 empty] | 1
| 600*200 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 3
| 600*300 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1
| 500*160 | 1 | [12 empty] | 1
| φ160 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1
| φ900 | 1 | [12 empty] | 1
| 700*500 | 1 | [12 empty] | 1
| φ200 | 1 | [12 empty] | 1
| 1000*500 |  | 1 | [11 empty] | 1
| 500*250 |  | 1 | [11 empty] | 1
| 700*300 |  | 1 | [11 empty] | 1
| 300*120 |  | 1 | [11 empty] | 1
| 800*600 |  | 1 | [11 empty] | 1
| 120*120 |  |  |  | 1 | 26 | 27 | 36 | 36 | 36 | 30 | 34 | 36 |  | 262
| 160*160 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 2
| 200*160 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
| 200*120 | [5 empty] | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | 5
| 300*300 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 14
| 300*160 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 |  | 9
| 250*250 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |  | 15
| 200*200 |  | 2 | 2 | 4 | 2 | [8 empty] | 10
多叶送风口 | 800*1000 | 1 | [12 empty] | 1
| 450*200 | 1 | 1 | [11 empty] | 2
| 800*600 | 1 | [12 empty] | 1
| 800*500 |  |  |  | 3 | [9 empty] | 3
| 500*400 | 1 | [12 empty] | 1
| 500*700 |  |  |  |  | 3 | [8 empty] | 3
| 1500*600 | 2 | [12 empty] | 2
| 600*400 | 1 | [12 empty] | 1
| 450*1500 |  | 1 | 2 | 4 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 19
| 700*500 |  |  | 1 | 2 | [9 empty] | 3
| 600*700 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
| 1250*800 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
| 800*1000 | 1 | [12 empty] | 1
多叶排烟口 | 700*400 | 1 |  |  |  | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 |  | 31
| 700*600 |  |  | 1 | [10 empty] | 1
| 500*300 | 1 | [12 empty] | 1
| 800*600 | 1 | [12 empty] | 1
| 800*500 | 1 |  |  | 4 | [9 empty] | 5
| 500*400 | 1 | [12 empty] | 1
| 600*500 | 1 | [12 empty] | 1
| 600*500 | 1 | [12 empty] | 1
| 500*250 |  | 1 | [11 empty] | 1
| 400*300 | 1 | [12 empty] | 1
| 700*500 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |  | 18
| 1000*600 |  | 3 | 3 | 2 | [9 empty] | 8
| 600*400 |  | 1 | [11 empty] | 1
| 1000*1400*600 |  | 1 | [11 empty] | 1
| 800*500 |  | 3 | 1 | [10 empty] | 4
| 800*400 |  |  | 1 | [10 empty] | 1
| 1250*700 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 2
| 1250*800 |  |  | 2 | [10 empty] | 2
| 1200*600 |  |  | 1 | [10 empty] | 1
| 1200*500 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1
| 1200*800 |  |  |  | 3 | [9 empty] | 3
| 450*1500 |  | 1 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 15
| 1000*800 |  |  | 1 | [10 empty] | 1
| 1000*500 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
| 500*400 | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 2
单层格栅风口，带风阀 | 200*200 | 2 | [12 empty] | 2
| 600*400 | 2 | [12 empty] | 2
| 1000*500 | 2 | [12 empty] | 2
| 800*400 | 1 | [12 empty] | 1
| 1500*500 | 2 | [12 empty] | 2
| 1000*500 | 2 | [12 empty] | 2
| 1200*500 | 1 | [12 empty] | 1
| 1300*300 | 1 | [12 empty] | 1
| 1500*500 | 1 | [12 empty] | 1
| 1300*500 | 2 | [12 empty] | 2
| 1200*300 | 1 | [12 empty] | 1
| 500*600 | 1 | [12 empty] | 1
| 200*160 | 4 | [12 empty] | 4
| 700*400 | 1 | [12 empty] | 1
| 500*700 | 2 | [12 empty] | 2
| 400*400 | 4 | 1 | [11 empty] | 5
| 500*400 | 1 | [12 empty] | 1
| 120*120 |  | 1 |  | 15 | 3 | [8 empty] | 19
| 200*200 |  | 1 | 7 | 10 |  |  | 2 | 2 | [5 empty] | 22
| 300*300 |  | 1 | [11 empty] | 1
| 500*120 |  | 1 | [11 empty] | 1
| 400*200 |  | 1 | [11 empty] | 1
| 500*500 |  | 1 | [11 empty] | 1
| 600*400 | 3 | 1 | [11 empty] | 4
| 400*200 | 1 | 1 | [11 empty] | 2
| 150*150 |  | 2 |  |  | 11 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 73
| 160*160 |  |  | 7 | 8 | [9 empty] | 15
| 1200*800 |  | 4 | [11 empty] | 4
| 250*250 |  |  |  | 1 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 |  | 60
| 250*120 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
| 500*900 |  | 1 | [11 empty] | 1
| 1250*1000 | 1 | [12 empty] | 1
双层格栅风口 带风阀 | 600*800 |  | 3 | [11 empty] | 3
| 200*200 |  | 1 | [11 empty] | 1
止回阀 | φ550 | 1 | [12 empty] | 1
| 600*200 | 1 | [12 empty] | 1
| φ250 | 1 | 3 | [11 empty] | 4
| φ900 | 1 | [12 empty] | 1
| φ600 | 1 | [12 empty] | 1
| φ160 | [9 empty] | 2 |  |  |  | 2
| 1000*500 | 1 | [12 empty] | 1
| 700*500 | 1 | [12 empty] | 1
| 800*500 | 1 | [12 empty] | 1
| 300*120 | 1 | [12 empty] | 1
| 300*160 |  |  |  |  | 2 | [8 empty] | 2
| φ200 | 1 | [12 empty] | 1
| φ500 | 2 | [12 empty] | 2
| 150*150 |  | 1 | [11 empty] | 1
| 160*160 |  | 8 | 5 | 6 | 1 | [8 empty] | 20
| 120*120 |  |  |  | 3 | 26 | 27 | 36 | 36 | 36 | 30 | 34 | 36 |  | 264
| 200*200 |  | 6 | 2 | 3 | [9 empty] | 11
| 200*120 |  | 1 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |  | 21
| 600*120 |  |  | 1 | [10 empty] | 1
| 450*400 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
| 1000*400 | 1 | [12 empty] | 1
电动多叶调节阀 | φ550 | 1 | 1 | [11 empty] | 2
| 600*200 | 3 | [12 empty] | 3
| 500*200 | 1 | 1 | [11 empty] | 2
| 300*200 | 1 | [12 empty] | 1
| 700*500 | 1 | [12 empty] | 1
| 700*500 | 1 | [12 empty] | 1
| 1500*500 | 2 | [12 empty] | 2
| 500*120 | 1 | [12 empty] | 1
| 500*250 | 1 | 1 | [11 empty] | 2
| 400*200 | 4 | [12 empty] | 4
| 600*250 | 1 | [12 empty] | 1
| 500*200 | 1 | [12 empty] | 1
| 600*200 | 1 | [12 empty] | 1
| 600*400 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
| 500*200 | 1 | [12 empty] | 1
| 1000*600 |  | 1 | [11 empty] | 1
| 300*300 |  |  | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 17
| 500*250 | 3 | [12 empty] | 3
消声静压箱 | 800*600*600 | 1 | [12 empty] | 1
| 800*1500*800 | 1 | [12 empty] | 1
| 1800*750*1500 | 1 | [12 empty] | 1
| 1200*600*1000 | 1 | [12 empty] | 1
| 1800*800*1200 | 1 | [12 empty] | 1
| 1500*700*700 | 1 | [12 empty] | 1
软接头 | φ900 | 1 | [11 empty] | 1 | 2
| φ600 | 6 | [12 empty] | 6
| φ500 | 2 | [12 empty] | 2
| φ250 |  | 6 | [11 empty] | 6
| φ400 | [12 empty] | 15 | 15
| φ300 | [12 empty] | 3 | 3
| φ450 | [12 empty] | 2 | 2
| φ280 | [12 empty] | 2 | 2
| 700*500 | 2 | [12 empty] | 2
| 300*160 |  | 3 | [11 empty] | 3
| 300*300 |  |  |  | 4 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 62
| 450*400 |  |  |  | 4 | [9 empty] | 4
| φ200 | 4 | [12 empty] | 4
280°防火阀 | 1000*400 | 1 | 1 | [11 empty] | 2
| φ600 | 1 | [12 empty] | 1
| φ1000 |  | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 3
| φ900 |  | 1 | 2 | [9 empty] | 1 | 4
| φ800 | [12 empty] | 2 | 2
| φ300 | [12 empty] | 1 | 1
| φ700 | [12 empty] | 1 | 1
| 700*500 | 2 | [12 empty] | 2
| 750*500 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
| 800*400 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
| 600*200 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 10
| 500*200 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 16
| φ500 | 2 | [12 empty] | 2
单层格栅风口，叶片水平 | 500*400 | 1 | [12 empty] | 1
| 600*500 | 2 | [12 empty] | 2
| 500*400 | 1 | [12 empty] | 1
| 600*500 | 1 | [12 empty] | 1
| 800*500 | 1 | [12 empty] | 1
| 800*600 | 3 | [12 empty] | 3
| 300*300 | 2 | [12 empty] | 2
| 600*500 | 1 | [12 empty] | 1
| 500*400 | 2 | [12 empty] | 2
格栅风口 | 600*250 | 2 | [12 empty] | 2
| 500*200 | 1 | [12 empty] | 1
| 630*250 | 1 | [12 empty] | 1
| 300*120 | 1 | 1 |  | 3 | [9 empty] | 5
| 200*200 | 2 | [12 empty] | 2
| 200*120 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
| 400*200 | 2 | [12 empty] | 2
带出效过滤网可调百叶风口 | 200*400 |  | 1 | [11 empty] | 1
电加热 | + | 1 | [12 empty] | 1
| EH-1-03 300*120 | 1 | [12 empty] | 1
| EH-3-01450*400 |  |  |  | 2 | [9 empty] | 2
| EH-1-03 300*200 |  |  | 1 | [10 empty] | 1
| EH-4-01 300*300 |  |  |  |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 18
| EH-1-03 1000*500 | 1 | [12 empty] | 1
防雨百叶过滤网 | 1000*400 |  | 1 | [11 empty] | 1
| 1000*1500 |  |  | 1 | [10 empty] | 1
| 200*400 |  | 1 | [11 empty] | 1
| 250*500 |  | 1 | [11 empty] | 1
| 2000*500 |  | 1 | [11 empty] | 1
| 600*300 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 2
| 600*400 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
| 200*600 |  | 1 | [11 empty] | 1
| 500*300 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 18
| 700*400 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
| 800*400 |  | 1 | [11 empty] | 1
防雨百叶 | 200*160 |  |  | 1 | [10 empty] | 1
| 600*600 |  |  | 1 | [10 empty] | 1
| 600*400 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
| 600*300 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
| 160*160 |  |  | 2 | [10 empty] | 2
| 1200*500 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
| 1200*600 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
| 2000*600 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
| 1100*700 |  |  | 1 | [10 empty] | 1
细叶型斜出风散流器 | 800*400 |  | 1 | [11 empty] | 1
| 200*400 |  | 1 | [11 empty] | 1
新风换气机2-01 |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 19
风机 | EF(S)-B1-01 | 1 | [12 empty] | 1
| EF-B1-01 | 1 | [12 empty] | 1
| EF-B1-02 | 1 | [12 empty] | 1
| SF(S)-B1-01 | 1 | [12 empty] | 1
| SF-B1-01 | 1 | [12 empty] | 1
| SF-B1-02 | 1 | [12 empty] | 1
| EF-B1-03 | 1 | [12 empty] | 1
| SEF-B1-01 | 1 | [12 empty] | 1
| SF(S)-B1-02 | 1 | [12 empty] | 1
| SF(S)-B1-03 | 1 | [12 empty] | 1
| SF(S)-B1-04 | 1 | [12 empty] | 1
| SF(S)-B1-02 | 1 | [12 empty] | 1
| SF-B1-03 | 1 | 1 | [11 empty] | 2
| SF-B1-04 | 1 | 1 | [11 empty] | 2
| SEF-1-01 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 2
| SEF-1-02 |  | 1 | [11 empty] | 1
| EF-1-01 |  | 1 | [11 empty] | 1
| EF-1-02 |  | 1 | [11 empty] | 1
| EF-1-04 |  | 1 | [11 empty] | 1
| MF-2-01 |  |  | 1 | 1 | [9 empty] | 2
| MF-3-02 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
| MF-3-03 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
| SPF-2-01 |  |  | 1 | [10 empty] | 1
| SPF-2-02 |  |  | 1 | [10 empty] | 1
| SEF-2-03 |  |  | 1 | [10 empty] | 1
| MF-2-02 |  |  | 1 | [10 empty] | 1
| SEF-2-02 |  |  | 1 | [10 empty] | 1
| SEF-3-01 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
| SF-9-01 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1
| EF-RF-01 | [12 empty] | 1 | 1
| EF-RF-02 | [12 empty] | 1 | 1
| EF-RF-03 | [12 empty] | 1 | 1
| EF-RF-04 | [12 empty] | 1 | 1
| RF-15 | [12 empty] | 1 | 1
| RF-05 | [12 empty] | 1 | 1
| RF-06 | [12 empty] | 1 | 1
| RF-07 | [12 empty] | 1 | 1
| RF-19 | [12 empty] | 1 | 1
| RF-21 | [12 empty] | 1 | 1
| RF-03 | [12 empty] | 1 | 1
| RF-01 | [12 empty] | 1 | 1
| RF-18 | [12 empty] | 1 | 1
| RF-23 | [12 empty] | 1 | 1
| EF-RF-24 | [12 empty] | 1 | 1
| EF-RF-25 | [12 empty] | 1 | 1
| SPF-RF-01 | [12 empty] | 1 | 1
| VPF-RF-01 | [12 empty] | 1 | 1
| VPF-RF-05 | [12 empty] | 1 | 1
| EF-RF-26 | [12 empty] | 1 | 1
| VPF-RF-06 | [12 empty] | 1 | 1
| SPF-RF-02 | [12 empty] | 1 | 1
| VPF-RF-02 | [12 empty] | 1 | 1
| VPF-RF-04 | [12 empty] | 1 | 1
EF-RF-27
| RF-08 | [12 empty] | 1 | 1
| RF-09 | [12 empty] | 1 | 1
| RF-10 | [12 empty] | 1 | 1
| RF-16 | [12 empty] | 1 | 1
| RF-11 | [12 empty] | 1 | 1
| RF-12 | [12 empty] | 1 | 1
| RF-13 | [12 empty] | 1 | 1
| RF-14 | [12 empty] | 1 | 1
| RF-17 | [12 empty] | 1 | 1
| RF-02 | [12 empty] | 1 | 1
| RF-22 | [12 empty] | 1 | 1
| RF-20 | [12 empty] | 1 | 1
| RF-04 | [12 empty] | 1 | 1
钢丝网 | φ400 | [12 empty] | 2 | 2
| φ450 | [12 empty] | 2 | 2
| φ300 | [12 empty] | 2 | 2
| φ280 | [12 empty] | 2 | 2
| φ800 | [12 empty] | 2 | 2
| φ900 | [12 empty] | 2 | 2
| φ700 | [12 empty] | 2 | 2
防排烟询价单 汇总: 长度; 防排烟询价单 单价: 宽度; 防排烟询价单 总价: 风道面积 | 共板法兰个数 | 断开长度 | 公办法兰面积 | 合计面积 | 管道保温面积
防排烟询价单 名称: 风道; 防排烟询价单 规格: 600*600; 防排烟询价单 地下一层: 3; 防排烟询价单 二层: 1.8; 防排烟询价单 汇总: 4.8; 防排烟询价单 单价: 2.4; 防排烟询价单 总价: 11.52 | 4.1739 | 1.15 | 10.0174 | 21.5374 | 11.52
防排烟询价单 规格: 600*300; 防排烟询价单 地下一层: 4.8; 防排烟询价单 四层: 0.6; 防排烟询价单 九层: 9; 防排烟询价单 汇总: 14.4; 防排烟询价单 单价: 1.8; 防排烟询价单 总价: 25.92 | 12.5217 | 1.15 | 22.5391 | 48.4591 | 25.92
| 500*200 | 36.2 | 16.2 | 10 | 72.1 | 26 | 22.5 | 25.5 | 25.8 | 12.7 | 64.9 | 25.3 | 25.4 |  | 362.6 | 1.4 | 507.64 | 315.3043 | 1.15 | 441.4261 | 949.0661 | 507.64
防排烟询价单 规格: 300*200; 防排烟询价单 地下一层: 14.4; 防排烟询价单 一层: 10.8; 防排烟询价单 二层: 17.9; 防排烟询价单 三层: 34.1; 防排烟询价单 汇总: 77.2; 防排烟询价单 单价: 1; 防排烟询价单 总价: 77.2 | 67.1304 | 1.15 | 67.1304 | 144.3304 | 77.2
| 300*300 |  |  |  | 2.7 | 6.7 | 21.2 | 13.6 | 16.3 | 14.2 | 8.1 | 8.1 | 16.2 |  | 107.1 | 1.2 | 128.52 | 93.1304 | 1.15 | 111.7565 | 240.2765 | 128.52
防排烟询价单 规格: 200*100; 防排烟询价单 地下一层: 5.6; 防排烟询价单 四层: 32.8; 防排烟询价单 五层: 16.5; 防排烟询价单 汇总: 54.9; 防排烟询价单 单价: 0.6; 防排烟询价单 总价: 32.94 | 47.7391 | 1.15 | 28.6435 | 61.5835 | 32.94
防排烟询价单 规格: 400*300; 防排烟询价单 地下一层: 29.4; 防排烟询价单 汇总: 29.4; 防排烟询价单 单价: 1.4; 防排烟询价单 总价: 41.16 | 25.5652 | 1.15 | 35.7913 | 76.9513 | 41.16
| 600*200 | 48.6 | 38.7 | 11 | 16.5 | 15 | 17.8 | 17.9 | 17.7 | 18 | 18 |  | 18 |  | 237.2 | 1.6 | 379.52 | 206.2609 | 1.15 | 330.0174 | 709.5374 | 379.52
| 200*200 | 5.1 | 39 | 8 | 6.4 | 5.4 | 2.6 | 14.2 | 2.4 | 4.8 | 3.5 |  | 3.5 |  | 94.9 | 0.8 | 75.92 | 82.5217 | 1.15 | 66.0174 | 141.9374 | 75.92
防排烟询价单 规格: 200*160; 防排烟询价单 地下一层: 6.8; 防排烟询价单 二层: 57.2; 防排烟询价单 三层: 7.7; 防排烟询价单 汇总: 71.7; 防排烟询价单 单价: 0.72; 防排烟询价单 总价: 51.624 | 62.3478 | 1.15 | 44.8904 | 96.5144 | 51.624
| 300*160 | 9.5 |  | 22.6 | 12.6 | 13.1 |  | 6.1 |  | 6.2 | 4.9 | 6.8 | 6.9 |  | 88.7 | 0.92 | 81.604 | 77.1304 | 1.15 | 70.96 | 152.564 | 81.604
防排烟询价单 规格: 500*320; 防排烟询价单 地下一层: 4; 防排烟询价单 汇总: 4; 防排烟询价单 单价: 1.64; 防排烟询价单 总价: 6.56 | 3.4783 | 1.15 | 5.7043 | 12.2643 | 6.56
防排烟询价单 规格: 600*400; 防排烟询价单 地下一层: 36.8; 防排烟询价单 三层: 1; 防排烟询价单 汇总: 37.8; 防排烟询价单 单价: 2; 防排烟询价单 总价: 75.6 | 32.8696 | 1.15 | 65.7391 | 141.3391 | 75.6
防排烟询价单 规格: 500*160; 防排烟询价单 地下一层: 2.8; 防排烟询价单 汇总: 2.8; 防排烟询价单 单价: 1.32; 防排烟询价单 总价: 3.696 | 2.4348 | 1.15 | 3.2139 | 6.9099 | 3.696
防排烟询价单 规格: φ600; 防排烟询价单 地下一层: 25.1; 防排烟询价单 汇总: 25.1; 防排烟询价单 单价: 1.88; 防排烟询价单 总价: 47.188 | 21.8261 | 1.15 | 41.033 | 88.221 | 47.188
防排烟询价单 规格: φ250; 防排烟询价单 地下一层: 2.3; 防排烟询价单 一层: 2.1; 防排烟询价单 汇总: 4.4; 防排烟询价单 单价: 0.79; 防排烟询价单 总价: 3.476 | 3.8261 | 1.15 | 3.0226 | 6.4986 | 3.476
防排烟询价单 规格: φ900; 防排烟询价单 地下一层: 9.8; 防排烟询价单 一层: 1.4; 防排烟询价单 二层: 1.4; 防排烟询价单 顶层: 2.7; 防排烟询价单 汇总: 15.3; 防排烟询价单 单价: 2.83; 防排烟询价单 总价: 43.299 | 13.3043 | 1.15 | 37.6513 | 80.9503 | 43.299
防排烟询价单 规格: φ700; 防排烟询价单 地下一层: 1.9; 防排烟询价单 顶层: 2.1; 防排烟询价单 汇总: 4; 防排烟询价单 单价: 2.2; 防排烟询价单 总价: 8.8 | 3.4783 | 1.15 | 7.6522 | 16.4522 | 8.8
防排烟询价单 规格: φ1000; 防排烟询价单 二层: 3.9; 防排烟询价单 汇总: 3.9; 防排烟询价单 单价: 3.14; 防排烟询价单 总价: 12.246 | 3.3913 | 1.15 | 10.6487 | 22.8947 | 12.246
防排烟询价单 规格: φ450; 防排烟询价单 一层: 4.7; 防排烟询价单 二层: 1.4; 防排烟询价单 顶层: 3.8; 防排烟询价单 汇总: 9.9; 防排烟询价单 单价: 1.41; 防排烟询价单 总价: 13.959 | 8.6087 | 1.15 | 12.1383 | 26.0973 | 13.959
防排烟询价单 规格: φ160; 防排烟询价单 九层: 4.6; 防排烟询价单 汇总: 4.6; 防排烟询价单 单价: 0.5; 防排烟询价单 总价: 2.3 | 4 | 1.15 | 2 | 4.3 | 2.3
防排烟询价单 规格: φ800; 防排烟询价单 顶层: 2.4; 防排烟询价单 汇总: 2.4; 防排烟询价单 单价: 2.51; 防排烟询价单 总价: 6.024 | 2.087 | 1.15 | 5.2383 | 11.2623 | 6.024
防排烟询价单 规格: φ300; 防排烟询价单 顶层: 99.4; 防排烟询价单 汇总: 99.4; 防排烟询价单 单价: 0.94; 防排烟询价单 总价: 93.436 | 86.4348 | 1.15 | 81.2487 | 174.6847 | 93.436
防排烟询价单 规格: φ280; 防排烟询价单 顶层: 3.2; 防排烟询价单 汇总: 3.2; 防排烟询价单 单价: 0.88; 防排烟询价单 总价: 2.816 | 2.7826 | 1.15 | 2.4487 | 5.2647 | 2.816
防排烟询价单 规格: φ400; 防排烟询价单 三层: 3.5; 防排烟询价单 顶层: 23.2; 防排烟询价单 汇总: 26.7; 防排烟询价单 单价: 1.26; 防排烟询价单 总价: 33.642 | 23.2174 | 1.15 | 29.2539 | 62.8959 | 33.642
防排烟询价单 规格: 1500*500; 防排烟询价单 地下一层: 13.1; 防排烟询价单 汇总: 13.1; 防排烟询价单 单价: 4; 防排烟询价单 总价: 52.4 | 11.3913 | 1.15 | 45.5652 | 97.9652 | 52.4
防排烟询价单 规格: 800*300; 防排烟询价单 地下一层: 44.5; 防排烟询价单 汇总: 44.5; 防排烟询价单 单价: 2.2; 防排烟询价单 总价: 97.9 | 38.6957 | 1.15 | 85.1304 | 183.0304 | 97.9
防排烟询价单 规格: 1200*300; 防排烟询价单 地下一层: 21.8; 防排烟询价单 汇总: 21.8; 防排烟询价单 单价: 3; 防排烟询价单 总价: 65.4 | 18.9565 | 1.15 | 56.8696 | 122.2696 | 65.4
防排烟询价单 规格: 1500*500; 防排烟询价单 地下一层: 22; 防排烟询价单 汇总: 22; 防排烟询价单 单价: 4; 防排烟询价单 总价: 88 | 19.1304 | 1.15 | 76.5217 | 164.5217 | 88
防排烟询价单 规格: 700*500; 防排烟询价单 地下一层: 55.4; 防排烟询价单 汇总: 55.4; 防排烟询价单 单价: 2.4; 防排烟询价单 总价: 132.96 | 48.1739 | 1.15 | 115.6174 | 248.5774 | 132.96
防排烟询价单 规格: 1000*300; 防排烟询价单 二层: 28.3; 防排烟询价单 汇总: 28.3; 防排烟询价单 单价: 1.6; 防排烟询价单 总价: 45.28 | 24.6087 | 1.15 | 39.3739 | 84.6539 | 45.28
防排烟询价单 规格: 1000*400; 防排烟询价单 地下一层: 16.6; 防排烟询价单 二层: 1.1; 防排烟询价单 汇总: 17.7; 防排烟询价单 单价: 1.8; 防排烟询价单 总价: 31.86 | 15.3913 | 1.15 | 27.7043 | 59.5643 | 31.86
防排烟询价单 规格: 800*320; 防排烟询价单 地下一层: 3.2; 防排烟询价单 一层: 43.8; 防排烟询价单 汇总: 47; 防排烟询价单 单价: 2.24; 防排烟询价单 总价: 105.28 | 40.8696 | 1.15 | 91.5478 | 196.8278 | 105.28
防排烟询价单 规格: 630*320; 防排烟询价单 地下一层: 23.3; 防排烟询价单 汇总: 23.3; 防排烟询价单 单价: 1.9; 防排烟询价单 总价: 44.27 | 20.2609 | 1.15 | 38.4957 | 82.7657 | 44.27
防排烟询价单 规格: 600*250; 防排烟询价单 地下一层: 6.4; 防排烟询价单 汇总: 6.4; 防排烟询价单 单价: 1.7; 防排烟询价单 总价: 10.88 | 5.5652 | 1.15 | 9.4609 | 20.3409 | 10.88
防排烟询价单 规格: 400*160; 防排烟询价单 地下一层: 5.8; 防排烟询价单 一层: 3.8; 防排烟询价单 汇总: 9.6; 防排烟询价单 单价: 1.12; 防排烟询价单 总价: 10.752 | 8.3478 | 1.15 | 9.3496 | 20.1016 | 10.752
防排烟询价单 规格: 1000*500; 防排烟询价单 地下一层: 43; 防排烟询价单 一层: 0; 防排烟询价单 二层: 39.5; 防排烟询价单 汇总: 82.5; 防排烟询价单 单价: 3; 防排烟询价单 总价: 247.5 | 71.7391 | 1.15 | 215.2174 | 462.7174 | 247.5
防排烟询价单 规格: 1000*600; 防排烟询价单 一层: 13.3; 防排烟询价单 二层: 7.5; 防排烟询价单 汇总: 20.8; 防排烟询价单 单价: 3.2; 防排烟询价单 总价: 66.56 | 18.087 | 1.15 | 57.8783 | 124.4383 | 66.56
防排烟询价单 规格: 500*250; 防排烟询价单 地下一层: 22.3; 防排烟询价单 一层: 17.2; 防排烟询价单 二层: 31.7; 防排烟询价单 汇总: 71.2; 防排烟询价单 单价: 1.5; 防排烟询价单 总价: 106.8 | 61.913 | 1.15 | 92.8696 | 199.6696 | 106.8
防排烟询价单 规格: 500*120; 防排烟询价单 地下一层: 6.1; 防排烟询价单 一层: 17.2; 防排烟询价单 汇总: 23.3; 防排烟询价单 单价: 1.24; 防排烟询价单 总价: 28.892 | 20.2609 | 1.15 | 25.1235 | 54.0155 | 28.892
防排烟询价单 规格: 800*500; 防排烟询价单 地下一层: 3; 防排烟询价单 汇总: 3; 防排烟询价单 单价: 2.6; 防排烟询价单 总价: 7.8 | 2.6087 | 1.15 | 6.7826 | 14.5826 | 7.8
防排烟询价单 规格: 630*250; 防排烟询价单 地下一层: 8.3; 防排烟询价单 汇总: 8.3; 防排烟询价单 单价: 1.76; 防排烟询价单 总价: 14.608 | 7.2174 | 1.15 | 12.7026 | 27.3106 | 14.608
防排烟询价单 规格: 800*320; 防排烟询价单 地下一层: 1.1; 防排烟询价单 汇总: 1.1; 防排烟询价单 单价: 2.24; 防排烟询价单 总价: 2.464 | 0.95652 | 1.15 | 2.1426 | 4.6066 | 2.464
防排烟询价单 规格: 400*200; 防排烟询价单 地下一层: 33.2; 防排烟询价单 一层: 0; 防排烟询价单 汇总: 33.2; 防排烟询价单 单价: 1.2; 防排烟询价单 总价: 39.84 | 28.8696 | 1.15 | 34.6435 | 74.4835 | 39.84
| 200*120 | 19.5 | 0 | 80 |  |  |  | 26.7 | 50.3 | 33.4 | 27.1 | 35.6 | 27.9 |  | 300.5 | 0.64 | 192.32 | 261.3043 | 1.15 | 167.2348 | 359.5548 | 192.32
防排烟询价单 规格: 600*250; 防排烟询价单 地下一层: 3.5; 防排烟询价单 二层: 12.5; 防排烟询价单 汇总: 16; 防排烟询价单 单价: 1.7; 防排烟询价单 总价: 27.2 | 13.913 | 1.15 | 23.6522 | 50.8522 | 27.2
防排烟询价单 规格: 1000*400; 防排烟询价单 地下一层: 5.9; 防排烟询价单 一层: 7.1; 防排烟询价单 汇总: 13; 防排烟询价单 单价: 2.8; 防排烟询价单 总价: 36.4 | 11.3043 | 1.15 | 31.6522 | 68.0522 | 36.4
| 160*160 | 14.5 | 17.3 | 36.4 | 85.4 | 37.4 | 34.2 | 29 | 19.5 | 21.1 | 47.2 | 22.8 | 16.2 |  | 381 | 0.64 | 243.84 | 331.3043 | 1.15 | 212.0348 | 455.8748 | 243.84
防排烟询价单 规格: 150*150; 防排烟询价单 地下一层: 8.2; 防排烟询价单 一层: 26.3; 防排烟询价单 汇总: 34.5; 防排烟询价单 单价: 0.6; 防排烟询价单 总价: 20.7 | 30 | 1.15 | 18 | 38.7 | 20.7
防排烟询价单 规格: 喇叭口; 防排烟询价单 一层: 16.1; 防排烟询价单 三层: 3.1; 防排烟询价单 四层: 0.26; 防排烟询价单 九层: 0.44; 防排烟询价单 汇总: 19.9; 防排烟询价单 单价: 1; 防排烟询价单 总价: 19.9 | 17.3043 | 1.15 | 17.3043 | 37.2043 | 19.9
防排烟询价单 规格: 500*300; 防排烟询价单 一层: 0; 防排烟询价单 二层: 2; 防排烟询价单 四层: 0.4; 防排烟询价单 五层: 0.5; 防排烟询价单 汇总: 2.9; 防排烟询价单 单价: 1.6; 防排烟询价单 总价: 4.64 | 2.5217 | 1.15 | 4.0348 | 8.6748 | 4.64
| 300*120 |  | 26.9 |  | 39.5 | 6.4 | 12.5 |  | 9.1 | 13.4 | 12.7 | 9.7 | 12.5 |  | 142.7 | 0.84 | 119.868 | 124.087 | 1.15 | 104.233 | 224.101 | 119.868
防排烟询价单 规格: 600*160; 防排烟询价单 一层: 6.1; 防排烟询价单 汇总: 6.1; 防排烟询价单 单价: 1.52; 防排烟询价单 总价: 9.272 | 5.3043 | 1.15 | 8.0626 | 17.3346 | 9.272
防排烟询价单 规格: 700*300; 防排烟询价单 一层: 35.1; 防排烟询价单 汇总: 35.1; 防排烟询价单 单价: 2; 防排烟询价单 总价: 70.2 | 30.5217 | 1.15 | 61.0435 | 131.2435 | 70.2
防排烟询价单 规格: 800*400; 防排烟询价单 一层: 0; 防排烟询价单 二层: 16.1; 防排烟询价单 三层: 26.3; 防排烟询价单 汇总: 42.4; 防排烟询价单 单价: 2.4; 防排烟询价单 总价: 101.76 | 36.8696 | 1.15 | 88.487 | 190.247 | 101.76
防排烟询价单 规格: 800*600; 防排烟询价单 一层: 4.3; 防排烟询价单 汇总: 4.3; 防排烟询价单 单价: 2.8; 防排烟询价单 总价: 12.04 | 3.7391 | 1.15 | 10.4696 | 22.5096 | 12.04
| 120*120 |  | 0 |  | 31.7 | 33.5 | 21.6 | 24.5 | 28.8 | 32.4 | 26 | 27.2 | 28.8 |  | 254.5 | 0.48 | 122.16 | 221.3043 | 1.15 | 106.2261 | 228.3861 | 122.16
防排烟询价单 规格: 500*400; 防排烟询价单 一层: 9; 防排烟询价单 汇总: 9; 防排烟询价单 单价: 1.8; 防排烟询价单 总价: 16.2 | 7.8261 | 1.15 | 14.087 | 30.287 | 16.2
防排烟询价单 规格: 200*250; 防排烟询价单 一层: 5.5; 防排烟询价单 三层: 17.2; 防排烟询价单 四层: 1; 防排烟询价单 汇总: 23.7; 防排烟询价单 单价: 0.9; 防排烟询价单 总价: 21.33 | 20.6087 | 1.15 | 18.5478 | 39.8778 | 21.33
防排烟询价单 规格: 700*200; 防排烟询价单 二层: 66.1; 防排烟询价单 三层: 23.2; 防排烟询价单 汇总: 89.3; 防排烟询价单 单价: 1.8; 防排烟询价单 总价: 160.74 | 77.6522 | 1.15 | 139.7739 | 300.5139 | 160.74
防排烟询价单 规格: 700*400; 防排烟询价单 二层: 16.3; 防排烟询价单 三层: 2.8; 防排烟询价单 汇总: 19.1; 防排烟询价单 单价: 2.2; 防排烟询价单 总价: 42.02 | 16.6087 | 1.15 | 36.5391 | 78.5591 | 42.02
防排烟询价单 规格: 400*450; 防排烟询价单 三层: 6.8; 防排烟询价单 汇总: 6.8; 防排烟询价单 单价: 1.9; 防排烟询价单 总价: 12.92 | 5.913 | 1.15 | 11.2348 | 24.1548 | 12.92
防排烟询价单 规格: 600*400; 防排烟询价单 三层: 0.6; 防排烟询价单 汇总: 0.6; 防排烟询价单 单价: 2; 防排烟询价单 总价: 1.2 | 0.52174 | 1.15 | 1.0435 | 2.2435 | 1.2
防排烟询价单 规格: 250*160; 防排烟询价单 三层: 3.9; 防排烟询价单 六层: 13.6; 防排烟询价单 汇总: 17.5; 防排烟询价单 单价: 0.82; 防排烟询价单 总价: 14.35 | 15.2174 | 1.15 | 12.4783 | 26.8283 | 14.35
| 250*120 |  |  |  | 59.2 | 77.7 | 78.2 | 64.3 | 72.1 | 66.9 | 32.9 | 72.7 | 72.6 |  | 596.6 | 0.74 | 441.484 | 518.7826 | 1.15 | 383.8991 | 825.3831 | 441.484
| 350*160 |  |  |  |  | 93.4 | 38.9 | 42.7 | 39.7 | 40.9 | 19.4 | 38.8 | 39.2 |  | 353 | 1.02 | 360.06 | 306.9565 | 1.15 | 313.0957 | 673.1557 | 360.06
防排烟询价单 规格: 160*120; 防排烟询价单 四层: 3.6; 防排烟询价单 六层: 6.6; 防排烟询价单 七层: 6.2; 防排烟询价单 九层: 33.4; 防排烟询价单 汇总: 49.8; 防排烟询价单 单价: 0.56; 防排烟询价单 总价: 27.888 | 43.3043 | 1.15 | 24.2504 | 52.1384 | 27.888
| 250*250 | [5 empty] | 3.5 | 3.5 | 6.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 7 | 30.7 | 1 | 30.7 | 26.6957 | 1.15 | 26.6957 | 57.3957 | 30.7
防排烟询价单 规格: 900*300; 防排烟询价单 三层: 3.8; 防排烟询价单 汇总: 3.8; 防排烟询价单 单价: 2.4; 防排烟询价单 总价: 9.12 | 3.3043 | 1.15 | 7.9304 | 17.0504 | 9.12
防排烟询价单 规格: 1200*600; 防排烟询价单 三层: 9.5; 防排烟询价单 汇总: 9.5; 防排烟询价单 单价: 3.6; 防排烟询价单 总价: 34.2 | 8.2609 | 1.15 | 29.7391 | 63.9391 | 34.2
防排烟询价单 规格: 2250*700; 防排烟询价单 一层: 6.7; 防排烟询价单 汇总: 6.7; 防排烟询价单 单价: 3.6; 防排烟询价单 总价: 24.12 | 5.8261 | 1.15 | 20.9739 | 45.0939 | 24.12
防排烟询价单 规格: φ1000; 防排烟询价单 一层: 1; 防排烟询价单 汇总: 1; 防排烟询价单 单价: 4.4; 防排烟询价单 总价: 4.4 | 0.86957 | 1.15 | 3.8261 | 8.2261 | 4.4
防排烟询价单 规格: 2500*500; 防排烟询价单 一层: 0.9; 防排烟询价单 汇总: 0.9; 防排烟询价单 单价: 5; 防排烟询价单 总价: 4.5 | 0.78261 | 1.15 | 3.913 | 8.413 | 4.5
防排烟询价单 规格: 1250*400; 防排烟询价单 一层: 61.6; 防排烟询价单 三层: 24.1; 防排烟询价单 汇总: 85.7; 防排烟询价单 单价: 3.3; 防排烟询价单 总价: 282.81 | 74.5217 | 1.15 | 245.9217 | 528.7317 | 282.81
防排烟询价单 名称: 方圆变径管; 防排烟询价单 一层: 7.72; 防排烟询价单 二层: 15.78; 防排烟询价单 三层: 4.07; 防排烟询价单 汇总: 27.57; 防排烟询价单 单价: 1; 防排烟询价单 总价: 27.57 |  |  |  | 27.57 | 27.57
防排烟询价单 名称: 管道保温 |  |  |  |  | 5461.968 | 546.1968
除湿机 |  |  | 2 | [11 empty] | 2
贯流式电热空气幕 | RM1509-D-G |  | 4 | [11 empty] | 4
贯流式电热空气幕 | RM1512-D-G |  | 2 | [11 empty] | 2
30.9
17.3
26.3
43.8
[10 empty] | 7.1 |  |  |  | 2.4899
[10 empty] | 26.9 |  |  |  | 0.52905
[10 empty] | 8.1 |  |  |  | 4.57
[10 empty] | 27.5 |  |  |  | 2.65
[10 empty] | 37.9 |  |  |  | 1.68
[10 empty] | 62.6 |  |  |  | 2.219
[10 empty] | 17.2 |  |  |  | 2
13.3
8.8
5.3

## 风机询价
1 | 代号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 时间 | 公司名称
2 | EF(S)-B1-01 | 消防高温排烟风机 | GYF-NO.5.5l n=2900rpm L=12710m3/h p=402pa N=4KW | 1
3 | EF-B1-01 | 高效低噪斜流风机 | GXF-NO4A n=1450rpm L=2472m3/h p=220pa N=0.37KW | 1
4 | EF-B1-02 | 高效低噪斜流风机 | GXF-NO9A n=960rpm L=25688m3/h p=397pa N=4KW | 1
5 | SF(S)-B1-01 | 消防高温排烟双速风机 | GYF-NO96-S1 n1/n2=2900/1450rpm L1/L2=9629/4815m3/h P1/P2=1100/275pa N1/N2=5.9/1.4KW | 1
6 | SF-B1-01 | 超低噪音轴流风机 | CDZNO2.5T n=2900rpm L=1737m3/h p=208pa N=0.18KW | 1
7 | SF-B1-02 | 高效低噪斜流风机 | GXF-NO9A n=960rpm L=25688m3/h p=397pa N=4KW | 1
8 | EF-B1-03 | 高效低噪斜流风机 | GXF-NO6A n=1450rpm L=10231m3/h p=472pa N=2.2KW | 1
9 | SEF-1-01 | 消防高温排烟风机 | GXF-N09l n=1450rpm L=31500m3/h p=800pa N=11KW | 1
10 | SF(s)-B1-02 | 消防高温排烟双速风机 | GYF-NO7-S1 n1/n2=1450/960rpm L1/L2=19990/13237m3/h P1/P2=762/334pa N1/N2=6/2KW | 1
11 | SF(s)-B1-03 | 消防高温排烟双速风机 | GYF-NO6-S1 n1/n2=2900/1450rpm L1/L2=12607/6304m3/h P1/P2=954/239pa N1/N2=5.9/1.4KW | 1
12 | SF(s)-B1-04 | 消防高温排烟双速风机 | GYF-NO5-S1 n1/n2=2900/1450rpm L1/L2=6000/3000m3/h P1/P2=750/200pa N1/N2=3.1/0.8KW | 1
13 | EF(s)-B1-02 | 消防高温排烟双速风机 | GYF-NO7-S1 n1/n2=1450/960rpm L1/L2=21997/14565m3/h P1/P2=707/310pa N1/N2=6/2KW | 1
14 | SF-B1-03 | 超低噪音轴流风机 | CDZNO2.5T n=2900rpm L=1520m3/h p=216pa N=0.18KW | 1
15 | SF-B1-04 | 超低噪音轴流风机 | CDZNO2.5T n=2900rpm L=1520m3/h p=216pa N=0.18KW | 1
16 | SEF-1-02 | 消防高温排烟风机 | GXF-N010l n=960rpm L=42469m3/h p=538pa N=11KW | 1
17 | EF-B1-05 | 超低噪音轴流风机 | CDZNO2.5T n=290rpm L=1647m3/h p=213pa N=0.18KW | 1
18 | SEF-2-01 | 消防高温排烟风机 | GYF-N011l n=960rpm L=51823m3/h p=517pa N=15KW | 1
19 | MF-2-01 | 高效低噪斜流风机 | GXF-NO9A n=960rpm L=28050m3/h p=325pa N=4KW | 1
20 | SPF-2-01 | 高效低噪斜流风机 | GXF-NO10A n=720rpm L=30768m3/h p=359pa N=5.5KW | 1
21 | SPF-2-02 | 高效低噪斜流风机 | GXF-NO10A n=720rpm L=30768m3/h p=359pa N=5.5KW | 1
22 | MF-2-02 | 高效低噪斜流风机 | GXF-NO4.5B n=1450rpm L=5400m3/h p=300pa N=0.75KW | 1
23 | SEF-2-03 | 消防高温排烟风机 | GYF-N091l n=1450rpm L=41684m3/h p=896pa N=15KW | 1
24 | SEF-2-02 | 消防高温排烟风机 | GYF-N091l n=1450rpm L=43200m3/h p=800pa N=15KW | 1
25 | MF-3-02 | 高效低噪斜流风机 | GXF-N07B n=1450rpm L=21000m3/h p=430pa N=4KW | 1
26 | SEF-3-01 | 消防高温排烟风机 | GYF-NO101 n=960rpm L=42000m3/h p=670pa N=11KW | 1
27 | MF-3-01 | 高效低噪斜流风机 | GXF-NO5B n=1450rpm L=7920m3/h p=350pa N=1.1KW | 1
28 | SF-9-01 |  |  | 1
29 | EF-9-01 |  |  | 1
30 | EF-RF-26 | 屋顶风机 | GXF-NO5W n=1450rpm L=6159m3/h p=232pa N=0.75KW | 1
31 | VPF-RF-05 | 高效低噪斜流风机 | GXF-NO10B n=960rpm L=32700m3/h p=670pa N=11KW | 1
32 | VPF-RF-03 | 高效低噪斜流风机 | GXF-NO10B n=960rpm L=32700m3/h p=670pa N=11KW | 1
33 | VPF-RF-01 | 高效低噪斜流风机 | GXF-NO8B n=960rpm L=20309m3/h p=486pa N=4KW | 1
34 | SPF-RF-01 | 高效低噪斜流风机 | GXF-NO8B n=960rpm L=22000m3/h p=392pa N=4KW | 1
35 | EF-RF-24 | 高效低噪斜流风机 | GXF-NO6A n=1450rpm L=10231m3/h p=472pa N=2.2KW | 1
36 | EF-RF-25 | 轴流排烟风机 | GXF-NO9B n=960rpm L=18000m3/h p=470pa N=4KW | 1
37 | VPF-RF-06 | 高效低噪斜流风机 | GXF-NO10B n=960rpm L=32700m3/h p=670pa N=11KW | 1
38 | VPF-RF-04 | 高效低噪斜流风机 | GXF-NO10B n=960rpm L=32700m3/h p=670pa N=11KW | 1
39 | VPF-RF-02 | 高效低噪斜流风机 | GXF-NO8B n=960rpm L=20309m3/h p=486pa N=4KW | 1
40 | SPF-RF-02 | 高效低噪斜流风机 | GXF-NO8B n=960rpm L=22000m3/h p=392pa N=4KW | 1
41 | EF-RF-27 | 高效低噪斜流风机 | GXF-NO6A n=1450rpm L=10231m3/h p=472pa N=2.2KW | 1
42 | EF-RF-01 | 高效低噪斜流风机 | GXF-NO4A n=1450rpm L=2600m3/h p=210pa N=0.37KW | 1
43 | EF-RF-17 | 斜流风机 | SJG3 n=1400rpm L=1300m3/h p=205pa N=0.25KW | 1
44 | EF-RF-02 | 高效低噪斜流风机 | GXF-NO4A n=1450rpm L=2600m3/h p=210pa N=0.37KW | 1
45 | EF-RF-12 | 高效低噪斜流风机 | GXF-NO4A n=1450rpm L=2600m3/h p=210pa N=0.37KW | 1
46 | EF-RF-18 | 斜流风机 | SJG3 n=1400rpm L=1300m3/h p=205pa N=0.25KW | 1
47 | EF-RF-11 | 高效低噪斜流风机 | GXF-NO4A n=1450rpm L=2600m3/h p=210pa N=0.37KW | 1
48 | EF-RF-23 | 百叶窗式排气扇 | SF5177 n=1200rpm L=780m3/h 37W(220V) | 1
49 | EF-RF-16 | 斜流风机 | SJG3 n=1400rpm L=1300m3/h p=205pa N=0.25KW | 1
50 | EF-RF-03 | 高效低噪斜流风机 | GXF-NO4A n=1450rpm L=2600m3/h p=210pa N=0.37KW | 1
51 | EF-RF-10 | 高效低噪斜流风机 | GXF-NO4A n=1450rpm L=2600m3/h p=210pa N=0.37KW | 1
52 | SEF-RF-01 | 消防高温排烟风机 | GYF-N08l n=1450rpm L=24688m3/h p=774pa N=7.5KW | 1
53 | SEF-RF-04 | 消防高温排烟风机 | GYF-N07l n=1450rpm L=18800m3/h p=630pa N=5.5KW | 1
54 | EF-RF-04 | 高效低噪斜流风机 | GXF-NO4A n=1450rpm L=2600m3/h p=210pa N=0.37KW | 1
55 | EF-RF-22 | 超低噪音轴流风机 | CDZNO2.8T n=2900rpm L=2314m3/h p=267pa N=0.25KW | 1
56 | EF-RF-15 | 斜流风机 | SJG3 n=1400rpm L=1300m3/h p=205pa N=0.25KW | 1
57 | EF-RF-20 | 高效低噪斜流风机 | GXF-NO4.5B n=1450rpm L=4400m3/h p=380pa N=0.75KW | 1
58 | SEF-RF-03 | 消防高温排烟风机 | GYF-N09l n=1450rpm L=32000m3/h p=800pa N=11KW | 1
59 | SEF-RF-09 |  |  | 1
60 | EF-RF-05 | 高效低噪斜流风机 | GXF-NO4A n=1450rpm L=2600m3/h p=210pa N=0.37KW | 1
61 | EF-RF-08 | 高效低噪斜流风机 | GXF-NO4A n=1450rpm L=2600m3/h p=210pa N=0.37KW | 1
62 | EF-RF-21 | 超低噪音轴流风机 | CDZNO2.8T n=2900rpm L=2314m3/h p=267pa N=0.25KW | 1
63 | EF-RF-07 | 高效低噪斜流风机 | GXF-NO4A n=1450rpm L=2600m3/h p=210pa N=0.37KW | 1
64 | EF-RF-19 | 高效低噪斜流风机 | GXF-NO4.5B n=1450rpm L=4400m3/h p=380pa N=0.75KW | 1
65 | EF-RF-06 | 高效低噪斜流风机 | GXF-NO4A n=1450rpm L=2600m3/h p=210pa N=0.37KW | 1
66 | EF-RF-14 | 高效低噪斜流风机 | GXF-NO4A n=1450rpm L=2600m3/h p=210pa N=0.37KW | 1
67 | SEF-RF-02 | 消防高温排烟风机 | GYF-N08l n=1450rpm L=29600m3/h p=626pa N=7.5KW | 1
68 | EF-RF-13 | 高效低噪斜流风机 | GXF-NO4A n=1450rpm L=2600m3/h p=210pa N=0.37KW | 1
69 | EF-1-04 |  |  | 2
70 | SF-1-01 | 超低噪音轴流风机 | CDZNO2.5T n=2900rpm L=1520m3/h p=216pa N=0.18KW | 1
71 | MF-1-01 | 高效低噪斜流风机 | GXF-NO5.5B n=1450rpm L=11814m3/h p=333pa N=2.2KW | 1
72 | EF-1-03 | 高效低噪斜流风机 | GXF-NO5B n=1450rpm L=7200m3/h p=400pa N=1.1KW | 1
73 | SEF-1-01 | 消防高温排烟风机 | GYF-N09l n=1450rpm L=31500m3/h p=800pa N=11KW | 1
74 | EF-1-01 | 圆形管道风机 | YGF21 n=2900rpm L=600m3/h p=215pa N=0.07KW(22V) | 1
75 | EF-1-02 | 超低噪音轴流风机 | CDZNO2.5T n=2900rpm L=1520m3/h p=216pa N=0.18KW | 1
76 | SF-1-02 |  |  | 1
77 | SEF-1-02 | 消防高温排烟风机 | GYF-N010l n=960rpm L=42469m3/h p=538pa N=11KW | 1
|  |  | 型号 | 数量
80 | PF400 | 排气扇 | L=400m3/h N=55W(220V) | 5
81 | PF200 | 排气扇 | L=200m3/h N=32W(220V) | 73
82 | PF300 | 排气扇 | L=300m3/h N=38W(220V) | 39
83 | PF140 | 排气扇 | L=140m3/h N=30W(220V) | 307
84 | PF800 | 排气扇 | L=400m3/h N=120W(220V) | 1
|  | 新风换气机 | BMP-D10XHN02 L=1000m3/h P=200Pa，送风/排风功率0.3kw，冬季供热功率1.21kw，热回收率73% | 17
|  | 新风换气机 | BMP-D20XHN02 L=2000m3/h P=230Pa，送风/排风功率0.42kw，冬季供热功率1.5kw，热回收率70% | 2
消声静压箱图纸只给出了规格型号没给材质、风道的材质为镀锌钢板
85 | EH-1-02 500*250 | 电加热 | BMR-20 L=2000m3/h N=14kw | 2
86 | EH-1-03 300*120 | 电加热 | BMR-06 L=600m3/h N=5kw | 2
| EH-3-01450*400 | 电加热
| EH-1-03 300*200 | 电加热
| EH-4-01 300*300 | 电加热
| EH-1-03 1000*500 | 电加热
|  |  | 型号 | 数量
|  | 新风换气机 | BMP-D10XHN02 L=1000m3/h P=200Pa，送风/排风功率0.3kw，冬季供热功率1.21kw，热回收率73% | 17
|  | 新风换气机 | BMP-D20XHN02 L=2000m3/h P=230Pa，送风/排风功率0.42kw，冬季供热功率1.5kw，热回收率70% | 2
除湿机
| RM09D-G | 贯流式电热空气幕 | L=1600M3/H,220V/50HZ,N=180W,加热器15KW | 4
| RM12D-G | 贯流式电热空气幕 | L=2400M3/H,220V/50HZ,N=250W,加热器24KW | 2