烟台市牟平区生活垃圾综合处理发电项目管道询价清单

1.主蒸汽管道规格及数量详见下表（工程，数量不包括订货裕量）：

| 序号 | 名称 | 材料 | 规格 | 管径偏差mm | 椭圆度 | 数量(m) | 标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主蒸汽母管 | 20G | Ø273×11 |  | ＜1％ | 65 | GB/T5310-2008 | 无缝钢管 |
| 2 | 1#、2#炉主蒸汽管道 | 20G | Ø219×9 | 外径±0.5% | ＜1％ | 150 | GB/T5310-2008 | 无缝钢管 |
| 3 | 凝汽器一级减温减压进汽管道 | 20G | Ø159X7 | 内径+2.362/-0 mm | ＜1％ | 11 | GB/T5310-2008 | 无缝钢管 |
| 4 | 空预器减温减压进汽管道 | 20G | Ø89X4.5 | 外径±0.5% | ＜1％ | 22 | GB/T5310-2008 | 无缝钢管 |
| 5 | 1#、2#汽轮机汽封进汽母管 | 20G | Ø57x3 | 外径±0.5% | ＜1％ | 18 | GB/T5310-2008 | 无缝钢管 |
| 6 | 蒸汽管道疏水管道 | 20G | Ø32X3 | 外径±0.5% | ＜1％ | 70 | GB/T5310-2008 | 无缝钢管 |
| 7 | 蒸汽管道疏水管道 | 20G | Ø25X3 |  |  | 70 | GB/T5310-2008 | 无缝钢管 |
| 8 | 蒸汽管道疏水及放水管道 | 20G | Ø57x3 | 外径±0.5% | ＜1％ | 18 | GB/T3087-2008 | 无缝钢管 |

2.主蒸汽管道管件规格及数量详见下表：

| 序号 | 名称 | 规格及技术要求 |  |  |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 接管规格 | 标准 | 材质 | 备注 |  |
| 一 | 热压弯头 |  |  |  |  | (件) |
| 1 | 热压弯头90° | DN250 | GD0219-270 | 20G |  | 11 |
| 2 | 热压弯头90° | DN200 | GD0219-268 | 20G |  | 24 |
| 3 | 热压弯头90° | DN150 | GD0219-266 | 20G |  | 3 |
| 4 | 热压弯头90° | DN80 | GD0219-263 | 20G |  | 8 |
| 5 | 热压弯头90° | DN50 | GD0219-261 | 20G |  | 10 |
| 6 | 热压弯头45° | DN200 | GD0219-228 | 20G |  | 4 |
| 7 | 热压弯头90° | DN250 | GD0219-270 | 20G |  | 11 |
| 二 | 主蒸汽管道三通 |  |  |  |  |  |
| 1 | 等径三通 | T(S)DN250Ⅱ,t=11 | GB/T12459-2005 | 20G | 外径为Ⅱ系列壁厚11mm | 1 |
| 2 | 异径三通 | T(R)DN250x200Ⅱ,t=11/9 | GB/T12459-2005 | 20G | 外径为Ⅱ系列壁厚11mm/9mm | 2 |
| 3 | 异径三通 | T(R)DN250x150Ⅱ,t=11/7 | GB/T12459-2005 | 20G | 外径为Ⅱ系列壁厚11mm/7mm | 1 |
| 4 | 异径三通 | T(R)DN200x100Ⅱ,t=9/7 | GB/T12459-2005 | 20G | 外径为Ⅱ系列壁厚9mm/5mm | 4 |
| 5 | 异径三通 | T(R)DN50x25Ⅱ,t=3 | GB/T12459-2005 | 20G | 外径为Ⅱ系列壁厚3mm | 4 |
| 6 | 异径三通 | T(R)DN50x20Ⅱ,t=3 | GB/T12459-2005 | 20G | 外径为Ⅱ系列壁厚3mm | 2 |
| 三 | 钢管模压大小头 |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢管模压大小头 | DN250x200 | GD0308-43 | 20G |  | 2 |
| 2 | 钢管模压大小头 | DN100x80 | GD0308-43 | 20G |  | 4 |
| 3 | 钢管模压大小头 | DN100x50 | GD0308-43 | 20G |  | 2 |
| 4 | 焊接堵头 | DN200 | GD0614-66 | 20G |  | 1 |
| 四 | 接管座（管卡） |  |  |  |  | (件) |
| 1 | 接管座 | DN250x20 | GD0414-13 | 20G |  | 2 |
| 2 | 接管座 | DN20 | GD0414-13 | 20G |  | 7 |
| 3 | 接管座 | DN250x25 | GD0414-14 | 20G |  | 2 |
| 4 | 接管座 | DN250x20 | GD0414-04 | 20G |  | 30 |
| 5 | 接管座 | DN200x50 | GD0414-07 | 20G |  | 4 |

3.主给水管道规格及数量详见下表（工程，数量不包括订货裕量）：

| 序号 | 名称 | 材料 | 规格 | 管径偏差mm | 椭圆度 | 数量(m) | 标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压给水母管 | 20G | Ø108×5 |  |  | 65 | GB5310-2008 | 无缝钢管 |
| 2 | 给水泵出口、1#2#炉进口给水管道 | 20G | Ø89×4.5 | 外径±0.5% | ＜1％ | 135 | GB5310-2008 | 无缝钢管 |
| 3 | 给水泵给水再循环管道 | 20G | Ø57X4.5 | 外径±0.5% | ＜1％ | 30 | GB5310-2008 | 无缝钢管 |
| 4 | 给水放水母管 | 20G | Ø57X4 | 外径±0.5% | ＜1％ | 100 | GB5310-2008 | 无缝钢管 |
| 5 | 至凝汽器一级减温给水管 | 20G | Ø38x3 | 外径±0.5% | ＜1％ | 15 | GB5310-2008 | 无缝钢管 |
| 6 | 给水泵出口放水管道 | 20G | Ø32X2.5 | 外径±0.5% | ＜1％ | 30 | GB5310-2008 | 无缝钢管 |
| 7 | 给水泵出口放空气管道 | 20G | Ø25X3 |  |  | 30 | GB5310-2008 | 无缝钢管 |
| 8 | 至除氧器、空预器减温减压器给水管 | 20G | Ø25x2 | 外径±0.5% | ＜1％ | 30 | GB5310-2008 | 无缝钢管 |

4.  给水管件规格及数量详见下表：

| 序号 | 名称 | 规格及技术要求 |  |  |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 接管规格 | 标准 | 材质 | 备注 |  |
| 一 | 热压弯头 |  |  |  |  | (件) |
| 1 | 热压弯头90° | DN100、PN10.0MPa | GD0219-265 | 20G |  | 11 |
| 2 | 热压弯头90° | DN80、PN10.0MPa | GD0219-263 | 20G |  | 30 |
| 3 | 热压弯头45° | DN80、PN10.0MPa | GD0219-223 | 20G |  | 4 |
| 4 | 热压弯头90° | DN50、PN10.0MPa | GD0219-261 | 20G |  | 25 |
| 5 | 钢管模压大小头 | DN81x65、PN10.0MPa | GD0308-20 | 20G |  | 3 |
| 6 | 钢管模压大小头 | DN100x80、PN10.0MPa | GD0308-23 | 20G |  | 2 |
| 二 | 给水管道三通 |  |  |  |  |  |
| 1 | 异径三通 | T(R)DN50/50Ⅱ,t=4.5 | GB/T12459-2005 | 20G |  | 9 |
| 2 | 异径三通 | T(R)DN100/80Ⅱ,t=5/4.5 | GB/T12459-2005 | 20G |  | 3 |
| 3 | 等径三通 | T(R)DN100Ⅱ,t=5 | GB/T12459-2005 | 20G |  | 1 |
| 4 | 焊接堵头 | PN10MPa、DN100 | GD0614-60 | 20G |  | 1 |
| 5 | 接管座 | PN10MPa、DN15 |  | 20G |  | 10 |
| 6 | 接管座 | PN10MPa、DN20 |  | 20G |  | 15 |