第二条 质量标准、技术要求。

- 2.1双方同意，本合同项下所有产品的质量标准按下列最高标准执行：

- 国家标准、部颁标准、企业标准。

- 聚氨酯夹克保温管执行：GB/T 3091

- 聚氨酯夹克保温管/管件执行：GB/T 12459

- 聚氨酯夹克保温管保温执行：98R418《管道及设备保温》

2.2 技术要求：

- 买方提供图纸，卖方按图纸加工生产（图纸中标注都包含在内）。图纸及技术协议详见（合同附件一），与本合同有同等法律效力，双方盖章确认。

- 保温管采用聚氨酯夹克保温管,即高密度聚乙烯外护管,硬质聚氨酯泡沫塑料保温层

- 外护管外径和最小壁厚

| - 外径（D） | - 最小壁厚 |
| --- | --- |
| - 75≤D≤160 | - 3.0 |
| - 200 | - 3.2 |
| - 225 | - 3.5 |
| - 250 | - 3.9 |
| - 315 | - 4.9 |
| - 365≤D≤400 | - 6.3 |
| - 420≤D≤450 | - 7.0 |
| - 500 | - 7.3 |
| - 560≤D≤600 | - 8.8 |

- 硬质聚氨酯泡沫密度≥45Kg/m3

- 管道的保温厚度:管径小于DN100时,保温厚度单边80mm,管径大于等于DN100时，保温厚度单边100mm。

- 管道涂装之前均应进行除锈，除锈等级为Sa2.5,不便于喷射除锈的部位,手工和动力工具除锈等级不低于St3.管道表面应进行防腐处理

- 材质：Q235B 焊接钢管

- 所有弯头、三通等管件均按照管道标准执行

- 规格型号

D508x8

D406.4x8

D355.6x8

D219.1x6

D168.3x4

D141.3x4

D114.3x4

D60.3x3.5

2.3 质量标准和技术要求，如有冲突按高标准执行。