制造商保证技术数据表（单相配电变压器）

（由制造商在制造商信头纸上填写；否则投标将被拒绝）

项目地:孟加拉国

5kVA-  200pcs

15kVA-  400pcs

25kVA -200Pcs

50kVA  -250pcs

75kVA  -400pcs

包件号：

子包件号：

项目：配电变压器

| SI.No. 编号 | Technical Particulars技术规格 | (INSERT THE NAME OF THE ORGANIZATION)'S Requirement（填上组织名称）的要求 | Manufacturer's Guaranteed Data Specification制造商保证数据规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Manufacturer's Name &Address制造商名称及地址 |  |  |
| 2 | Design standard设计标准 | ANSI C57.12.00,C57.12.20&C57.12.90 (Revisions from 2010 to the latest revision)（2010年修订版至最新修订版） |  |
| 3 | Type类型 | Single-phase wound core单相绕制铁芯 |  |
| 4 | KVA Rating额定容量（kVA） | To be mentioned须注明 |  |
| 5 | Winding material绕组材料 | High conductivity Cu高导电性铜 |  |
| 6 | Core type and Material铁芯类型及材料 | Cold Rolled Grain Oriented Silicon Strip Steel(CRGO)冷轧取向硅钢带 |  |
| 7 | Nominal voitage额定电压 | HT=6350V LT=240V 高压侧=6350V 低压侧=240V |  |
| 8 | BILBIL（基本绝缘水平） | HT winding=95KV LT winding=30 KV or as per latest ANSI requirement 高压绕组=95KV 低压绕组=30 KV 或按最新 ANSI 要求 |  |
| 9 | (a)%impedance at rated KVA(For 5 KVA to 37.5 KVA)额定 KVA 下的阻抗百分比（适用于 5 KVA 至 37.5 KVA） | 2.5%(with+10%Tolerance) 2.5%（允许偏差+10%） |  |
|  | (b)%impedance at rated KVA(For 50 KVA to 167KVA)额定 KVA 下的阻抗百分比（适用于 50 KVA 至 167KVA） | 3%(with+10%Tolerance) 3%（允许偏差+10%） |  |
| 10 | Polarity极性 | Additive相加式 |  |
| 11 | Cooling method冷却方式 | Class-OA (Self-cooled) OA 级（自冷式） |  |
| 12 | Temperature rise:温升： |  |  |
|  | a)Winding绕组 | Shall not exceed 65℃(Resistance method) 不得超过65℃（电阻法） |  |
|  | b)Insulating liquid绝缘液体 | Shall not exceed 65℃ 不得超过65℃ |  |
| 13 | Bushings套管 |  |  |
|  | a)Type&material类型与材质 | Out door type,Porcelain 户外型，瓷质 |  |
|  | b)Connectors连接件 | Bolted ring type 螺栓环式 |  |
|  | C)Quantity数量 | HT=1,LT=2 |  |
|  | d)Motnting position安装位置 | HT-on the tank cover LT-on the tank side HT-位于油箱盖上 LT-位于油箱侧壁 |  |
| 14 | Tank油箱 |  |  |
|  | a)Design设计 | Sealed type complete with cover &gasket 密封型，配盖及垫片 |  |
|  | b)Grd.Provision接地装置 | With bolted ring type connector采用螺栓环式连接件 |  |
|  | c)LV grd.Provision低压接地装置 | With removable Cu strap采用可拆卸铜排 |  |
|  | d)Lifting facilities起吊设施 | Facilities for lifing the core &coil铁芯与线圈的起吊设施 |  |
|  | e)Support lug支撑耳片 | Shall have support lugs应设有支撑耳片 |  |
|  | f)Pressure release device压力释放装置 | Seif sealing pressure release device自密封式压力释放装置 |  |
|  | g)Min.size(dxh)(mm)最小尺寸（直径×高） | As per table-2 of specification 按规范表-2规定 |  |
|  | h)Painting涂装 | Light Gray.ANST Color#70 浅灰色，ANSI色号#70 |  |
| 15 | Insulating Oil绝缘油 | New,unused,mineral oil as per ANSI/ ASTM D3487-79 符合ANSI/ASTM D3487-79标准的新未使用矿物油 |  |
| 16 | Guaranteed Load loss in Watt at rated voltage of85℃:额定电压下保证负载损耗（瓦特），温度85℃： |  |  |
|  | a)1/2 load半载 | To be mentioned须注明 |  |
|  | b)3/4 load3/4 负载 | To be mentioned须注明 |  |
|  | c)Full load满载 | 05 KVA≤120 W; 10 KVA≤190W; 15 KVA≤250 W; 25 KVA≤380 W; 37.5 KVA≤480 W; 50.KVA≤600 W; 75 KVA≤860 W; 100 KVA≤1120 W; 167KVA≤1900W |  |
| 17 | Guaranteed No load lossin Watt保证空载损耗（瓦） | 05 KVA≤19 W; 10 KVA≤25 W; 15 KVA≤35 W; 25 KVA≤46 W; 37.5 KVA≤65 W; 50KVA≤75 W; 75 KVA≤115 W; 100 KVA≤140 W; 167 KVA≤240 W |  |
| 18 | Core Loss. watt/kg (supported by loss curve)铁损，瓦/千克（由损耗曲线支持） | To be mentioned须注明 |  |
| 19 | HT< Weight of Copper with percent of purity,高压&低压侧铜重及纯度百分比， | To be mentioned须注明 |  |
| 20 | HT< Conductor Sizes(Dia in mm &Area in sq.mm)高压&低压侧导体尺寸（直径mm & 截面积sq.mm） | To be mentioned须注明 |  |
| 21 | Current Densities(in Amps/sq.mm)电流密度 | To be mentioned须注明 |  |
| 22 | Nunber of Turs at HT< Side高压&低压侧匝数 | To be mentioned须注明 |  |
| 23 | Excitation current in Amp励磁电流（A） | To be mentioned须注明 |  |
| 24 | Regulation at unity &0.8P.F功率因数为1及0.8时的电压调整率 | To be mentioned须注明 |  |
| 25 | Full load current in amp满载电流（A） | To be mentionec需注明 |  |
| 26 | %Resistance at rated KVA额定KVA下的电阻百分比 | To be mentioned须注明 |  |
| 27 | Eificiency at unity P.E.功率因数为1时的效率 |  |  |
|  | a)1/2load半载 | To be mentioned须注明 |  |
|  | b)3/4load3/4 负载 |  |  |
|  | c)Fuill load满载 |  |  |
| 28 | Weight in Kg.重量（公斤） | To be mentioned须注明 |  |
|  | a)with oil含油 |  |  |
|  | b)without oil不含油 |  |  |
| 29 | Drawing showing general arrangement and out line dimension.显示总体布置和外形尺寸的工程图。 | To be submitted with the offer. 须随报价一并提交。 |  |
| 30 | Test Reports试验报告 |  |  |
|  | a)Routine test例行试验 | Test reports must be submitted for the offered translormer As per ANSI Standard ANSI C57.12.00,C57.12.20&C57.12.90(Revisions from 2010 to the latest revision) 根据ANSI标准ANSI C57.12.00、C57.12.20和C57.12.90（从2010年版至最新修订版），所提供的变压器必须提交测试报告。 |  |
|  | b)Temperature rise test温升试验 |  |  |
|  | c)Impulse test冲击试验 |  |  |
|  | d)Short circuit test短路试验 |  |  |
| 31 | Loss value from test report 试验报告中的损耗值 |  |  |
|  | - No load loss in KW - 空载损耗（千瓦） | To be filled up from test report须根据试验报告填写 |  |
|  | - Full load loss in KW at 85℃ - 85℃时的满载损耗（千瓦） |  |  |
| 32 | Test Lab.试验实验室 | Should be reputed Independent Testing Laboratory应为公认的独立检测实验室 |  |
| 33 | Packing &Shipping Box 包装及运输箱 | Packing shall be as per specification and Shipping box shall be per design no.2of Exhibit E-2of bid document. 包装应符合规格要求，运输箱应按照招标文件E-2号附件中的设计编号2执行。 |  |

注意：

- The bidders are required to submit all Test Reports as per clause no.1.5 in the event of non-submission of any Test Report,the bid shall be rejected.

投标人须按第1.5条提交所有测试报告，若未提交任何测试报告，其投标将被拒绝。

- The no load loss of transformer shall not exceed the test report by more than 10%and  the total losses of transformer shall not exceed test report by more than 6%,

- 变压器空载损耗不得超过测试报告的10%，且总损耗不得超过测试报告的6%；

- All weights &Dimensions will have tolerance of ±5% from the test report weights &Dimensions.

所有重量和尺寸与测试报告中的重量和尺寸相比，允许偏差为±5%。

制造商印章及签名                                                                      投标人印章及签名