文件编号：SEUZC-TX003-JG-J007
哈密润达洁能

综合利用2×50MW发电项目工程

烟气脱硝工程总承包

稀释风机技术规范书
江苏中材环境工程有限公司
2014年6月
目  录
1附件1 技术规范


11. 总则


12. 工程概况


23. 设计和运行条件


34. 设计和技术要求


65. 监造（检查）和性能验收试验


66. 清洁，油漆，包装，装卸，运输与储存


8附件2 供货范围


81. 一般要求


82. 供货及服务范围


10附件3 技术文件


101. 一般要求


102. 资料提交的基本要求


13附件4交货进度


131.总则


132.设计进度表


133.制造进度表


134.交货


135.安装进度表


136.调试进度表


14附件5 监造、工厂检查和性能验收试验


141. 监造


152. 工厂检查


17附件6 技术服务和联络


171. 投标方现场技术服务


182. 培训


183. 设计联络会


184. 售后服务


19附件7 分包与外购


20附件8 差异表




附件1 技术规范
1. 总则
1.1  本技术规范书适用于哈密润达洁能综合利用2×50MW发电项目工程，2×240t/h燃气锅炉烟气脱硝总承包高温稀释风机设备，包括风机主体、驱动装置及其它辅助设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2  本技术规范书所提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应保证提供符合技术规范书要求和现行中国或国际通用标准的优质产品。

1.3  投标方提出的产品应完全符合本技术规范书的要求。

1.4  凡在投标方设计范围之内的外购件或外购设备，技术上均由投标方负责归口协调。

1.5  在签订合同之后，到投标方开始制造之日的这段时间内，招标方有权提出因与本设备制造相关的规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求，投标方应接受这些要求，并且这些修改不产生合同价的变更，因为投标方明白自己提供的产品应符合最新的规范、标准和规程要求。

1.6  本技术规范书所使用的标准，如遇到与投标方所执行的标准不一致时，按较高的标准执行，但不应低于最新中国国家标准。如果本技术规范书与现行使用的有关中国标准以及中国部颁标准有明显抵触的条文，投标方应及时书面通知招标方进行解决。

1.7  本技术规范书为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。

1.8  在今后合同谈判及合同执行过程中的一切图纸、技术文件、设备信函等必须使用中文，如果投标方提供的文件中使用另一种文字，则需有中文译本，在这种情况下，解释以中文为准。

1.9  所有的来往文件均应采用国际单位制。

1.10  合同中同一参数出现不一致时，将按照满足工程质量及有利于招标方要求的原则修改确定。

2. 工程概况
哈密润达洁能2×240t/h燃气锅炉，单锅筒，膜式水冷壁结构，前吊后支п型，自然循环汽包。锅炉烟气的NOx排放值约600mg/Nm3左右。

按照国家和地方环保部门对氮氧化物的减排要求，即燃煤发电锅炉烟气的最终排放NO×浓度≤100mg/Nm3，对锅炉需配套建设控制NOx排放的环保设施。
本工程高温稀释风机主要用于从1#、2#炉抽取热烟气送往热解炉。
3. 设计和运行条件
3.1稀释风机技术参数表（空白部分由投标方填写）
	序号
	参数
	单位
	技术数据
	备注

	1. 
	安装位置
	
	室外
	

	2. 
	KKS编号
	
	
	

	3. 
	风机数量
	台(套)
	4
	

	4. 
	风机型式
	
	离心式
	

	5. 
	风机型号
	
	
	

	6. 
	风机结构型式
	
	
	

	7. 
	介质
	
	空气
	

	8. 
	介质体积流量
	Nm3/h
	1800(湿)
	

	9. 
	进口烟气温度
	℃
	600
	

	10. 
	进口压力（表压）
	kPa 
	0
	

	11. 
	出口压力（表压）
	kPa
	5.6
	

	12. 
	风机轴功率
	kW
	
	

	13. 
	风机效率
	%
	
	

	14. 
	风机转速
	rpm
	
	

	15. 
	风机噪音（一米处）
	dB(A)
	<85
	

	16. 
	正常轴振（双振幅值）
	mm/s
	
	

	17. 
	材质
	
	
	


	18. 
	壳体
	
	
	

	19. 
	叶轮
	
	
	

	20. 
	底板
	
	
	

	21. 
	风机旋转方向（从电机侧看）
	
	
	

	22. 
	电动机
	
	
	

	23. 
	供货商
	
	
	

	24. 
	型号
	
	
	

	25. 
	额定功率
	kW
	
	

	26. 
	额定转速
	rpm
	
	

	27. 
	额定电压/额定频率
	V/HZ
	
	

	28. 
	轴承润滑方式
	
	
	

	29. 
	绝缘等级
	
	
	

	30. 
	外壳防护等级
	
	室外IP56
	

	31. 
	风机冷却方式
	
	空冷
	

	32. 
	重量
	kg
	
	

	33. 
	安装时最大起吊重量
/最大起吊高度
	kg/m
	
	

	34. 
	检修时最大起吊重量
/最大起吊高度
	kg/m
	
	

	35. 
	风机外形尺寸（长、宽、高）
	mm
	
	


4. 设计和技术要求
4.1  对风机性能的基本要求
4.1.1  投标方必须按招标方提出的风机性能设计参数进行设备选型及设计，风机结构应采用简单可靠的形式并能在前述设计运行条件下长期安全运行；
4.1.2  风机主轴承应能承受机壳内的紊流工况所引起的附加推力，并在长期运行时不发生事故。
4.1.3  风机、电机应能长期正常运行而不超温。
4.1.4  风机及其附属设备，应能经受得住风机安装所在地区地震力的作用。
4.1.5  风机的设计，应考虑到稳定工况和不稳定工况下的离心力、压力、热应力、地震力以及风机自重和保温重量的同时作用。
4.1.6  设备的噪声水平应遵守《工业企业噪声卫生标准》的规定，采用保证听力和身体健康的允许连续噪声级检验，距设备外1米处的噪声不大于85dB(A)。如果噪声大于85dB(A)，投标方应使用招标方同意的声学手段处理，使其合乎标准。
4.1.7  投标方应采取有效措施消除机壳和进气室刚性不足产生的振动，保证风机的振动和不稳定性减小到最低程度，并保证风机的整体性能和美观性。
4.1.8  风机及其辅助设备，应有良好的性能，合理的运行操作方式及就地启停、调试和正常运行及事故情况下所必须的测量，控制调节及保护等措施，以确保设备的安全经济运行。
4.1.9  投标方应明确风机设计参数的允许变动范围，招标方在设备正式制造前有权在这一范围内变更设计参数，投标方不应由此而增加设备价格。
4.1.10  风机应有标牌，其内容应包括风机的名称，KKS编码，型号，流量、全压、风机轴功率、效率、转速、制造厂、出厂编号、出厂年月等。
4.2  对风机制造的基本要求
4.2.1  稀释风机全套应包括：风机主机、电机、联轴器、减震装置、进出口软连接和各类就地压力仪表、阀门、法兰、密封垫、螺栓螺母等。风机应采用整装的结构形式（电机可以除外），风机的设计应考虑到运输、安装、检修时的方便，并有利于易损件的拆装。
4.2.2  风机各部位间隙应符合设计要求。
4.2.3  为了便于轴的校正和轴承的拆装，轴承座必须有单独的底板和调整螺丝。
4.2.4  联轴器处应设置钢质联轴器保护罩，该保护罩应该是可拆卸的和封闭的。
4.2.5  风机的各个组件及部件应配有吊耳或吊孔。
4.2.6  风机机壳的焊缝，参照DLJ61《电力建设施工及验收技术规范(金属焊缝射线检验篇)》的方法进行无损探伤检查，并按DL5007-1992《电力建设施工及验收技术规范(火力发电厂焊接篇)》验收。
4.2.7  风机转子，包括转子叶片及凸缘的焊接，均应进行直观检查，并用液体渗透或用磁粉探伤进行检查。
4.2.8  设备和支撑间的焊接，按DL5007-1992《电力建设施工及验收技术规范(火力发电厂焊接篇)》的要求进行。
4.2.9  对于组装后整体发运的风机，应力求做到使现场的安装工作量达到最小。
4.2.10  投标方应根据《火力发电厂保温油漆设计规程》(DL 5072-2007)进行保温结构设计和油漆。需油漆部件的外表面必须进行抛丸除锈预处理，除锈质量达到SIS055900－88（瑞典）标准Sa2.5级的要求。色彩应得到招标方的确认。油漆表面质量要求：
除锈等级：Sa 2.5

粗糙度：40—65 μm

底漆厚度：>120 μm

运输保护漆厚度：60—80 μm

4.2.11  使用普通润滑油时，油温＜65 ℃。
4.3  对电动机的基本要求
电机的设计选型、制造、性能符合中国或IEC的标准和规定。宜采用交流全封闭鼠笼、异步、风冷电机，电机绝缘等级为F级，温升为B级，防护等级IP55。
4.3.1  设计条件下电机额定出力不小于被驱动设备所要求的120%。当频率为额定，且电源电压与额定值的偏差不超过(10%时，电动机应能输出额定功率；当电压为额定，且电源频率与额定值的偏差不超过(5%时，电动机应能输出额定功率。当电压和频率同时变化，两者变化分别不超过(10%和(5%时，电动机应能输出额定功率。电动机的额定功率，应不小于电动机所驱动设备长期连续运行所需的能力，其值至少应大于最大的制动功率。
4.3.2  电动机必须能在额定频率和70～100％的额定电压下启动，并加速所启动的设备。电动机应保证在70%额定电压下自启动。电动机满载运行应能承受电源快速切换过程而不损坏。
4.3.3  投标方应保证不应出现损坏轴承的电流。额定电压下，电机启动电流不超过额定电流650%。
4.3.4  设计时应允许每个电机在外部转动惯量与电机转动惯量和反扭矩相同时，能在环境温度和运行温度下每小时启动3次和2次连续启动。
4.3.5  当瞬间电压达到额定电压和全反扭矩的75%时，电机不会失去同步。
4.3.6  电动机应有固定招标方接地导线的合适装置。若采用螺栓连接，在金属垫片或是电动机的底座上，应有足够数量的螺栓保证连接牢固，直径不小于(12mm。
4.3.7  电机和联轴器的尺寸应保证在反相和电机100%残余电压时能连在刚性系统上。
4.3.8  电动机应能满足在冷态下连续启动不少于二次，热态下连续启动不少于一次。启动时，电动机端头最低电压为70%（具体数值由招标方确认）
4.3.9  电动机的噪音在离机壳一米处小于85dB（A）
4.3.10  电动机的轴承结构应是密封的，能隔绝污物和水，并不使润滑剂进入线圈。轴承的使用寿命：与电动机直连的轴承不少于15年。
4.3.11  电动机接线盒的方位，面对电动机的轴伸端，出线盒布置在右侧。接线盒采用对分式，能底部和顶部接线。接线盒防护等级至少为IP65。不同类型的接线盒分别设置。多相电机在其接线盒上铭牌上标明其相序并用箭头标示出旋转方向。
4.3.12  电机按照标准，设置吊耳或吊环。
4.3.13  电机设接地装置。
4.4  对仪表和控制的基本要求
4.4.1  仪控接口： 风机为全自动运行，由控制室控制，投标方应提供远程控制和性能试验用的测试接口。
4.4.2  操作描述和控制项目
投标方设备的设计应能通过招标方的DCS对设备本体及其附属设备进行过程控制。投标方至少应设置以下电气信号及测量量：
· 风机进出口压力
· 电动机的合闸、分闸状态、电气故障、远方/就地控制切换开关的就地状态
· 低压电动机单相电流
4.5  性能保证值
在设计负荷下，招标方按投标方的有关的安装要求进行安装，并按投标方的运行、维护手册进行操作及维护的情况下，投标方保证风机的性能达到各项性能要求保证值。
	序号
	性能参数
	保证值

	1
	设计负荷下风机流量  Nm3/h
	1800

	2
	设计负荷下风机升压  kPa
	5.6

	3
	风机特性曲线的允许偏差，应限制在：
	a)  在保证点的风量±4％；
b)  在保证点的全压 0～+5％； 

	4
	轴承部位振动速度的有效值（均方根值）
	不大于11.2mm/s

	5
	同步齿轮
寿命

精度
	>40000小时
不低于GB10095规定的5级

	6
	距风机1米处最大噪音值
	< 85 dB(A)

	7
	可用率
	保证整体可用率为99.8％，即强迫停运率为0.2％


高温稀释风机质量保证期为1年，大修期年限为4年，设备设计整体寿命为 30年。
4.6  质量保证
4.6.1  风机应按经规定程序批准的图样及技术文件制造。
4.6.2  每台风机的主要零部件均应进行工厂试验，并保证设计和结构满足要求。
4.6.3  用于转动零部件材料，应有材料质量保证书或试验报告。
4.6.4  风机主轴、联轴器及风门轴等转动件的材料，应符合有关标准和图样规定，进行材料机械性能和无损探伤试验。
4.6.5  风机采用的铸件，应符合JB/T 6888-1993《风机用铸钢件技术条件》的规定。
4.6.6  除有特殊规定的焊接件外，其余无特殊规定的焊接件焊接质量应符合JB/TQ 330《通风机焊接质量要求》的规定。
4.6.7  风机的振动精度测定方法按GB11347-89《大型旋转机械振动烈度现场测量与评定》的规定。
4.6.8  轴承在正常温度工作时，润滑剂粘度不得低于12cst(厘沱)。
4.6.9  水冷结构鼓风机的水腔、油冷却器和双级鼓风机的中间冷却器应做水压试验。试验压力为水腔工作压力的1.5倍，持续15 min不得有渗漏现象。
4.6.10  传动带轮应作平衡试验。
4.6.11  同步齿轮和同步齿轮副的检测项目应符合GB/T 10095-2001 《渐开线圆柱齿轮 精度》的有关规定。
4.6.12  风机转子动平衡前，组成转子的零部件应分别单独进行动平衡。
4.6.13  风机转子动平衡，应符合JB 9101-1999《通风机：转子平衡》的要求。
4.6.14  叶轮应做动平衡试验。叶轮动平衡品质等级不低于G 6.3级。
4.6.15  风机的涂漆质量，应符合JB/TA 332《通风机油漆技术条件》的规定。
4.6.16  投标方应提供有关质量保证的各项文件。这些文件至少包括：产品检验合格证书；主要零部件材料试验合格证书；主要零部件材料试验报告；电气试验结果。
4.6.17  风机在合同规定时间内因制造质量问题而发生损坏，或不能进行正常工作时，投标方应免费为招标方修理或更换零部件。
5. 监造（检查）和性能验收试验 

（见附件5）  

6. 清洁，油漆，包装，装卸，运输与储存
6.1  设备出厂前投标方应喷涂二层底漆、三层面漆，油漆颜色应由招标方确认。
6.2  设备包装前应考虑面漆防擦伤的保护性措施，确保运输保管过程中油漆的完整性。
6.3  凡电气设备必须严格包装，以确保在运输保管期间不被损坏，并防止受潮。包装费包括在设备总价内。
6.4  所有外露部分应有保护装置，防止在运输和储存期间损坏，所有管道端头均应有封堵。
投标方装箱外表面应表明起吊索具的固定位置和起吊重量。
6.5  其余要求详见本技术规范书商务部分的相关内容。
附件2 供货范围
7. 一般要求
7.1  本附件规定了合同设备的供货范围，投标方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合附件1的要求。
7.2  投标方应提供详细供货清单，清单中依此说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。
7.3  对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出和/或数目不足，投标方仍须在执行的同时补足。
7.4  投标方应按下列要求中确定的备品备件提供。
8. 供货及服务范围
8.1  投标方的设计及供货界限从风机入口法兰至出口法兰止（含反法兰、附件）的所有部分。
8.2  投标方提供的设备
(1) 主体设备
	序号
	名       称
	规格和型号
	单位
	数量
	产地
	生产厂家
	备注

	1
	高温稀释风机
	
	台
	4
	
	
	


高温稀释风机均包括风机本体、电机、电机及其保护罩等。
(2) 辅助系统设备及附件
·进口消音器及支架
·出口方变圆
·减震装置及整体支架

·现场焊接拼接所需焊条
·整体支架用地脚螺栓、消音器支架用膨胀螺栓
（3）备品备件
投标方提供的安装调试期间及质保期后一年内备品备件如下（包括在合同总价内）：
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	产地
	生产厂家
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


在脱硝系统投运后，20年内在招标方提出要求时，投标方应继续以优惠的价格和条件向招标方提供设备正常运行所需的备品备件。如投标方停止或不制造某些备品备件，投标方有义务提前半年通知招标方，以便招标方有足够的时间订购一批所需备件，在此种情况下投标方有义务向招标方免费提供制造该备件的图纸及技术资料。招标方在适当的时候以其收到的类似状况归还以上各项物品，正常磨损除外。
投标方应根据其使用寿命和使用频率考虑一定的裕量。
（4） 润滑油
投标方应提供设备初次加注的及调试和试运行期间所用的润滑油。投标方应在此列出所需润滑剂特性，包括：
·成分的名称：                                          


·润滑剂使用位置                                     

在维修手册中将说明所推荐的润滑剂，也将交付润滑点清单，润滑剂将不含PCB。投标方保证所用的润滑油能在中国市场买到。
（5）清洁和油漆
·所有设备表面处理。
·二底三面由投标方提供。现场补漆料由投标方提供，由招标方施工。
·组装前应从每个零部件内部清除全部加工垃圾，如金属切屑、填充物等，应从内外表面清除所有渣屑、锈皮油脂等。
·所有设备交付时至少应有一锌基打底涂层和一层覆面涂层，暴露于大气的金属表面需要增加涂层。
（6）隔音或消音设施
附件3 技术文件
9. 一般要求
9.1  投标方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制（语言为中文），进口部件的外文图纸及文件应由投标方免费翻译成中文。
9.2  对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，一经发现，投标方应及时免费提供。如设备分批供货，后续设备有改进时，投标方也应及时免费提供新的技术资料。
9.3  招标方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。
9.4  投标方提供的技术资料为每台设备6 套（包括设备运行和维护手册、培训资料），电子版本2套（电子版格式文字文件为Microsoft Word格式或Microsoft Excel格式，图纸文件为AutoCAD格式 ）。
10. 资料提交的基本要求
投标方应在供货合同签订后2日内，即提供荷重（包括静载、动载）分布等桩基设计资料以及风机电机组合安装图、外形尺寸图（应有设计基础、施工和安装风机本体，电动机及中性点CT箱所必须的尺寸和数据）；
投标方、招标方签定合同后15天内，向招标方提供施工设计正式资料，包括：
·风机和电机分别的质量文件和质量控制计划、质量检查计划。
·风机总图：要求注明型号、设计介质、介质密度、设计温度、设计流量、设计全压、主轴转速、临界转速、轴功率、效率、总重、转子重、风机外形尺寸和接口尺寸、风机进出口角度等；
·润滑油的牌号、油温、油量和换油周期；
·热工测量系统图及测点布置位置图(包括安装要求和使用说明)；
·风机支座、基础底板(包括电动机)、支撑详图；基础留孔要求和基础荷载图；
·风机地脚螺栓箱部套图(包括电动机)；
·检修最重件尺寸、重量及起吊高度尺寸和所需的空间距离详图；
·安装、运行和维护说明书（包括配套供应的特殊测量保护仪表的使用技术说明书）；
·风机结构说明书；主要零部件材料清单及说明；
·主要零部件材料清单及说明。
·检修最重件尺寸及重量；
·损件清单和加工详图；(应注明材质)；
·供货清单(含仪表、控制设备及其附件的供应清单)；
·专用工具表和备件表；
·装箱清单，产品合格证书及质保证书；
·安装、运行和维护说明书（包括配套供应的特殊测量保护仪表的使用技术说明书）；
电动机设备资料：
·电动机总图和安装图、要求注明型号、额定电压、额定电流、额定功率、额定转速、效率、启动电流倍数、接线方法、绝缘等级，外壳防护等级、使用最低电压要求，电动机的冷却方法及其附加要求，总重，转子重量和制造厂家等。还应表示全部外形尺寸及装配尺寸、内部风道、基础留孔、基础底板、荷重等；
·速度​—转矩特性曲线；
·启动特性曲线；
·保证特性；
·电动机的起吊重量和起吊方式；
·绕线型式；
·绝缘材料型式；
·线圈温升；
·启动力矩、最大力矩及转动惯量；
·启动电流、满载电流；允许堵转时间、等效发热时间参数；
·功率因数；
·电动机增速所需的时间；
·旋转方向和终端相位；
·定子绕组接线图；
·电动机与所驱动设备整套装置的使用说明书。该说明书应包括电动机安装要求的说明；
其他资料：
I/O清单；
资料清单（需提供每次提供资料的详细清单）
10.1  设备发运同时投标方向招标方提供：
·上述文件的最终版及电子文件。正式图纸必须加盖工厂公章或签字。
·各项质量文件和技术文件（投标方可补充或改写）
	序号
	质量文件和技术文件名称
	份数
	备         注

	1
	产品检验合格证书
	
	

	2
	主要零部件(过流部件)材料试验合格证书
	
	

	3
	主要零部件材料试验报告
	
	

	4
	性能试验报告
	
	

	5
	电机试验结果
	
	

	6
	质量控制计划及执行报告
	
	

	7
	质量检查计划及执行报告
	
	

	8
	焊缝的无损检测报告
	
	


·交货清单及装箱单
10.2  设备监造检查所需要的技术资料
·设备和部件的工厂试验结果报告。
·建设和安装期间实施的试验资料。
·安装和性能试验后试验结果报告和资料。
·在机组故障和设备故障情况下，装置性能及保护的描述。
10.3  施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料（招标方提供具体清单和要求，投标方细化，招标方确认）。包括但不限于：
·提供设备安装、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料。
·安装、运行、维护、检修所需详尽图纸和的技术资料(包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料等)。
·设备安装、运行、维护、检修说明书(包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、启动调试要领、运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等)。
·备品备件清单和易损件清单。
10.4  投标方提供的其它技术资料(招标方提供具体清单和要求，投标方细化，招标方确认)。
·检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。
·投标方提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规程清单。
·设备和备品管理资料文件(包括设备和备品备件发运和装箱的详细资料,设备和备品备件存放与保管的技术要求，运输超重超大件的明细表和外形图)。
·详细的产品质量文件(包括材质、材质检验、焊接、热处理、加工质量、外形尺寸、工厂试验和性能检验/试验等)的证明。
附件4交货进度

1.总则

投标方应按合同规定的期限交付所有设备，提出设计、制造、交货时间进度表、以及建议的安装和调试总的时间进度表。

2.设计进度表

见商务部分
3.制造进度表
见商务部分
4.交货

交货地点：招标设备（含合同材料）的交货地点：哈密润达洁能综合利用2×50MW发电项目工程烟气脱硝总承包现场。
设备交货批次和时间表：见商务部分
5.安装进度表
见商务部分
6.调试进度表 
见商务部分

附件5 监造、工厂检查和性能验收试验
11. 监造
11.1  依据
在设备制造过程中，招标方将有权派出工程技术人员进行设备监造和出厂前的检验监造，但这并不代替和减轻投标方对质量的责任。
本附件用于合同执行期间对投标方所提供的设备(包括对分包外购设备)进行监造、检查和性能验收试验，确保投标方所提供的设备符合附件1规定的要求。
11.2  监造内容(由投标方提出建议，招标方确定)

	序号
	监造部套
	监造内容
	监造方式

	
	
	
	H
	W
	R
	数量

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


11.3  投标方应在本技术规定书生效日期起15天内，向招标方提供本合同设备的设计、制造和检验标准的目录。招标方将进行设备监造和出厂前的检验，了解设备组装、检验、试验和设备包装质量情况并签字。监造检验的标准为烟气脱硝技术规范书书所列的相应标准。监造的范围及具体监造检验／见证项目另行协商。投标方必须为招标方委托的驻厂代表和监造代表的监造检验提供：
不论监造代表是否参与监造与出厂检验或者监造代表参加了监造与检验，并且签署了监造与检验报告，均不能被视为投标方应承担的质量保证责任的解除，也不能免除投标方对设备质量应负的责任。
11.4  监造方式
文件见证、现场见证和停工待检，即R点、W点、H点。每次监造内容完成后，投标方和监造代表均须在见证表格上履行签字手续。投标方复印3份，交监造代表1份。
R点：投标方只需提供检查或试验记录或报告的项目，即文件见证。
W点：招标方监造代表参加的检验或试验的项目，即现场见证。
H点：投标方在进行至该点时必须停工等待招标方监造代表参加的检验或试验的项目，即停工待检。
招标方接到见证通知后，应及时派代表到投标方检验或试验的现场参加现场见证或停工待检。如果招标方代表不能按时参加，W点可自动转为R点，但H点如果没有招标方书面通知同意转为R点，投标方不得自行转入下道工序，应与招标方商定更改见证时间，如果更改后，招标方仍不能按时参加，则H点自动转为R点。
11.5  对投标方配合监造的要求
·投标方有配合招标方监造的义务，并及时提供相关资料，并不由此发生任何费用。
·投标方应给招标方监造代表提供工作、生产方便。
·投标方应在现场见证或停工待检前10天将设备监造项目及时间通知招标方监造代表
·招标方监造代表有权查(借)阅与合同监造设备有关的技术资料，如招标方认为需要复印存档，投标方应提投标方便。
·投标方应在见证后十天内将有关检查或试验记录或报告资料提供给招标方监造代表
12.  工厂检查
12.1  工厂检验、试验内容 

投标方保证按合同提供的设备应经试验后，证实其能满足指定要求的全部性能。投标方应执行广泛的检验及试验项目、计划。投标方应着重检验和试验招标方代表要求的数据、试验结果，签名及提交报告等。
12.2  发货前试验和记录
在投标方发货前必须进行材料试验(包括各金属部件)；并检查设计数据和控制质量。要提供招标方六份试验证书。
12.3  现场开箱检验
货物到达目的地后，投标方应通知招标方到现场，与投标方一起根据运单和装箱单对货物的包装、外观及件数进行清点检验。如发现有任何不符之处，由投标方处理解决。当货物运到现场后，招标方及时开箱检验货物的数量、规格和质量。招标方在开箱检查前14天通知投标方开箱检验日期，投标方应派遣检验人员参加现场检验工作，招标方为投标方检验人员提供工作和生活方便。
现场检验时，如发现设备有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准和规范时，应做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为招标方向投标方提出修理和／或更换和／或索赔的依据；如果投标方委托招标方修理损坏的设备，所有修理设备的费用由投标方承担；如果由于招标方原因，发现损坏或短缺，投标方在接到招标方通知后，应尽快提供或替换相应的部件，但费用由招标方支付。         

如双方代表在会同检验中对检验记录不能取得一致意见时，可由双方委托权威的第三方检验机构／双方权威检验机构联合进行检验。检验结果对双方都有约束力，检验费用由责任方负担。
试验后应提供校正曲线及试验报告。
12.4  调试(启动)

进行的调试工作至少主要应进行：
启动的准备
检查并校正所有仪表和控制系统；
检查启动用的所用设备
在启动的准备工作完成后，设备应在满负荷、70%、50%及30%负荷下进行运行初步测量，包括进出口流量，升压。根据初步测量结果，应进行相应的调节控制。
12.5  验收试验(保证值测试)

合同设备的安装完毕后，投标方应派人完成调试工作。性能验收试验由招标方负责，投标方参加。投标方应派专业人员参加并指导招标方的人员进行验收试验，以保证试验符合投标方的建议，并和运行手册中的试验过程一致。投标方提供的验收试验的专业人员和所有仪器和表计，其费用应由投标方承担。要用本技术规范应用的单位进行测量值和保证值比较。
性能验收试验的目的为了检验合同设备的所有性能是否符合附件1的要求；性能验收试验的地点由合同确定，一般为招标方现场。性能验收试验的时间：机组试验一般在168小时试运之后半年内进行，具体试验时间由供需双方协商确定。
性能验收试验所需的测点、一次元件和就地仪表的装设应由投标方提供，参加方配合，并应符合有关规程、规范和标准的规定，并经招标方确认。投标方也要提供试验所需的技术配合和人员配合。
性能验收试验的内容：
（1）空气动力性能试验，并绘制工作状态下的P—Q、N—Q、η—Q的特性曲线。
（2）振动试验。
（3）风机机组的噪声测量。
（4）风机电耗等性能参数。
性能验收试验的标准和方法：见相关标准
性能验收试验由招标方主持，投标方参加。试验大纲由招标方提供，与投标方讨论后确定。具体试验由买、卖双方认可的测试部门完成。如试验在现场进行，投标方按招标方要求进行配合；如试验在工厂进行，试验所需的人力和财力等由投标方提供。
性能验收试验报告由测试单位编写，报告结论买卖双方均应承认。如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决；如仍不能达成一致，则提交双方上级部门协商。进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意。
12.6  商业运行
在验收试验成功完成后，由第三方(监督方)完成一份验收试验报告。所有验收试验中的缺陷、功能错误和相应校正工作均应记载，并指明装置的保证性能是否符合要求。投标方与招标方必须签署此试验报告。
验收报告签署之前，投标方对装置设备和其运行负全部责任；验收试验报告签署之后，招标方开始接管装置，逐步进入商业运行阶段。
附件6 技术服务和联络
13. 投标方现场技术服务
13.1  投标方现场服务的目的是使所供设备安全、正常投运。投标方应派出合格的现场服务人员，在招标方安排的时间段内提供现场技术指导。在投标阶段应提供包括服务人月数的现场服务计划表（见格式）。如果此人月数不能满足工程需要，投标方要追加人月数，但招标方无须为此支付任何额外费用。
现 场 服 务 计 划 表 （格式）
	序号
	技术服务内容
	计划人数
	计划天数
	派出人员构成
	备注

	
	
	
	
	职称
	人数
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


13.2  投标方的现场服务人员应达到如下要求：
13.2.1  遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度;

13.2.2  有较强的责任感和事业心，按时到位;

13.2.3  了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场安装调试工作经验，能够正确地进行现场指导;

13.2.4  身体健康，适应现场工作的条件。
13.2.5  投标方须更换招标方认为不合格的投标方现场服务人员。
13.3  投标方的现场服务人员职责
13.3.1  投标方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。
13.3.2  投标方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标方现场人员要在招标方规定的时间内处理解决。如投标方委托招标方进行处理，投标方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。
13.3.3  投标方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。
13.3.4  投标方现场服务人员的正常来去和更换应事先与招标方协商。
13.4  招标方的义务
招标方承诺配合投标方现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提投标方便。
14. 培训
14.1  为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，投标方有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。
14.2  培训计划和内容由投标方在投标文件中列出（见以下格式）。
	序号
	培训内容
	计划人月数
	培训教师构成
	地点
	备注

	
	
	
	职称
	人数
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


14.3  培训的时间、人数、地点等具体内容由供需双方商定。
14.4  投标方为招标方培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。
15. 设计联络会
15.1  投标方在投标文件中应列出指定的设计联络技术如责任的姓名、资历和联络方法。合同签署后对招标方设计人员提出的有关工程技术问题，投标方应承诺在3个工作日内给予明确的答复。  

15.2  有关设计联络的计划、时间、地点和内容由供需双方商定。
16. 售后服务
在保质期内和保质期外如遇到设备发生大的故障，供货厂商接到业主方的通知后，应派专业技术人员24小时内到达现场，协助业主方处理故障。
附件7 分包与外购
投标方的分包情况如下。
	序号
	设备名称
	型号
	数量
	产地
	分包商名称

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件8 差异表

技术部分差异表

	序

号
	招 标 文 件
	投 标 文 件

	
	条 目
	简 要 内 容
	条 目
	简 要 内 容

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



