

编号：SEUZC-TX003-JG-J006

                                       公司编号： JSZC- HMRD-017
哈密
综合利用2×50MW发电项目工程

烟气脱硝工程总承包
烟道补偿器技术规范书

批准：
审核：
校核：
编制：
会签：
江苏中材环境工程有限公司

2014年6月
目     录
1

附件1 技术规范

1

1 总则

1

2 工程概况

1

2.1 概述

3.1技11

术要求

14

附件2 供货范围

14

1 一般要求

14

2 供货及服务范围

14

附件3 技术资料和交付进度

16

附件4进度

16

1 总则

16

2 设计进度表

16

3 制造进度表

16

4 交货

16

5 安装进度表(建议)

17

6 调试进度表(建议)

17

附件5工厂检查和性能验收试验

17

1 工厂检查

18

2 性能验收试验

20

附件6 技术服务和联络

20

1 投标人现场技术服务

21

2 设计联络

21

3 售后服务

21

附件7 分包与外购

21

附件8 大(部)件情况

22

附件9　偏离表

23

附件10　附图




附件1 技术规范
1 总则


1.1本规范书适用于哈密综合利用2×50MW发电项目工程烟气脱硝总承包工程非金属补偿器的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2本规范书所提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方保证提供符合规范书要求和现行中国或国际通用标准的优质产品。

1.3投标方提出的产品应完全符合本规范书的要求。

1.4投标方提供的设备应是全新的和先进的，并经过运行实践已证明是完全成熟可靠的产品。

1.5凡在投标方设计范围之内的外购件或外购设备，投标方至少要推荐2至3家产品供招标方确认，而且招标方有权单独采购，但技术上均由投标方负责归口协调。

1.6根据下述1.7条款在签订合同之后，到投标方开始制造之日的这段时间内，招标方有权提出因规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求，投标方应接受这些要求，这些修改不应产生合同价的变更。

1.7本规范书所使用的标准，如遇到与投标方所执行的标准不一致时，按较高的标准执行，但不应低于最新中国国家标准。如果本规范书与现行使用的有关中国国家标准以及中国部颁标准有明显抵触的条文，投标方及时书面通知招标方进行解决。

1.8本规范书为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。

1.9在今后合同谈判及合同执行过程中的一切图纸、技术文件、设备信函等必须使用中文，如果投标方提供的文件中使用另一种文字，则需有中文译本，在这种情况下，解释以中文为准。
1.10采用国际单位制。

1.11如未对本规范书提出差异，招标方将认为投标方提供的设备符合本规范书和标准的要求。如对本规范书有偏差(无论多少)都必须清楚地表示在“差异表”中。否则将认为投标方提供的设备完全符合本技术规范书和标准的要求。

2 工程概况
2.1 概述

本工程为哈密综合利用2×50MW发电项目工程烟气脱硝总承包工程，采用选择性催化还原脱硝工艺，每台锅炉配1个SCR反应器，共两台锅炉。
3 设计和运行条件

3.1  设计和运行条件
3.1.1设备运行方式、运行条件及主要设计参数:
表1  烟道非金属补偿器主要设计参数 (空白处由投标方填写或进一步补充)

	1
	名称
	　
	反应器进口补偿器

	2
	数量
	　
	2

	3
	钢烟道数据
	　
	

	4
	外形尺寸（内壁）: 高x宽x长
	mm
	1900×7970×800

	5
	轴向位移补偿量(压缩/拉伸)
	mm　
	+200

	6
	径向位移补偿量
	mm
	±100

	7
	设计压力
	Pa
	-6000~+6000

	8
	布置形式
	　
	水平

	9
	防腐内衬
	有/无
	无

	10
	保温
	有/无
	内部隔热

	11
	介质数据
	　
	

	12
	烟气介质
	　
	见3.1.2烟气参数

	13
	工作温度
	°C
	386(满负荷时),最高420

	14
	补偿器数据
	
	

	15
	尺寸(Dia. x W)
	mm
	

	16
	安装长度(净)
	mm
	

	17
	最大膨胀时产生的轴向力
	t
	

	18
	使用寿命
	年
	

	19
	总重量
	Kg
	

	20
	最高工作温度
	°C
	

	21
	材质
	　
	非金属

	22
	运输方式
	散件/整体
	

	23
	膨胀吸收量设计值
	mm
	

	24
	连接方式
	法兰/焊接
	

	25
	设备型号/规格
	
	


表2  烟道非金属补偿器主要设计参数 (空白处由投标方填写或进一步补充)

	1
	名称
	　
	反应器上部补偿器

	2
	数量
	　
	2

	3
	钢烟道数据
	　
	

	4
	外形尺寸（内壁）: 高x宽x长
	mm
	1900×7970×400

	5
	轴向位移补偿量(压缩/拉伸)
	mm　
	-80

	6
	径向位移补偿量
	mm
	±70

	7
	设计压力
	Pa
	-6000~+6000

	8
	布置形式
	　
	水平

	9
	防腐内衬
	有/无
	无

	10
	保温
	有/无
	内部隔热

	11
	介质数据
	　
	

	12
	烟气介质
	　
	见3.1.2烟气参数

	13
	工作温度
	°C
	386(满负荷时),最高400

	14
	补偿器数据
	
	

	15
	尺寸(Dia. x W)
	mm
	

	16
	安装长度(净)
	mm
	

	17
	最大膨胀时产生的轴向力
	t
	

	18
	使用寿命
	年
	

	19
	总重量
	Kg
	

	20
	最高工作温度
	°C
	

	21
	材质
	　
	非金属

	22
	运输方式
	散件/整体
	

	23
	膨胀吸收量设计值
	mm
	

	24
	连接方式
	法兰/焊接
	

	25
	设备型号/规格
	
	


表3  烟道非金属补偿器主要设计参数 (空白处由投标方填写或进一步补充)

	1
	名称
	　
	反应器下部补偿器

	2
	数量
	　
	2

	3
	钢烟道数据
	　
	

	4
	外形尺寸（内壁）: 高x宽x长
	mm
	1900×7970×400

	5
	轴向位移补偿量(压缩/拉伸)
	mm　
	-80

	6
	径向位移补偿量
	mm
	±50

	7
	设计压力
	Pa
	-6000~+6000

	8
	布置形式
	　
	水平

	9
	防腐内衬
	有/无
	无

	10
	保温
	有/无
	内部隔热

	11
	介质数据
	　
	

	12
	烟气介质
	　
	见3.1.2烟气参数

	13
	工作温度
	°C
	386(满负荷时),最高400

	14
	补偿器数据
	
	

	15
	尺寸(Dia. x W)
	mm
	

	16
	安装长度(净)
	mm
	

	17
	最大膨胀时产生的轴向力
	t
	

	18
	使用寿命
	年
	

	19
	总重量
	Kg
	

	20
	最高工作温度
	°C
	

	21
	材质
	　
	非金属

	22
	运输方式
	散件/整体
	

	23
	膨胀吸收量设计值
	mm
	

	24
	连接方式
	法兰/焊接
	

	25
	设备型号/规格
	
	


3.1.2设计介质参数

3.1.2.1燃料主要成份见下表：
气体成份分析（体积比）
	项目
	单位
	设计煤气

	H2
	％
	22.73

	CH4
	％
	6.2

	CO
	％
	11.80

	CO2
	％
	12.87

	N2
	％
	43.45

	O2
	％
	0.87

	SO2
	％
	0.18

	H2S
	％
	0.02

	CmHn
	％
	1.88

	低位发热量
	kJ/Nm3
	6720


注：以上数据为润达能源一家企业所供气源煤气成份分析，下阶段业主将提供三家企业汇总气源煤气成份分析数据。
技术要求
4.1总则
补偿器用于补偿烟道热膨胀引起的位移。补偿器在所有运行和事故条件下都要能吸收全部连接设备和烟道的轴向和径向位移。

补偿器的设计、制造、检验和试验应符合国内最新标准规范的有关要求。加工前按照本规范书的要求，编制质量控制计划和质量检查计划报招标方认可。

为保证现场安装工作顺利进行，若要现场装配，出厂前应进行预组装工作以保证现场组装尺寸。

补偿器要有防止积灰的措施。

4.2 性能要求

4.2.1补偿器

投标方保证满足招标方提出的补偿器性能设计参数，在工作容量范围内，均能长期安全稳定运行。补偿器在正常工况下应满足使用年限的要求。

补偿器在所有运行和事故条件下都应能吸收全部连接设备和烟道的轴向和侧向位移。

所有补偿器应能承受烟气高温，不会造成损害和泄漏。并且能承受可能发生的最大设计正压和负压再加上1kPa余量的压力。

补偿器应能满足接口尺寸，与烟道或其它设备很好的连接，密封性好。
补偿器应适应烟气介质环境，应有保护板，灰尘不得沉积在补偿器的沟纹处。

补偿器的法兰应密封焊接在烟道上。

补偿器和补偿器框架应完全在车间制造和钻孔。应运输整套组件。如果因车运限制要求拆开完整的补偿器，那么这种拆开范围也最多仅是满足车运的限定。临时预设的钢条和支架将应附在补偿器框架上以维持确切地接合面尺寸，直到SCR系统和烟道的安装完成。

补偿器框架与烟道连接按现场焊接设计，框架内外密封焊在烟道上。
4.2.2保温油漆

应根据《火力发电厂保温油漆设计规程》(DL/T5072-2007)进行保温结构设计和油漆、隔音设计。

投标方设计补偿器应考虑保温，补偿器的伸缩不应破坏保温层并且要避免产生热传导不均匀现象。

出厂前投标方应在设备表面合适位置（焊接）或固定好安装保温材料和可拆卸式保温罩壳的紧固件，现场不允许补焊。

4.3 标准

烟道补偿器的设计和制造，符合现行使用的有关中国国家标准和中国部颁标准或技术来源所在国家的规范和标准。

4.4 质量保证技术文件
每台烟道补偿器，都应按图纸及技术文件要求进行检查和试验，以保证设计和结构满足本规范要求。

所有材料和零部件，有材料或零部件质量保证书和/或复检试验报告。采用材料的化学成份，机械性能及内在质量符合图样及技术文件的规定，并充分考虑耐腐蚀性能。

投标方在设备出厂发运的同时提供有关质量保证的各项质量文件和技术文件。这些文件至少包括：

产品检验合格证书；

主要零部件材料试验合格证书；

主要零部件材料试验报告；

各项有关实验结果；

质量控制计划

质量检查计划

安装、使用、维护手册
本体设备总图及相关的部件图

焊缝的无损检测报告
5 检查和性能验收试验

 见附件5：工厂检查，性能验收试验

6 设计与供货界限及范围

6.1 投标方的设计界限以补偿器两端法兰为限(包括法兰及螺栓螺母等)。

6.2 供货范围（详见附件2的内容）

6.3 接口按各设计参数表中确定
7 清洁，油漆，包装，装卸，运输与储存
7.1 设备出厂前投标方应喷涂油漆，油漆颜色应由招标方确认。

7.2 设备包装前应凃防腐漆，以便在运输保管中起防腐作用。

7.3包装费包括在设备总价内。

7.4 所有外露部分应有保护装置，防止在运输和储存期间损坏。

7.5 产品包装、运输、储存应符合标准GB191-73的规定及国家主管机关的规定、具有长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装。包装应保证在运输、装卸过程中完好无损。包装应根据设备特点，按要求分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀的保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同设备安装现场。产品包装前，投标方负责检查清理，不留异物，并保证零部件包装齐全。
7.6标记
投标方对包装箱内和捆内的各散装部件在装配图中的部件号、零件号应标记清楚。
投标方应在每件包装箱的两个侧面上，用不褪色的油漆以明显易见的中文字样印刷以下标记：
1)  合同号；
2)  目的站／码头；
3)  供货、收货单位名称；
4)  设备名称、机组号、图号；
5)  箱号／件号；
6)  毛重／净重（公斤）；
7)  体积（长×宽×高，以毫米表示）。
凡重量为二吨或超过二吨的货物，应在包装箱的侧面以运输常用的标记和图案标明重心位置及起吊点，以便于装卸搬运。按照货物的特点，装卸和运输上的不同要求，包装箱上应明显地印刷有“轻放”“勿倒置”和“防雨”等字样。对裸装货物应以金属标签或直接在设备本身上注明上述有关内容。大件货物应带有足够的货物支架或包装垫木。每件包装箱内，应附有包括分件名称、数量、价格、机组号、图号的详细装箱单、合格证。外购件包装箱内应有产品出厂质量合格证明书、技术说明各一份。另邮寄装箱清单二份。技术条件书中列明的备品备件应按每套设备分别包装，并在包装箱外加以注明，一次性发货。备品备件应分别包装并同样注明上述标记，专用工具也应分别包装。各种设备的松散零星部件应采用好的包装方式，装入尺寸适当的箱内，并尽可能整车发运以减少运输费用。栅格式箱子和／或类似的包装，应能用于盛装不至于被偷窃或被其他物品或雨水造成损坏的设备及零部件。所有管道、管件、阀门及其它设备的端口必须用保护盖或其它方式妥善防护。投标方和／或其分包商不得用同一箱号标明任何两个箱件。对于需要精确装配的明亮洁净加工面的货物，加工面应采用优良、耐久的保护层，以防止在安装前发生锈蚀和损坏。
组装前应从每个零部件内部清除全部加工垃圾，如金属切削、填充物等，应从内外表面清除所有轧屑、锈皮油脂等。油漆应选用国内较先进的漆种，并能适应当地环境条件。
投标方交付的技术资料应使用适合于长途运输、多次搬运、防雨和防潮的包装。每包技术资料的封面上应注明下述内容：
合同号；
供货、收货单位名称；
目的站／码头；
毛重；
箱号／件号。
每一包资料内应附有技术资料的详细清单一式二份，标明技术资料的序号、文件项号、名称和页数。
凡由于投标方包装不善致使货物遭到损坏时，一经证实，投标方均应按合同相关条款的规定负责及时修理、更换或赔偿。招标方对多次使用的专用铁路包装箱、包装架等，在该部件到货清点之后2个月内返还投标方（费用由投标方承担）。
7.7 投标方应随投标文件提供设备包装说明或示意图。

附件2 供货范围

1 一般要求

1.1 本附件规定了合同设备的供货范围，投标方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合附件1的要求。

1.2 投标方应提供详细供货清单，清单中依此说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出和/或数目不足，投标方仍须在执行的同时补足。

1.3投标方根据本公司产品的特点提供备品备件，在投标书中给出具体清单。

1.4 提供所供设备的进口件清单。

1.5 投标方提供的技术资料清单见附件3。

2 供货及服务范围
投标方应在合同规定的时间内，提供招标方所需数量的设备和备件及相关技术文件，在安装、调试、功能与性能测试、试运行期间提供技术服务，并保证符合本标书的条文和招标方书面提出的特殊要求。质保期按1年考虑或保证在合同签订后在正常的运行工况条件下，1年内不会出现质量问题。。
2.1 供货范围为2台（套）完整功能的烟道补偿器及其附属系统。
2.2 其中至少包括补偿器本体等。

2.3若现场拼装则需提供所需的焊条和指导现场焊接。
2.4投标方负责提供补偿器处的保温结构 (保温材料为硅酸铝制品)。

2.5清洁和油漆

所有设备表面处理。
油漆由投标方提供。现场补漆料由投标方提供，由招标方施工。除焊口预留长度外，其余部位的喷砂除锈、油漆在出厂前完成。
组装前应从每个零部件内部清除全部加工垃圾，如金属切屑、填充物等，应从内外表面清除所有渣屑、锈皮油脂等。
2.6技术资料与技术服务
技术资料，详见附件3
技术服务，详见附件6
2.7包装和发运及保险
   包装、发运和保险由投标方负担。

附件3 技术资料和交付进度

1 一般要求
1.1 投标方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制(语言为中文)，进口部件的外文图纸及文件应由投标方免费翻译成中文。

1.2 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，一经发现，投标方应及时免费提供。

1.3 招标方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

1.4所有的技术文件均应以书面格式和电子格式两种方式提交。对于书面格式的文件，至少需要13套。对于电子格式的文件，投标方可选用CD/DVD与书面文件一起提交给招标方，图纸和文档格式为PDF，需要3套；另外还需提供一套可编辑的电子文档，图纸为按比例绘制的AutoCAD文件，说明书为Word文件。
2 技术资料内容和交付进度
2.1  内容与进度
2.1.1 在投标阶段提供的资料
设计、制造、交货、安装和调试总的时间进度表。

设计、制造、试验的标准规范清单。

详细的文件提交进度。

质量保证措施的文件和计划。
设备总装配图，总重量等。
接口总图(纵向和断面视图)，明确外型尺寸，各接口尺寸，开孔数目及开孔尺寸，和对支撑结构的配合要求。
2.1.2 合同签订后的资料和图
投标方在协议签订7天内提供准确接口尺寸，及需要招标方确认的数据资料。
2.2  设备发运同时投标方向招标方提供上述技术文件的最终版

2.3 设备检查所需要的技术资料

投标方应提供满足合同设备检查/见证所需要的全部技术资料。
设备和部件的工厂试验结果报告。
建设和安装期间实施的试验资料。
安装和性能试验后试验结果报告和资料。
在机组故障和设备故障情况下，装置性能及保护的描述。
2.4 施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料（招标方提供具体清单和要求，投标方细化，招标方确认）。包括但不限于：
提供设备安装、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料。

安装、运行、维护、检修所需详尽图纸和技术资料(包括设备总图、部件总图、分组件图和必要的零件图、计算资料等)。

设备安装、运行、维护、检修说明书(包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、启动调试要领、运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等)。

投标方须提供备品备件清单和易损件清单。

2.5 投标方提供的其它技术资料(招标方提供具体清单和要求，投标方细化，招标方确认)。包括但不限于：
检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

投标方提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规程清单。

设备和备品管理资料文件(包括设备和备品备件发运和装箱的详细资料， 设备和备品备件存放与保管的技术要求，运输超重超大件的明细表和外形图)。

详细的产品质量文件(包括材质、材质检验、焊接、热处理、加工质量、外形尺寸、性能检验/试验等)的证明。

附件4进度
1 总则
投标方应按合同规定的期限交付所有设备，在投标书中提出设计、制造、交货时间进度表、以及建议的安装和调试总的时间进度表。
2 设计进度表
投标方自定格式。
3 制造进度表
投标方自定格式。
4 交货
交货地点：哈密综合利用2×50MW发电项目工程烟气脱硝总承包现场。
要求投标方在签定合同后30天内交付所有设备，由投标方提出能够做到的最快交货批次和时间表如下:

设备交货批次和时间表
	序号
	设备/部件

名称、型号
	发运

地点
	交货时间
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


5 安装进度表(建议)

投标方自定格式。
6 调试进度表(建议) 

投标方自定格式。
附件5工厂检查和性能验收试验
1 工厂检查

1.1总则
工厂检查是质量控制的一个重要组成部分。投标方需严格进行厂内各生产环节的检查和试验。投标方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

检查的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验、出厂试验。

投标方检查的结果要满足附件1的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标方要采取措施处理直至满足要求，同时向招标方提交不一致性报告。投标方发生重大质量问题时应将情况及时通知招标方。

由投标方供应的所有合同设备／部件（包括分包与外购），在生产过程中都须进行严格的检验和试验，出厂前须进行部套和／或整机总装和试验。所有检验、试验和总装（装配）必须有正式的记录文件。以上工作完成之后，合格者才能出厂发运。所有这些正式的记录文件及合格证作为技术资料的一部分邮寄给招标方存档。此外，投标方还应在随机文件中提供合格证和质量证明文件。
工厂检查的所有费用包括在合同总价之中。
1.2 工厂检验及试验
1.2.1 由投标方提供的设备，原材料应按规定和标准进行必要的检验和试验，以证实材料满足相应的规范和标准的要求，在设备制造工作完成时，应进行试验以证明其性能符合本规范及适应标准的条款，并满足可靠、稳定运行的要求，在设备安装好后，投标方应指导招标方指派的人员完成验收试验。

1.2.2试验所用的全部测试仪器应进行常规校正，结果应由招标方检查。

1.2.3试验报告由投标方完成，但试验的成功应取得招标方的认同。

1.3 发货前试验和记录

在投标方发货前必须提交材料试验报告和进行整机性能测试，检查设计数据和制造工艺质量控制措施的吻合性。另外，发货前或其分包商制造厂包装或发运前，要根据有关规范标准进行合同要求的有关性能和其他试验、经招标方检查审查并使招标方满意。

投标方应提供招标方六份试验证书。

投标方应提供六份装订成册的前期制造厂阶段所有带索引的设备性能试验证书。
1.4 现场开箱检验
货物到达目的地后，招标方在接到投标方通知后应及时到现场，与投标方一起根据运单和装箱单对货物的包装、外观及件数进行清点检验。如发现有任何不符之处，招标方有权拒收并由投标方处理解决善后事宜。当货物运到现场后，招标方应尽快开箱检验，检验货物的数量、规格和质量。招标方应在开箱检查前14天通知投标方开箱检验日期，投标方应派遣检验人员参加现场检验工作，招标方应为投标方检验人员提供工作和生活方便。
现场检验时，如发现设备有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准和规范时，应做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为招标方向投标方提出修理和／或更换和／或索赔的依据；如果投标方委托招标方修理损坏的设备，所有修理设备的费用由投标方承担；如果由于招标方原因，发现损坏或短缺，投标方在接到招标方通知后，应尽快提供或替换相应的部件，但费用由招标方支付。         

如双方代表在会同检验中对检验记录不能取得一致意见时，可由双方委托权威的第三方检验机构／双方权威检验机构联合进行检验。检验结果对双方都有约束力，检验费用由责任方负担。
2 性能验收试验
2.1 总则
性能验收试验指通过最终全面运行证明其性能保证值。
招标方将按最新版的约定的性能试验标准来接收整套装置。

投标方应负责设计和提供必要的试验用设备，以供招标方来完成接收试验。

投标方在合同生效后必须向招标方提交所有应用的有效的标准和规范。
2.2检验

投标方应指明所有必须的质量点并经招标方审查。
2.3责任

投标方应按本规范和所有适用的规范标准进行全部工厂试验，并通过试验确保所供设备和材料能满足规定的技术要求。招标方有权派代表到任何及全部试验场所现场观察试验，且招标方现场观察试验并不能使投标方免除本规范约束。

在投标方现场代表指导下，招标方将进行全部现场检查试验和性能试验及验收试验，投标方应发挥以下几点现场作用：

试验步骤，详细指明的测试仪表、试验接线、系统隔离要求、试验用设备及其位置、图示标明所有试验仪表接线和测点，并指明其位置，这是进行规定试验所要求的。

提供管理和/或现场察看试验仪表安装及试验操作。

指定试验所需仪表之校正。

从事试验计算并向招标方提供试验报告。

根据指定技术要求，投标方应对试验设备性能和特性负责。

若设备在性能试验中不能达到保证性能值，投标方应自负费用对设备进行调整、修改及增添，并自负费用再次试验直至满足设备性能保证值。否则，招标方将根据合同进行罚款。
2.4验收试验报告签字
验收试验结束后，投标方和招标方应在报告中签字。
2.5偏离已审查的设计
在生产制造和安装过程中，若主要项目偏离已审查的设计，则必须提交招标方，取得其审查。
2.6验收试验(保证值测试)

合同设备的安装完毕后，投标方应派人完成调试工作，并应解决调试中出现的设备问题，以不影响工期为原则，其所需时间应不超过2个月，否则将按为延误工期等同处理。性能验收试验应在全部设备运转稳定，达到额定出力连续稳定运行168小时完毕后6个月内进行，这项验收试验由招标方负责，投标方参加。
从装置启动开始，应经历一段时间的调试和连续运行，然后才开始验收试验。验收试验应在2个月内完成。验收试验时设备的性能应符合要求，规范书中规定的全套装置的保证项目及技术要求都应该达到。
验收试验由招标方和投标方合作进行，并在由招标方选定的第三独立方监督情况下进行。第三方的费用由投标方承担。第三方的责任如下：

修正和同意试验方法

参加试验，并解决因招标方和投标方之间同试验部门的不同意引起的所有困难。

准备最终报告，有试验结果和其评估。

验收试验的时间应在合同签定(商务部分)时达成一致。

招标方和投标方在适当时间，但至少在开始半商业运行之前3个月，要达成明确协议指明验收试验特定对象、操作方法、运行程序、达到的特定性能、仪表、测点位置等，并反映适用合同或技术说明的意图。应避免条件遗漏或意图模糊。达成的协议应经第三方修正和同意。

在达成了验收试验的明确协议的同时，投标方应提交招标方关于实施验收试验建议的标准和方法，装置保证值详细的计算例子和预计的性能数据的报告。试验测试结果的计算、分析和评估应由第三方承担，并提交招标方和投标方详细的试验报告。

投标方应派专业人员参加并指导招标方的人员进行验收试验，以保证试验符合投标方的建议，并和运行手册中的试验过程一致。

投标方负责提供校准的仪器、表计和工具，验收试验结束后，这些仪器、表计和工具应归还。应对主要的试验装置和仪器进行校验，校验时招标方应参加。招标方保留校验投标方提供的普通仪器的权力。

投标方提供的验收试验的专业人员和所有仪器和表计，其费用应由投标方承担。

规范要用本技术应用的单位进行测量值和保证值比较。

2.7初步验收证书
性能验收试验完毕，合同设备达到本合同烟气脱硝技术协议书所规定的各项性能保证值指标后，招标方应在10天内签署由投标方会签的本合同设备初步验收证书一式六份，双方各执三份。
如果合同设备不能达到本合同烟气脱硝技术协议书所规定的一项或多项保证指标时按合同有关条款办理。在不影响本合同设备安全、可靠运行、性能验收试验合格的条件下，如有个别微小缺陷，投标方在双方商定的时间内免费修理上述的缺陷，招标方则可同意签署初步验收证书。如果第一次性能验收试验达不到本合同烟气脱硝技术协议书所规定的一项或多项性能保证值，则双方应共同分析原因，澄清责任，由责任一方采取措施，并在第一次验收试验结束后1个月内进行第二次验收试验。在第二次性能验收试验后，如仍有一项或多项指标未能达到本合同烟气脱硝技术协议书所规定的性能保证值，双方应共同研究，分析原因，澄清责任：如属投标方原因，则应按本合同条款执行; 如属招标方原因，本合同设备应被认为初步验收通过，此后10天内由招标方代表签署由投标方代表会签的本合同设备初步验收证书一式六份，双方各执三份。此时投标方仍有义务与招标方一起采取措施，使合同设备性能达到保证值。  

2.8商业运行
在验收试验成功完成后，第三方(监督方)应完成一份验收试验报告。所有验收试验中的缺陷、错误功能和相应校正工作均应记载，并指明装置的保证性能是否符合要求。投标方与招标方必须签署此试验报告。

验收报告签署之前，投标方对装置设备和其运行负全部责任；验收试验报告签署之后，招标方开始接管装置，逐步进入商业运行阶段。
附件6 技术服务和联络

1 投标人现场技术服务
1.1
投标人现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。投标人要派合格的现场服务人员。在投标阶段应提供包括服务人月数的现场服务计划表（见格式）。如果此人月数不能满足工程需要，投标人要追加人月数，但招标人无须为此支付任何额外费用。
现 场 服 务 计 划 表 （格式）

	序号
	技术服务内容
	计划人月数
	派出人员构成
	备注

	
	
	
	职称
	人数
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


1.2
投标人现场服务人员应具有下列资格：
1.2.1遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度;

1.2.2有较强的责任感和事业心，按时到位;

1.2.3了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导;

1.2.4身体健康，适应现场工作的条件。
1.2.5投标人须更换招标人认为不合格的投标人现场服务人员。

1.3
投标人现场服务人员的职责
1.3.1投标人现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。
在安装和调试前，投标人技术服务人员应向招标人进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序（见下表），投标人技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则招标人不能进行下一道工序。经投标人确认和签证的工序如因投标人技术服务人员指导错误而发生问题，投标人负全部责任。

投标人提供的安装、调试监督的工序表（投标人填写）
	序号
	工序名称
	工序主要内容
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


1.3.2投标人现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标人现场人员要在招标人规定的时间内处理解决。如投标人委托招标人进行处理，投标人现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。
1.3.3投标人对其现场服务人员的一切行为负全部责任。
1.3.4投标人现场服务人员的正常来去和更换应事先与招标人协商。
1.4招标人的义务
招标人要配合投标人现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提投标方便。
2 设计联络

供需双方及时联络。

3 售后服务
在保质期内和保质期外如遇到设备发生大的故障，供货厂商接到业主方的通知后，应派专业技术人员24小时内到达现场，协助业主方处理故障。

附件7 分包与外购
投标人要按下列表格填写分包情况，每项设备的候选分包商一般不少于3家。
	序号
	设备名称
	型号
	产地
	分包商名称
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件8 大(部)件情况
	序
号
	部件

名称
	数

量
	尺寸(m)
长×宽×高
	重量(t)
	厂家

名称
	部件
产地
	备注

	
	
	
	包装
	未包装
	包装
	未包装
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


　　
投标人须对所有投标设备(包括大件设备)运输方案(运输车辆型号及数量、运输路线<包括始发站、经过车站或路局、到达车站、运输距离等>)做出详细说明。

附件9　偏离表

技术部分偏离表

	序
号
	招 标 文 件
	投 标 文 件

	
	条 目
	简 要 内 容
	条 目
	简 要 内 容

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件10　附图
[image: image1.png]




16

