# DY2000浓缩脱水一体机技术协议

一、设备选型

带式压滤机，带宽2000mm。

二、主要用途与适用范围

带式浓缩压滤机由浓缩段与压滤段两部分组成，用于城市污水处理厂污泥脱水，室内使用。污泥为污水厂生化污泥与深度处理絮凝沉淀污泥的混合泥。

三、主要技术参数

型号：DY2000

结构型式：前后叠加式（统一要求28辊）

数量：1台

浓缩段带宽：2000mm

压榨段带宽：2000mm

进泥含SS：5~8g/L

PH：6~9

压滤泥饼干度：~80%（W/W）

投药量与污泥干固比：~0.3%~0.5%

处理能力：

单台固体负荷：100~200Kg.DS/h

单台水力负荷：25-35m³/h

设计工作时间：16h/d

滤带速度：浓缩段：4~20m/min

压滤段：1.3~7.8 m/min

滤布强度：＞150N/cm

滤布形式：编织网（钉扣连接）

电机功率：4.1KW

主机驱动电机：浓缩段：1.1KW

压滤段：3.0KW，满足设计亦可

电源：绝缘等级：F

380V  50Hz  3HP

主要部件材质

滤带：100%聚酯

浓缩段机架：不锈钢（AISI304）

压榨段机架：碳钢防腐（规格不低于80*140mm方钢，厚度≥5mm）

污泥均布器：不锈钢（AISI304）（板厚不低于1.5mm以下相同要求）

预压轴辊：不锈钢（AISI304）多空筛辊

压力轴辊及导向轴辊：优质碳钢无缝钢管表面包裹2mm厚不锈钢

张紧、纠偏轴辊及传动辊：无缝钢管（表面不小于8mm氯丁橡胶衬胶）

滤液收集盘：不锈钢（AISI304）

冲洗水管、喷嘴不锈钢（AISI304）+UPVC

刮泥板：高强耐磨高分子PE

电器元件：正泰 及以上品牌     变频器：英威腾及同等品牌

气缸：亚德客AIRTAC(台湾)或国内知名品牌

气动元件：亚德客AIRTAC(台湾)或国内知名品牌

主传动减速机：浙江通力或国内知名品牌

轴承：瓦房店或哈尔滨

电感式接近开关：TURCK(德国)

- 产品其他技术要求

- 滤带需采用不锈钢钉扣方式对接，方便滤布的更换。

- 污泥混合搅拌装置材质304不锈钢，且必须采用密闭结构。

- 机体气路的控制箱体必须采用密封结构设计。

- 反冲洗管必须采用节水设计并保证冲洗效果；同时反冲洗要便于拆卸，方便清理；每根冲洗管要求设置单独的阀门进行控制。

五、电气控制装置

污泥脱水间由脱泥机设备供应商提供一个成套电控柜，电控柜应独立完成对每套脱水机设备组的供电控制、保护、运行指示和报警，并设置必要的机电保护和设备间的电气联动，保证设备组的正常可靠运行。

一套系统设备的控制元件安装于一台控制柜中。自动加药装置设置独立的控制柜，乙方自行提供，甲方控制柜内提供电源接口，自动加药装置功率按5kw设计。

控制系统具有完善的自动控制盒保护功能。在控制柜与机身侧设有急停按钮，当絮凝剂缺少、滤带超偏、气压过低、电机过载、急停信号、外部信号的指令等均能停机和报警。

带式浓缩压滤机及其系统设有完善的保护功能，采用声光报警，包括：

- 滤带跑偏极限位置的报警、停车。

- 滤带断裂停车、报警。

- 机器过载报警。

- 气源压力低报警。

- 脱水系统电机过载报警、停车。

- 脱水机侧设有急停开关。

- 备品备件及其他要求

1、提供详细的设备使用说明书；电柜提供电器原理图。

2、对易损的部件提供详细的型号及生产厂家清单。

3、对于轴承每种规格提供与原机相同规格品牌的各五个；电感式接

近开关五个；气动调偏阀四个。

七、付款方式

可商议

山东国环

二〇一五年五月