国电浙江北仑第一发电有限公司

污水泵采购文件

第二卷  技术部分

采购人：浙江北仑第一发电有限公司

采购机构：国电国际经贸有限公司

目录

报价人须知	1

第一章 总体要求	2

第二章 项目概况	3

2.1项目简介	3

2.2其他说明	3

第三章 采购范围	4

3.1 供货范围	4

3.2时间及地点要求	5

3.3 采购人提供的条件	5

第四章 标准与规范	7

4.1通用部分	7

4.2专用部分	7

第五章 技术要求	8

5.1技术参数	8

5.2性能要求	9

5.3其他技术要求	10

第六章 检验与发运	11

6.1工厂检验	11

6.2包装和发运	11

第七章 质量与验收	13

7.1调试	13

7.2质量和验收	14

第八章 售后与服务	15

8.1售后服务和质保	15

8.2 技术服务	15

第九章 资料和文件交付	16

9.1通用部分	16

9.2专用部分	16

第十章 其它	17

# 报价人须知

# 1.请报价人在报价前仔细阅读本技术部分说明。

# 2.本文件部分条款由通用部分和专用部分共同组成。专用部分是对通用部分的补充和完善，两部分应对照阅读。若通用部分和专用部分对同一内容的表述出现相互矛盾或不一致时，则此内容的表述以专用部分为准。

3.专用部分表述为“无”的条款，即为对通用部分无补充和完善，该条款全部以通用部分表述为准。

# 总体要求

1.1本技术部分仅适用于本采购项目。

1.2本技术部分提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也并未规定所有的技术要求和适用的标准，报价人应保证按照本技术部分和相关规范的要求进行供货和服务。对国家、地方及行业有关强制性标准，必须满足其要求。

1.3本采购文件使用的标准，如遇与报价人所执行的标准不一致时，按较高的标准执行。

1.4本项目涉及到的知识产权费用均已包含在报价中，因知识产权产生的纠纷由报价人自行承担或解决，采购人不承担相应责任。

1.5本技术部分如果引用了某一生产商及其专利、品牌的技术标准以便清楚地说明拟采购项目的技术标准时，则报价人提供的标的物采用的技术标准为至少“相当于”该引用的技术标准。

1.6除采购文件另有规定外，列入本技术部分的所有工作内容均应包含在本项目报价中。

1.7本技术部分为合同的附件，与合同正文具有同等效力。

1.8本技术部分中如若出现资质、业绩等方面要求，如与商务部分不一致，以商务部分为准。

# 项目概况

2.1项目简介

2.1.1北仑电厂位于浙江省宁波市北仑区，地处杭州湾口外金塘水道之南岸，距离北仑主城区约5公里。电厂一期装机容量为二台600MW超临界燃煤机组，其配套的取样系统为随一期建设时安装的输煤污水系统装置，距现在已将近20年的使用时间。

北仑电厂位于浙江省宁波市北仑区进港西路66号。交通方便。

本工程的交通运输以公路为主。

公路运输：公路干道现有沪杭甬高速公路和北仑至宁波的高等级公路。厂址南侧有一条从东向西的进港公路，与北仑港区相接并向镇海延伸。场内交通运输方案：厂内道路采用的道路型式为6m和4m二种，道路内侧转弯半径采用12m、9m和6m，为城市型道路，路面材料为混凝土。

本项目用于一期输煤污水系统污水泵的设备采购。所购设备除满足该技术文件要求外，应满足现场设备接口及运行、环境要求。

（供参考）本项目用于污水系统的系统维护设备采购。所购设备除满足该技术文件要求外，应满足现场设备接口及运行、环境要求。

2.1.2自然环境条件

| 多年极端最高气温（℃） | 38.5℃ |
| --- | --- |
| 多年极端最低气温（℃） | -6.6℃ |
| 最大风速 | 大于40m/s； |
| 平均相对湿度 | 79%； |

2.2其他说明

- 泵进口管道DN80,出口管径DN65，扬程60米，流量50立方米/小时。配备相应出口逆止阀、法兰及其配套的螺栓、螺母、垫片等。泵体，泵轴，叶轮材料均为304不锈钢材质，转动部位轴承采用进口轴承，质量不低于SKF、FAG、NSK等品牌，使用寿命不低于3年。所配电机的防护等级均为：IP65。

# 采购范围

3.1 供货范围

3.1.1通用部分

- 报价人负责本项目设备本体、附属设备、规定的专用工器具和备品备件的设计供货，供货设备的调试、试运行及验收，以及提供相应技术资料、技术培训及售后服务等。

- 报价人提供的设备必须为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本技术文件要求。

- 报价人应按照本技术文件要求提供详细供货清单，清单中依次说明设备名称、型号、数量、产地、生产厂家（品牌）等内容。对于属于整套设备运行所必需的部件，即使本技术文件未列出或数目不足，报价人仍须在执行的同时补足。

3.1.2专用部分

- 本项目具体需求清单如下:

设备需求一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备名称 |  |  |  |  |
| 1.1 | 泵 | 80ZW-50-60 | 台 | 2 |  |
| 2 | 随机备品备件 |  |  |  |  |
| 2.1 | 机械密封 | 80ZW-50-60 | 件 | 2 |  |
| 2.3 | 连接件 | 不锈钢平焊法兰DN80 | 片 | 4 |  |
| 2.4 | 逆止阀 | 不锈钢DN80 | 件 | 2 |  |
| 3 | 专用工器具 |  |  |  |  |
| 3.1 | 专用修理工具 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 4 | 技术资料 |  |  |  |  |
| 4.1 | 结构图 |  |  |  |  |
| 4.2 | 安装图 |  |  |  |  |
| 4.3 | 性能曲线图 |  |  |  |  |
| ,.. |  |  |  |  |  |

- 设备需求说明：

- 泵组使用寿命：泵组整机使用寿命≥20年。设备大修周期为5年，小修周期为1年(设备连续运行时间大于5年)。

3.2时间及地点要求

合同签订后60天内，所有设备交货至国电浙江北仑公司物资部仓库，车板交货。

3.3 采购人提供的条件

3.3.1通用部分

- 本项目相关的文件、资料。

- 配合的管理人员。

# 标准与规范

4.1通用部分

- 本采购项目应遵循有关国际通用标准和规范、中国国家标准和规范、行业标准和规范，以及在合同实施期间以上相应标准和规范的修改，以及新颁布的标准和规范。除合同另有规定外，如采用进口或引进技术或合资或合作产品，还应遵守产品原产地、采用的技术合作或支持方的国家标准。当上述标准不一致时按高标准执行。

- 具体标准和规范见专用部分，如专用部分未单独列出，则按国际通用、国家及行业标准和规范中相应最高要求实施。

- 本项目在执行规范、标准要求外，还须执行国家能源投资集团有限责任公司和采购人的相关管理文件要求。

4.2专用部分

本项目所适用标准和规范见下（包括但不限于，其中没有标注日期的标准，其最新版本适用于本项目）：

- 《离心泵、混流泵、轴流泵和旋涡泵试验方法》GB3216；

- 《泵的振动测量与评价方法》GB/T29531；

- 《泵的噪声测量与评价方法》GB10890。

- 《泵产品涂漆技术条件》JB/T4297；

- 《机电产品包装通用技术条件》GB/T 13384。

# 技术要求

5.1技术参数

5.1.1报价人认真逐项填写技术参数表中报价人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动“标准参数值”列。如有差异，请填写技术偏差表。

技术参数表

| 序号 | 名称 | 项目 | 标准参数值 | 报价人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵 | 台 | 2 |  |
| 2 | 型号 | 80ZW-50-60 | 80ZW-50-60 |  |
| 3 | 转速 | rpm | 2900 |  |
| 4 | 泵壳 | 材质 | 304 |  |
| 5 | 叶轮 | 材质 | 304 |  |
| 6 | 轴 | 材质 | 304 |  |
| 7 | 轴密封型式 |  | 机械密封 |  |
| 8 | 轴承型式 |  | SKF |  |
| 9 | 吸入侧接口尺寸 | mm | 80mm |  |
| 10 | 排出侧接口尺寸 | mm | 65mm |  |
| 11 | 所需占地面积(L×W,m) | ㎡ | 1330*375*665 |  |
| 12 | 额定功率／防护等级 |  | 22kw/IP65 |  |
| 13 | 额定电压 | V | 380 |  |
| 14 | 额定转速 | r/min | 2900 |  |
| 15 | 绝缘等级 |  | IP65 |  |
| 16 | 冷却方式 |  | 自冷 |  |
| 17 | 噪音 | dB(A) | 不大于85 |  |
| 18 | 泵的传动方式 |  | 分体式靠背轮 |  |

5.2性能要求

| 项 目 | 部件材质 | 工艺 | 部件预期使用寿命(年) |
| --- | --- | --- | --- |
| 泵壳 | 304 |  | 20年 |
| 叶轮 | 304 |  | 20年 |
| 泵盖 | 304 |  | 20年 |
| 出口逆止阀 | 304 |  | 10年 |
| 泵轴 | 304 |  | 20年 |
| 轴承 |  |  | 3年 |
| 轴套 | 304 |  | 20年 |

1.1按采购方生产现场情况设计，采用先进可靠的加工技术制造。在正常工况下，安全连续运行不出现过度的应力、振动、温升、磨损等现象。

1.2泵安装在生产现场固定的平台上，运行稳定，每台泵按运行条件进行运行，对动力设备基础应满足《动力机器基础设计规范》和《火力发电厂土建结构设计技术规定》[DL5022-2012]的要求进行设计，必要时将采取有效隔振措施。支承结构的共振振幅及运行荷载下产生的挠度满足设备的运行要求及支承结构的安全。

1.3泵体及电机应采用全封闭一体式结构，以保证在粉尘严重及湿度较大环境下正常运行。

1.4泵体采用自冷却方式。

1.5泵体及电机设置在公共底板上。水泵在各种条件下产生的力和力矩,包括振动、温度、水泵出水口法兰以外的管道转弯等因素引起的力和力矩，均通过水泵底板传至沉淀池或混凝土承台基础。

1.6水泵及支承构件按承受横向地震力设计、抗震烈度为7度。对于部件、受力构件、非受力构件和它们与主要结构系统的锚固节点在遭受地震荷载时保持其结构完整性。

1.7在泵的转动件上进行单个部件和组装后整体件的静、动平衡试验，试验精度不低于国家标准。报价方提供的水泵叶轮单独进行静平衡试验，转子部件通过卧式硬支承动平衡机进行转子平衡度测试，测试转速按API610第8版标准进行，动平衡精度为G1.0级，所有转子在做平衡时，均进行残余不平衡量的检查。在泵速度提升至运行速度的过程中，水泵能平稳运行。

1.8水泵采用大通道抗堵塞流道设计，保证一定大小的固体颗粒通过，防缠绕能力强。

1.9报价方提供的水泵采用高效、可靠的水力模型和结构形式，性能曲线在设计工况范围内的流量、扬程、效率无负偏差，且扬程的正偏差不超过10%，扬程流量曲线在从设计流量到零流量之间逐步平缓上升。水泵在额定工况下运行时，其效率处于最佳效率范围内。

1.10水泵结构设计已经考虑到电动机可超速15%的条件，第一临界转速不低于额定转速的125%，水泵及电动机还能承受由于倒流引起的短时间反转。

1.11泵所有不锈钢部件表面采用不含卤素的溶剂、布和磨料清洗，只能以不锈钢的、干净的、无铁的手动或电动工具、或采用氧化铝磨料。外表面颜色由采购方确定。

1.12泵本体带有自冲洗功能，防止煤泥在泵体内沉淀。密封必须使用机械密封类型，防止在停泵时的煤泥泄漏。

1.13本次采购泵要求：泵体，泵轴，叶轮材料均为304不锈钢材质，转动部位轴承采用进口轴承，质量不低于SKF、FAG、NSK等品牌，使用寿命不低于3年.

1.14污水泵出口要求自带逆止阀，材质为304不锈钢。

1.15污水泵因现场需要，在保证扬程、流量的基础上，各电机功率必须是22kW，以满足在装的电缆负荷要求。

1.16水泵配套电机（包括接线盒）由报价方配套，所配电机的防护等级均为：IP65。

1.17水泵使用寿命：泵组整机使用寿命≥20年。设备大修周期为5年，小修周期为1 年(设备连续运行时间大于5年)。泵组设备保修一年，在一年的使用期限内发生的故障由报价方提供免费维修服务。（不可抗拒或自然灾害除外）。

1.18采购方不接受带有试制性质的部件。泵类技术性能优于GB9076和JB3575规定的技术标准。水泵的总体性能由报价方负责。

1.19水泵噪音符合国家标准要求，在水泵外壳1m处噪声不大于85分贝，具体测量标准按JB/T8098等有关标准执行。

# 检验与发运

6.1工厂检验

6.1.1通用部分

（1）报价人须严格进行厂内各生产环节的检验和试验,范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂校验。报价人提供的合同设备须具有质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

（2）报价人检验的结果要满足技术参数表的要求，如有不符之处或达不到标准要求，报价人要采取措施处理直至满足要求。

6.1.2专用部分

- 报价人负责制造期间和装运前的必要的试验，并在额定温度下以全速和满负荷条件对每台泵及备用的旋转装配件进行测试。且将试验报告书提交询价人。

- 在泵体进行流体静力学的试验，以设计压力的1.5倍为试验压力，时间不小于30分钟。

6.2包装和发运

6.2.1通用部分

- 设备在出厂之前，应对设备进行清理、清洁，所有杂物和异物都应从各部件内清除。

- 报价人提供的全部设备，均应按标准保护要求进行包装，并装设必要的标识、标志，确保设备安全无损运抵现场。由于保护措施不善所引起的设备锈蚀、损坏等损失均由报价人承担。

- 设备发出前，报价人应通知采购人。

- 报价人应提供所有设备、部件、材料等的保管方法的说明。

6.2.2专用部分

- 设备发运前，报价人应提前2天通知采购人。

- 泵的包装应符合标准规定, 并采取防雨﹑防潮﹑防锈﹑防震等措施，以免在运输过程中，由于振动和碰撞引起轴承等部件的损坏。设备出厂时，零部件的包装符合规定，分类装箱，遵循适于运输、便于安装和查找的原则。

- 设备发运前，应将水全部放掉并吹干，当放水需要拆除塞子﹑疏水阀等时，报价方应确保这些部件在发运前重新装好。所有开口﹑法兰﹑接头应采取保护措施，以防止在运输和储存期间遭受腐蚀﹑损伤及进入杂物。泵的进出口﹑管孔应用盖板封闭。需要现场连接的螺纹孔或管座的焊接孔应采用螺栓或其它方式予以保护。遮盖物﹑紧固件不应焊在设备上。

# 质量与验收

7.1调试

- 所有泵附件应成套供应，并且安装在同一个基座上，所有附件组装好。报价人配套提供装置安装用共用底座和连接所需的地脚螺栓。同型号泵组的零部件(包括备用品)都是完全可以互换的。

- 联轴器应装有可移式坚固的钢制封闭护罩，并牢固固定在底板上。

- 所有的设备，包括其支座，都具有完全承受从用户连接管道接口传递来的力和力矩的能力，并且假定这些力和力矩同时发生作用。

7.2质量和验收

7.2.1通用部分

- 报价人提供的设备，必须符合本技术部分的各项技术要求。

- 设备到达现场后，采购人组织报价人进行到货验收；设备安装调试完成后，采购人组织进行安装验收。验收时若报价人未按时到现场，采购人有权自行验收，验收结果和记录对双方同样有效，并作为采购人向报价人提出索赔的有效证据。

- 验收按照本技术部分要求、相应标准和规范进行。设备的规格、型号、数量、外观、安全特性和质量等不能满足要求，采购人有权拒绝接收或要求报价人更换或维修该批设备，报价人应在采购人提出的合理期限内对异议设备进行更换或维修，并承担所有费用。

- 双方代表在验收中不能取得一致意见时，可提请双方认可的国家权威检验部门进行检验，其出具的检验证书是具有法律效力的最终检验结果，对双方都有约束力，检验费由责任方负担。

7.2.2专用部分

- 验收标准：设备静态调试合格，设备12小时试运满足标准和规范要求，性能保证值满足技术要求。

- 性能验收试验为在现场的水泵试验：包括泵流量、轴功率、振动和噪声试验。

# 售后与服务

8.1售后服务和质保

8.1.1通用部分

- 采购设备的质保期以专用部分要求为准。如因采购设备的关键部件（关键部件由采购人确认）的质量问题需修理或更换，质保期从修理或更换并经采购人验收合格之日起重新计算。

- 质保期内，报价人提供的设备有缺陷或质量问题需调试、维修、更换的，报价人应在收到采购人通知后立即进行免费的维修或更换。

- 质保期内如遇设备故障需报价人到现场进行处理，报价人须在采购人规定的时间内到达现场，所发生的费用由报价人承担。

- 8.1.2专用部分

- 质保期为自设备安装验收合格之日起12个月。

- 质保期内，如需报价人到现场进行处理，应在收到采购人通知后24小时内到达现场。

8.2 技术服务

8.2.1通用部分

- 报价人应对所提供设备的运行、维护、检修等进行全面指导服务，包括技术支持和必要的培训。

- 如有需要，报价人应按照采购人要求,派遣合格的服务人员。

8.2.2专用部分

- 本项目由现场安装调试人员作为现场服务人员。

# 资料和文件交付

9.1通用部分

9.1.1 交付的资料是指与采购设备相关的所有技术文件。

9.1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰、完整，满足项目要求。

9.1.3 资料的提交应及时、充分，满足进度要求。

9.1.4 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是项目所必需文件和资料，一经发现，时免费提供。

9.2专用部分

9.2.1提供的资料应包括，并随交货时提供：

- 产品出厂试验报告单与合格证。

- 产品所需外购材料、配件相应质量证明及合格证书。

- 产品过程检验、检测记录。

- 产品的安装及运行维护手册。