## 采购清单
采购清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 品牌 | 单位 | 数量 | 询价 |  | 供应商
[6 empty] | 单价 | 金额(元) | 姓名 | 电话/QQ
1 | 机柜 | 1、规格：宽600mm*深1200mm*高2000mm。 2、颜色：黑色，亚光，机房灯光下无晕眩感。 3、含竖直理线板2块，黑色自粘绑扎带4条。 4、含1.8米长15mm*3mm接地铜排（16个Φ5孔）。 5、含两侧的侧板，全封闭底板。 6、含固定式托盘6块，每块承重不低于100Kg。 7、含机柜螺钉套件。 8、前门单开通风网孔门，通孔率≥72%，开启度（并柜）≥120°。 9、后门双开通风网孔门，通孔率≥72%，开启度（并柜）≥120°。 10、顶部前600mm为封闭式，防止冷风泄露，后部600mm要求开有6个190mm×95mm方孔，密封设计，方便强电、弱电走线，支持上走线系统安装，并配置2个可固定、可拆卸盖板。 11、机柜底部配有专业安装接口，方便与机柜支架固定，衔接处密封性好。 | 通容/图腾/金盾 | 台 | 4
2 | 挂墙式机柜 | ①规格：宽度600*深度600mm ②18U高度 ③含3个层板 ④含承重角铁支架 ⑤含M6方螺母钉 ⑥底部下盖条状面板可快速拆装 ⑦不含机柜自带插排 ⑧壁挂安装 ⑨不含脚轮 ⑩含风扇部件1组 ⑪六角网孔门 | 国产定制 | 个 | 4
3 | 机柜专用PDU | 1、标准机架水平安装 2、带防雷保护功能 3、通用8位插孔 4、配套工业连接器 | 克莱沃 | 个 | 4
4 | 机柜专用PDU | ①每机柜2个垂直安装 ②带防雷保护功能 ③输入32A，输出15位10A标准插孔 | 克莱沃 | 个 | 8
5 | 光纤配线架 | 1、24口机架式，1U高度 2、含尾纤 3、含ST型耦合器 | AMP | 套 | 4
6 | 水平配线架 | ①1U机架式 ②材质：钢制 | AMP | 个 | 8
7 | 6类网络线 | 1、6类网线 2、技术性能符合TIA/EIA568六类标准 | AMP | 箱 | 40
8 | NVR录像机 | ①支持H.265编码 ②技术参数不低于DS-8632N-I8 | 海康威视 | 台 | 2
9 | 硬盘 | 1、ST6000VX0001 | 希捷 | 个 | 16
10 | 监控枪机 | ①含支架 ②DS-2CD2T25-I5（项目用机） | 海康威视 | 个 | 35
A | 合计：
| 公司： | 上海零亿网络科技有限公司（智能化科技公司-系统集成商）
| 采购负责人： | 刘玲
| 电话; | 18616128270
| QQ： | 1959798867
| 送货地址: | 广州白云机场