
商丘民生热电厂（2×350MW）“上大压小”工程脱硫废水深度处理系统
强制循环泵技术规范书
（HYSW-DF002-P010103）
招标方：浙江晧月水务科技有限公司
    投标方： 
2018年12月
目  录

11．总则


22. 设计界限及供货范围


43. 技术要求


104. 性能保证要求


115. 设计条件


126. 标准与规范


137. 车间表面处理及油漆


138. 监造、检验与试验


169. 技术服务、设计联络及售后


1710. 技术资料及交付要求


2011. 附件


2712. 附图





1．总则

1.1本技术规范书适用于内商丘民生热电厂（2×350MW）“上大压小”工程脱硫废水深度处理系统。
1.2本技术规范书包括泵的本体、辅助设备系统的功能、结构、性能设计、以及安装和试验等方面的技术要求。

1.3本技术规范所提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应保证提供符合国家有关安全、环保等强制规范要求和现行中国或国际通用标准的优质产品。

1.4投标方对泵的本体及其驱动装置、辅助设备负有全责，即包括分包（或采购）的产品。凡在投标方供货范围之内的外购件或外购设备，投标方应至少推荐2至3家生产厂家，最终的生产厂家需事先征得招标方确认，在技术上、质量上仍由投标方负责归口协调，整体性能由投标方负责。

1.5投标方提供的设备及零部件应是全新的、工艺和技术先进的，并经过运行实践已证明是完全成熟可靠的产品。

1.6本规范书所使用的标准，如遇到与投标方所执行的标准不一致时，按较高的标准执行，但不应低于最新中国国家标准。如果本规范书与现行使用的有关中国标准以及中国行业标准有明显抵触的条文，投标方应及时书面通知招标方解决。如招标方有除本规范书以外的其他要求，应以书面形式提出，经买卖双方讨论、确认后，载于本规范书。
1.7在签订合同之后，到投标方开始制造之日的这段时间内，招标方有权提出因参数、规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求，投标方应遵守这个要求，具体款项内容由供需双方共同商定，而投标方不应提出商务修改要求。
1.8本规范书经双方共同确认和签字后作为订货合同的技术附件，与订货合同正文具有同等效力。
1.9合同中同一参数出现不一致时，将按照满足工程质量及有利于招标方要求的原则修改确定。
1.10所有计量单位应采用国际单位制。

1.11本工程采用KKS标识系统。设备的具体编码由双方在设计联络会上确定。

1.12在今后合同执行过程中的一切图纸、技术文件、设备信函等必须使用中文，如果投标方提供的文件中使用另一种文字，则需有中文译本，且在这种情况下，解释以中文为准。

1.13所有与本工程有关的技术资料仅用于投标方提供合同设备，未经招标方允许，投标方不得向第三方提供任何与本工程和本合同设备有关的资料或信息。
2. 设计界限及供货范围

2.1一般要求
投标方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本技术规范的要求。

投标方按照设计和供货界限提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本附件未列出或数目不足，投标方仍须在执行的同时补足。

投标方提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

投标方按随机备品备件（质保期内，包含在总价内）和大修（质保期后到大修时，分项报价但不含在设备总价内）要求提供运行所需备品备件，并给出具体清单。

本工程共配置9台国产浆液强制循环泵，用于蒸发结晶装置脱硫废水浓缩液的强制循环。采用国产优质产品，配套电机采用国产优质产品。

2.2设计界限
在以下工艺、热控、电气界限内均为投标方的设计界限，电动机也是投标方的设计范围，并包括泵和电机的基础提资设计。
2.2.1工艺系统界限：

1 泵本体的浆液入口法兰至浆液出口法兰；

2 减速箱冷却水接口（若有），机械密封的密封水的接口；

3 电机、减速箱（若有）和水泵的底板及固定螺栓（如有地脚螺栓和螺母，则也由投标方供货）。

2.2.2热控系统界限：
泵必备的监视仪表，在线仪表电缆，所有热控仪表接线到仪表控制箱的端子排，包括就地仪表箱。

2.2.3电气系统界限：
电机的就地接线到端子排，包括就地接线箱。

2.3工作范围
投标方应提供功能完整的泵，包括机械、热控、电气系统，以及设备的设计与选材、制造、检验、包装、运输。工作范围还包括为泵的安装、调试、试运提供的咨询服务、质量监督和人员培训。

2.4供货范围

下列设备包括在投标方供货范围内，但不限于此，投标方所供设备是完整的，能够满足本规范书要求的工艺性能和要求，所有影响安装、调试、运行的设备缺项投标方均应无条件满足：

2.4.1主体设备
· 泵本体     
· 减速箱（若有）

· 电机

2.4.2附件

· 泵密封冷却水装置

· 减速箱冷却水装置（若有）

· 泵和电动机公用底座及组装连接螺栓等
· 联轴器及防护罩
· 泵本体内的管路及阀门(包括泵内液体排空的管道及阀门等)﹑泵安装附件
· 就地仪器、仪表(轴承外壳带有插入式的轴承温度传送器等)、内部电缆、泵就地控制装置与集中控制接口
· 接线柱、接地装置

· 紧固件和紧固螺栓

· 设备标志
· 就地控制箱（按需配置）

2.4.3润滑脂

第一次加注的润滑脂由投标方提供，同时投标方指明润脂（油）牌号和特性，包括成分的名称、润滑脂使用位置、类型、制造商、耗量。在维修手册中将说明所推荐的润滑脂，也将交付润滑点清单，并保证所用的润滑脂能在中国市场买到。
2.4.4供货范围不包括
· 外部接管及接管阀门

· 保温材料和外护板

· 本体外的支撑结构

· 设备基础（混凝土部分）

3. 技术要求

3.1一般要求

3.1.1投标方按照招标方提供的国产泵数据表类型设计、制造国产泵。投标方保证泵的噪音不超过规定的数值（在距离设备1米处小于85dB(A)）。

3.1.2投标方应基于以前的经验选择泵的各部件材质，并提供材质选择原则。泵的主要部件如外壳、叶片、轴、护板等的材质应满足附件中的泵的数据表中的要求。在泵数据表中给出的材料规范，可认为是最低要求，并没有免除投标方选择正确材料的责任。

3.1.3所有材料和设备都应保证质量，满足泵的介质条件和性能参数要求。浆液泵应耐腐蚀、耐磨损。对于化学加药泵、酸泵应由玻璃钢或等效材料制作，碱泵应由合适的不锈钢或等效材料制作。保证泵运转安全性与可靠性。没有招标方的书面同意，招标方不应对泵的材料进行变更。

3.1.4所有材料与标准、标准代号以及分析数据应一致，必须提交材料特性说明书以及采用的热处理、化学处理和机械处理的全部资料。

3.1.5所有泵的试验压力是在泵的最大入口压力条件下，泵的最大关闭压力的1.5倍。如果泵的进口侧压力低于大气压，则应该按照全真空条件设计泵，并提供液封装置。泵的性能测试按照相关标准进行，投标方采用的标准应提交给招标方确认。

3.1.6泵的布置方式应便于操作、维修和与检修，设备的拆卸应不需要拆卸主管道。并列运行或备用泵应采用同样的设计，即具有可更换性。

3.1.7泵与电动机的传动连接尽可能采用直联方式，若采用皮带传动须征得投标方同意。

3.1.8泵在启动升速的过程中，应能平稳运行。第一耦合极限速度至少高于最大运转速度30％。在必要的地方，应设置泵的最小流量测量装置。

3.1.9为方便装卸泵的检修应提供泵的吊耳、吊环或其他设施。

3.1.10在所有运行条件下，泵应有足够的净吸入压头（NPSH），保证泵不会发生汽蚀。要求最大的NPSH值留有至少0.5m的安全余量。

3.1.11浆液泵的叶轮的使用寿命至少为24000小时，前后护套的运行寿命不少于20000h。

3.1.12轴承

· 轴承选用SKF、FAG产品，采用油脂润滑。立式泵的轴承应能防止轴的晃动，卧式泵的轴承应便于更换，并能防止水及泵内介质进入。

·  设计为无压油润滑的轴承将配备固定的恒定油面加油器，所有轴承油箱都应装设可见油位指示器（油位指示器的镜面应采用专业高清晰度玻璃）。设计考虑轴承套的排油措施。

· 设计为压力润滑的轴承，使用的油有润滑和冷却两种作用，设计润滑和冷却系统要防止泵运行期间轴承润滑油的损失。

· 除非另外规定，浆液泵的轴承应采用高容量的滚动轴承，其寿命不低于60000小时，轴承应采用自动油润滑套型式，并配有活塞环密封和橡胶二级密封。

3.1.13外露的转动部件及联轴器应提供可拆卸的防护罩。联轴器和齿轮的额定出力至少是最大可能功率输出要求的120%。

3.1.14除自动排气的水泵外，所有泵壳体的适当位置应安装排气阀。可在泵壳上提供排水装置，以便于泵的拆卸。

3.1.15额定流量下，泵的总压头应有-0%~+5%的余量，泵的流量应有10%的余量。泵的流量--总压头性能曲线应具有右下倾斜特性。

3.1.16浆液泵的轴端密封采用集成式机械密封件，机械密封冲洗水尽可能返回泵腔，机械密封件在进行拆换安装时应对装置的运行影响极小。

3.1.17如果设备本体带微处理控制器的应提供该设备控制器与脱硫系统的接口，并提供接线的硬件型式、软件类型、信号清单。配供的测温元件热电阻应为Pt100Ω三线制，变送器应为4~20mA二线制。

3.1.18泵的叶轮、轴应能从机壳内退出来，并且不影响泵的主要管件和阀门。所有能抽出转子的卧式泵应配备挠性联轴器，以便维修时不需拆卸电机。

3.1.19所有泵的轴和轴承的运行寿命不少于50000h。
3.2卧式泵的技术要求

3.2.1所有卧式泵的密封形式可能采用机械密封，密封材质为SiC。机械密封形式为水冲洗式，投标方提供轴封水的参数(流量、压力等) 。机械密封件应便于更换。投标方可提供无水冲洗式的机械密封或无机封结构，并单独报价。机械密封件在进行拆换安装时对装置的运行影响要小。

3.2.2卧式泵本体与电机共同安装在一个刚性结构的公用底座上。 

3.3泵的特殊技术要求
3.3.1所有泵材料应完全能承受100g/L氯离子浓度。浆液泵应为防腐、耐磨的全金属泵。

3.3.2浆液泵部件材料能适于输送介质的性质，具有良好的耐磨性与耐腐性，且磨损后易于更换。其中，泵的主要易损件(前后护套)均应采用耐磨、耐腐蚀的材质，投标方应列出寿命低于10000小时的部件清单（包括材质及寿命）。泵停运后为了防止堵塞，浆液泵可配备自动冲洗设施。

3.3.3浆液泵可经受反向转动，并有防松脱装置。

3.3.4浆液泵的轴承应采用高容量的滚动轴承，其寿命不低于60000小时，轴承应采用自动油润滑套型式，并配有活塞环密封和橡胶二级密封。

3.3.5浆液泵的转速不允许超过1500转/分。
3.4低压电机要求
本工程所有电机应为高效节能型异步电动机。本工程配套的低压三相异步电机效率达到国家现行版本标准GB18613《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》中的能效要求。

3.4.1电动机的电压

电动机的电压380V。

3.4.2规范和标准


投标方所提供电动机的设计、制造及试验应满足下面所列规范和标准的要求，但不限于此。


GB755-2000


      旋转电机基本技术要求


GB997-81


         电机结构及安装型式代号


GB1971-80


      电机线端标志与旋转方向


GB1993-80


      电机冷却方法


GB4942.1-85


      电机外壳分级


GB10068.1-GB10068.2-88
   旋转电机振动测定方法及限值


GB10069.1-GB10069.3-88
   旋转电机噪声测定方法及限值


GB1032-85


       三相异步电机试验方法

3.4.3技术性能要求

所有380V低压交流电动机均应为YE3系列及其派生产品（执行《YE3系列（IP55）高效率三相异步电动机技术条件(机座号80～355》JB/T10686-2006或GB/T22722-2008 标准），或效率与之相当的类似产品，其效率应不低于《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》 GB18613-2012中的2级效率标准。不得使用已经在2008年被强制淘汰的“Y2-E”系列电动机，亦不得使用已经在2011年6月30日被强制淘汰的“Y”系列、“Y2”系列、“Y3”系列电动机。

当电动机运行在设计条件下时，电动机的铭牌出力应不小于拖动设备的115%，所有电动机应有1.10运行系数。在厂址海拔和环境空气温度以及环境空气相对湿度条件下，电动机应能额定运行。

当频率为额定，且电源电压与额定值的偏差不超过±10%时，电动机应输出额定功率。

当电压为额定，且电源频率与额定值的偏差不超过±3%时，电动机应输出额定功率。电动机起动过程中最小转矩的保证值应不低于额定转矩。

电动机电压：380V

电动机必须能在80～100%的额定电压和额定功率下启动，并加速所启动的设备。当参加成组自启动时，厂用电母线电压只有额定电压的55～60%，电动机制造厂应能保证满足自启动电压要求。

在设计环境温度下，电动机应能承受所有热应力和机械应力，并要求端电压保持在额定值的100%时，电动机能达到满意的运转性能。

电动机的启动电流倍数满足相关规范要求。

电动机防护等级应不低于IP54，其绝缘等级为F级(温升按B级考核)。

在每台电动机的机座上应有固定接地导线的接地螺栓。

电动机出线盒方向、位置：由电机向负荷侧看,出线盒在左侧。

所有电动机的使用寿命按现场的要求不小于30年。

电动机效率都不得低于GB18613-2012表1中的2级能效标准。

所有电机制造厂商尽量考虑全系统的统一。
380V电动机回路，采用3相3芯电缆。
3.5对随（泵）电动机所配动力控制箱及控制柜的要求（如有）
1）产品的结构合理，工艺性能先进，能满足设计、施工和运行维护的要求。

2）成套动力控制柜外壳采用厚度不小于2mm的不锈钢拉丝板制作，密封严密，防水、防尘效果良好。其外壳防护等级不低于主设备的防护等级。

3）随机配套的动力控制箱或控制柜应满足GB7251-87《低压成套开关设备》国家标准，控制箱的防护等级按GB4942.2-85《低压电器外壳防护等级》的规定标明， 控制箱的防护等级不低于主设备的防护等级。 电气设备的控制、继电保护的设计遵循有关现行的国家及行业标准，并在说明书中列出所执行的有关标准。箱或柜内的设备或元件应选用经过鉴定的优质产品，严禁使用已经淘汰的产品。随机配套的动力控制箱或控制柜型式与电厂其他设备的配电柜相协调。
4）成套动力控制柜内一、二次元件采用ABB或施耐德产品。电气设备的控制、继电保护设计应遵循有关现行的国家及行业标准，并应在说明书中列出所执行的有关标准。动力回路由常规交流接触器加保护继电器配套，回路设有过流、三相不平衡、断相保护及手动复位。指示灯采用Ф22的LED指示灯，转换开关选用ADA20系列，端子排选用凤凰或魏德米勒端子，箱内应配置总电源开关，箱内的每个配电对象均应配置独立的电源开关。温度控制采用微机检测恒温控制。
5）如成套动力控制柜内有变频器，变频器选用ABB品牌产品。

6）随机配套的动力控制箱及控制柜，电动机的联锁（包括压力和联动）均在DCS内完成，动力控制箱或控制柜内应留有DCS接口，招标方仅提供380/220V电源给动力控制箱或控制柜。
7）投标方成套动力控制柜中所供电动机容量大于40kW时，应提供4~20mA电流信号。所有电动机提供3付接触器常开常闭结点。

8）控制箱应满足如下接口要求，但不限于以下技术要求：

a.控制箱应有手动、自动切换开关，并预留远方启、停的接口。手动时应能在盘上手动操作各电动设备的启、停，自动时应能通过自动控制系统远程控制，一种方式使用时另一种操作应自动闭锁；

b.控制箱应设各电动设备的启、停按钮，用于就地启、停之用，并在各自的控制回路上并联设置用于远程自动控制接点和显示；

c.投标方与招标方的接口分界点在投标方所提供的控制柜（箱）的端子排上，投标方须将系统中所有控制与检测信号合理地布置并接线于控制柜的端子排上，端子排及资料上应标注信号名称。信号接口数量、接点性质等应满足满足远方DCS及就地进行监视、报警、控制、运行调整和安全防爆的要求。投标方应在投标书中详细列出该系统的输入/输出（I/O）清单。

d.投标方提供的测控设备与DCS的接口信号应采用标准信号：模拟量信号为4~20mA DC；开关量信号为无源干接点，触点容量不小于250VAC、5A或220V AC、3A，110VDC、2A。信号接地统一在DCS机柜侧接地。

e.在投标方供货范围内的所有测控设备，其定位、安装方式、支撑件、安装件、连接件，至本体取压装置的连接导管、阀门，至就地控制柜(箱)、接线盒的连接导线／电缆、导管等均由投标方设计、配套供货。电缆应为C级阻燃屏蔽电缆。

f.投标方配供的检测元件、仪表和控制设备及附件应根据安装地点满足防爆、防火、防水、防尘、防腐蚀的有关要求。严禁使用非标准测量元件，严禁配供含有水银等有毒物质的仪表及国家宣布淘汰的产品。配供的热电阻采用双支分列绝缘铠装型Pt100（三线制）。 

g.控制箱上应设有通电状态显示的指示灯，各动力设备的运行、停机和故障显示的指示灯，除此之外还应包括满足正常运行所必须的显示装置；

h.控制箱应设有各动力设备故障报警的接口；

j.控制箱中端子排的强、弱电端子应分开设置，中间应有绝缘保护的隔离装置；

k.控制箱应采用下进下出的接线方式，并应设有接地端子。
4. 性能保证要求

投标方保证在设计负荷下，招标方按投标方的有关的安装要求进行安装，并按投标方的运行、维护手册进行操作及维护的情况下，泵的性能达到下列各项的性能保证值：

单台流量                                       符合协议要求
扬程                                           符合协议要求

效率一般不小于                                       50 %

泵在连续最大工况条件下运行8000小时后, 效率损失     < 1 ％

在保证期内， 内衬材料（如果有）的磨蚀              < 1 mm

最大振动双振幅极限值为                             < 0.05mm

距泵1米处最大噪音值不超过                         85 dB(A)

泵在最大流量、最小流量下，保证不发生汽蚀现象。

质保期                                               1年

浆液泵的转速一般不大于1500rpm。

5. 设计条件

5.1厂址地理位置
本工程厂址位于商丘市东北部规划工业区内，西距京九铁路约3.2km，东距济广高速公路约1.6km，南距310国道约500m、陇海铁路约4.4km。厂区东侧紧邻市区规划环城路—晨风路，西侧约200m为养殖场，南侧紧邻310国道，北侧距张庄寨庄村约600m。
5.2工程水文气象
电厂厂址位于商丘市东北部规划物流园区内，距市中心约7km。厂址附近没有较大河流，所以不受河流百年一遇洪水影响。据收资和现场调查了解到“57.7大洪水”时，该处雨洪积水水深约0.4m。从现状条件分析，厂址南侧的G310国道高出地面约1.5m，阻挡了西部的大部分地面暴雨径流，从而减轻了厂址的洪涝灾害。
该区域地处内陆，属大陆性季风气候，为暖温带半干旱半湿润气候区，四季分明，具有冬长寒冷雨雪少，春短干旱风日多，夏季炎热雨集中，秋季晴和日照长的特点。
根据商丘市气象观测站实测的1971～2010年长系列资料，统计得出各气象参数见表5-2。
	位置
	东经 34 度 27 分
	北纬  115  度 40 分

	序号
	项目
	单位
	数值
	出现时间
	资料年限

	1
	多年平均气温
	℃
	14.3
	-------------
	71-2010

	2
	多年平均气压
	hPa
	1010.8
	-------------
	71-2010

	3
	多年平均风速
	m/s
	2.3
	-------------
	71-2010

	4
	多年平均相对湿度
	%
	72
	-------------
	71-2010

	5
	年最小相对湿度
	%
	4
	1986.03.06
	建站-2000

	6
	多年平均降水量
	mm
	689.2
	--------------
	建站-2010

	7
	年最大降水量
	mm
	1246.0
	2003
	建站-2010

	8
	极端最高气温
	℃
	41.3
	1972.06.11
	建站-2010

	9
	极端最低气温
	℃
	-18.9
	1957.02.01
	建站-2010

	10
	定时最大风速
	m/s
	20.0   SW
	1976.07.22
	建站-2010

	11
	最大积雪深度
	cm
	24
	1993.11.20
	建站-2010

	12
	最大冻土厚度
	cm
	18
	2000.02.27
	建站-2010

	13
	累年最大一日降水量
	mm
	170.0
	1976.08.12
	建站-2010

	14
	多年平均雷暴日数
	d
	21.3
	
	71-2010

	15
	年最多雷暴日数
	d
	28
	2001
	建站-2010


30年一遇最低设计气温
经对商丘气象站1955～2010年连续56年的历年极端最低气温观测资料的统计计算，30年一遇最低气温为：-17.4℃。
设计风速、风压
商丘市为国家标准《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2012）统计在内的标准站。100年一遇的基本风压为0.45kN/m2，相应风速为26.8 m/s。
5.3工程地质
工程场地地貌上属于黄河冲洪积平原，地形平坦，地势开阔。地面自然标高49.83～52.19m（高程采用1985国家高程基准）。
根据野外工程地质勘探成果与室内土工试验成果，厂址场地内地基土主要由第四系冲洪积的粉土、粉质黏土及粉细砂层组成。根据地基土物理性质和工程特性，在勘探深度范围内可分为12个主层及7个亚层（主层号为①～⑫，亚层为主层号加下角码如②1）。
场地土层各层主要物理与工程特性指标建议值如下表1-2。
表5-3   各层主要物理与工程特性指标建议值表
	项
层   目
序
	含
水
量
ω
%
	质量密度
ρg/cm³
	孔
隙
比
e


	液性
指数
IL

	黏粒
含量
ρc

%
	压缩
模量
Es1-2

MPa
	凝
聚
力
ck

kPa
	内摩
擦角
φk

(°)
	承
载
力
fak
kPa

	粉土
	26.0
	1.86
	0.850
	
	7.6
	8.5
	10
	20
	150

	②粉土
	26.5
	1.89 
	0.910
	
	8.5
	4.5
	8
	18.0
	90

	②1粉土
	25.1
	1.94
	0.737
	
	7.7
	12.5
	15
	18.5
	170

	③粉质黏土
	30.4
	1.89
	0.883
	0.75
	
	4.0 
	20
	10.0
	90

	④粉土
	23.3
	1.98
	0.684
	
	7.1
	13.5
	16
	22.0
	185

	④1粉细砂
	
	2.05
	
	
	
	8.0
	
	
	120

	⑤粉质黏土
	23.5
	1.98
	0.673
	0.70
	
	4.5
	22
	10.5
	100

	⑤1粉质黏土
	22.7
	1.99
	0.678
	0.37
	
	8.0
	
	
	180

	⑥粉土
	22.3
	1.99
	0.666
	
	8.6
	15.5
	
	
	220

	⑦粉质黏土
	25.5
	1.98
	0.666
	0.39
	
	12.5
	
	
	180

	⑦1粉土
	23.1
	2.01
	0.701
	
	8.3
	13.0
	
	
	180

	⑧粉土
	22.3
	2.01
	0.651
	
	10.8
	15.5
	
	
	220

	⑧1粉细砂
	
	2.03
	
	
	
	27.0
	
	
	300

	⑧2粉质黏土
	25.3
	1.99
	0.850
	0.55
	
	8.0
	
	
	180

	⑨粉土
	23.6
	1.99
	0.678
	
	6.2
	17.7
	
	
	230

	⑩粉质黏土
	27.3
	1.99
	0.745
	0.43
	
	8.0
	
	
	180

	⑩1粉质黏土
	25.6
	1.98
	0.721
	0.84
	
	5.0
	
	
	110

	⑪粉土
	22.2
	2.03
	0.630
	
	8.1
	15.0
	
	
	225

	⑫粉质黏土
	22.9
	2.00
	0.668
	0.35
	
	10.0
	
	
	250


场地地下水为第四系孔隙潜水。地下水水质清洁，无嗅无味，为当地居民生活饮用水和牲畜用水。现场勘测时，地下水稳定水位埋深3.40～5.60m，水位标高45.02～47.51m。经调查，地下水水量较丰富，水位变化与大气降水密切相关，一般年变幅在2m左右，地基基础施工时需考虑基坑降水措施。
根据中国地震局地球物理勘探中心郑州基础工程勘察研究院所做的商丘民生热电有限公司热电厂（2×350MW级热电联产）上大压小工程《工程场地地震安全性评价报告》：工程场地50年超越概率10％危险水平的地面水平运动峰值加速度为0.10g，地震动反应谱特征周期为0.40s。属于0.05g组，相应的地震基本烈度均为7度，抗震措施符合本地区抗震烈度提高一度即8度的要求。建筑场地类别为Ⅲ类。
6. 标准与规范

投标方应详细列出主体设备、电动机及附属设备的设计、制造、检验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等有关规程、规范和标准清单，供招标方确认。供方至少严格执行本技术规范书的所列标准，并应使用在订单日期有效的最新版本。有不一致时，按较高标准执行，并及时通知需方。

投标方还应遵守所有相关的中国国家、省市法律、法规、标准、规范与法令的所有适用要求。
	GB 3216-2016
	回转动力泵 水力性能验收试验 1级、2级和3级

	GB/T 16907-2014
	离心泵技术条件（Ⅰ类）

	GB/T 29531-2013
	泵的振动测量与评价方法

	GB/T 29529-2013
	泵的噪音测量与评价方法

	JB/T 8687-2013
	泵类产品 抽样检查

	JB/T 5994-1992
	装配 通用技术要求

	JB/T 4297-2008
	泵产品涂漆技术要求

	GB/T 13384-2008
	机电产品包装通用技术条件

	GB/T 3214-2007
	水泵流量的测量方法

	JB/T 5937-1991
	工程机械灰铸铁件通用技术条件

	DL/T 5759-2017
	配电系统电气装置安装工程施工及验收规范

	IEC
	电动机技术标准

	ASME
	美国机械工程师协会

	OSHA
	职业安全与卫生条例

	GB
	中国国家的标准

	DL
	中国电力行业标准


7. 车间表面处理及油漆
根据ANSI / ASME标准, 且不低于中国标准进行油漆。油漆表面质量要求：除锈等级：2.5；粗糙度：40-65μm；底漆厚度：>100μm；运输保护漆厚度：60-80μm。

所有设备交付前，喷涂二层底漆、三层面漆，油漆颜色由需方确认。投标方在交付使用前，对运输和安装过程中的表面油漆破损进行修补复原。所有涂漆均符合国家有关规定和标准。采用耐酸油漆。

8. 监造、检验与试验

8.1一般要求

8.1.1本章节用于合同执行期间对投标方所提供的设备(包括对分包外购设备)进行监造、检查现场检验和性能验收试验的要求。

8.1.2投标方在合同生效日期起15天内，向招标方提供本合同设备的设计、制造和检验标准的目录。招标方将进行设备监造和出厂前的检验，了解设备组装、检验、试验和设备包装质量情况并签字。监造的范围及具体监造检验／见证项目另行协商。

8.2质量保证

8.2.1泵的主要零部件如壳体，叶轮等按图纸及技术文件要求进行功能检查和试验，以保证设计和结构满足本规范要求。

8.2.2投标方应提供所有材料和零部件的质量保证书和/或复检试验报告。采用材料的化学成份、机械性能及内在质量必须技术文件的规定，并充分考虑耐腐蚀、耐磨损的性能。投标方应在设备出厂发运的同时提供有关质量保证的各项质量文件和技术文件。这些文件至少包括：

·产品检验合格证书；

·主要零部件材料试验合格证书；

·各项有关实验结果；

·按有关标准提供电气试验结果；（属电机范围）

·质量控制计划；

·质量检查计划；

·安装、使用、维护手册；
·进口设备及附件的原产地证明。

8.2.3投标方应保证所提供的泵的性能参数满足本技术规范书的要求，如果不能满足要求，投标方应免费更换，并承担由此造成的损失。

8.2.4在设备保质期内，因设备质量问题而造成的设备损坏或不能正常使用时，投标方无偿修理或更换。

8.3检验及试验

由投标方提供的设备，原材料按规定和标准进行必要的检验和试验，以证实材料满足相应的规范和标准的要求，在设备制造工作完成时，进行试验以证明其性能符合本规范及适应标准的条款，并满足可靠、稳定运行的要求，在设备安装好后，投标方应指导招标方人员完成验收试验。

8.4发货前试验和记录

在投标方发货前必须要根据有关规范标准要求进行有关性能等的试验。按合同提供的设备及系统应经试验证实其能满足指定要求的全部性能。

8.5功能试验

进行所有设备的操作试验。

8.6性能验收试验

8.6.1总则

性能验收试验指通过最终全面运行证明其性能保证值。

投标方在合同生效后必须向招标方提交所有应用的有效的标准和规范以及偏离试验参数时的修正曲线。
8.6.2检验

投标方指明所有必须的质量点并经招标方确认。

8.6.3责任

在投标方的现场代表指导下，招标方将进行全部现场检查试验和性能试验及验收试验，投标方应发挥以作用：

提供试验步骤，测试仪表、试验接线、系统隔离要求、试验用设备及其位置要求。

提供管理和/或现场察看试验仪表安装及试验操作。

指定试验所需仪表之校正。

进行试验计算并向招标方提供试验报告。

投标方对试验设备性能和特性负责。

若设备在性能试验中不能达到保证性能值，投标方自负费用对设备进行调整、修改及增添，并负责再次试验，直至满足设备性能保证值。否则，招标方将根据合同进行罚款。

8.6.4偏离已审查的设计

在生产、制造和安装过程中，若主要项目偏离本技术规范书的要求，则必须提交给招标方，取得招标方的确认。

8.6.5验收试验(保证值测试)

合同设备的安装完毕后，投标方派人完成调试工作，并解决调试中出现的设备问题，以不影响工期为原则，其所需时间不超过2个月，否则将按为延误工期等同处理。性能验收试验在全部设备运转稳定，达到额定出力连续稳定运行168小时完毕后6个月内进行，这项验收试验由招标方负责，投标方参加。

从装置启动开始，经历一段时间的调试和连续运行，然后才开始验收试验。验收试验在2个月内完成。验收试验时设备的性能符合要求，规范书中规定的全套装置的保证项目及技术要求都达到。

投标方提交招标方关于实施验收试验建议的标准和方法，装置保证值详细的计算例子和预计的性能数据的报告。

验收试验由招标方和投标方合作进行，并在由招标方选定的第三独立方监督情况下进行。第三方的责任如下：

修正和同意试验方法；

参加试验，并解决因招标方和投标方之间与试验部门的不同意见引起的问题。准备最终报告，有试验结果和其评估。

验收试验的时间在合同签订(商务部分)时达成一致。

投标方派专业人员参加并指导招标方的人员进行验收试验，以保证试验符合投标方的建议，并和运行手册中的试验过程一致。

8.6.6商业运行

验收报告签署之前，投标方对装置设备和其运行负全部责任；验收试验报告签署之后，招标方开始接管装置，逐步进入商业运行阶段。

8.6.7验收试验报告签字

在验收试验成功完成后，第三方(监督方)完成一份验收试验报告。所有验收试验中的缺陷、错误功能和相应校正工作均应记载，并指明装置的保证性能是否符合要求。投标方与招标方必须签署此试验报告。

9. 技术服务、设计联络及售后

9.1现场技术服务

9.1.1投标方的现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。投标方要派合格的现场服务人员。现场服务人员应对所提供设备及其安装、调试、拆卸等过程非常了解。

9.1.2投标方的现场技术服务人员到现场提供现场服务，应向招标方出具书面证明，证明设备已由他们或在他们的指导下检查、安装或调试完毕，可以投入使用。该证明还应详尽列明在现场服务后所发现的问题以及需相应采取的措施。该证明需要招标方的现场经理签字确认后，投标方的现场技术服务人员才能离开。

9.1.3投标方须更换招标方认为不合格的现场服务人员。

9.2现场服务人员的职责

9.2.1投标方的现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

9.2.2在安装和调试前，投标方技术服务人员应向招标方进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序（见下表），投标方技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则招标方不能进行下一道工序。经投标方确认和签证的工序如因投标方技术服务人员指导错误而发生问题，投标方负全部责任。

9.2.3现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，现场人员要在招标方规定的时间内处理解决。如投标方委托招标方进行处理，现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

9.3培训

9.3.1为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，投标方有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

9.3.2培训计划和内容由投标方在投标文件中列出。

9.3.3培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定。

9.3.4投标方为招标方的培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

9.4设计联络会

有关设计联络的计划、时间、地点和内容由双方商定。
9.5售后服务

在质保期内、外如遇到设备发生大的故障，投标方接到招标方的通知后，应派专业技术人员 24小时到达现场，协助招标方处理故障。

10. 技术资料及交付要求
10.1一般要求

10.1.1所有资料分为配合设计阶段和设备发运前阶段。投标方根据计划和工程的进展更新所有资料，并根据总的合同条件提交所有得到招标方“确认”的最终资料。

10.1.2对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，一经发现，投标方应及时免费提供。如为多台设备构成，后续设备有改进时，投标方也应及时免费提供新的技术资料。

10.1.3在相关的图纸和设计资料被最终认可之前，投标方不得进行设备的装运。超出合同范围的图纸和设计资料的修改不作为调整合同价格变动的依据。

10.1.4投标方所提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制(文字为中文)，如果招标方需要，进口部件的外文图纸及文件应由投标方免费翻译成中文。图纸采用AutoCAD2004版本，文字资料采用Word2003版本。

10.1.5资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确一致、清晰完整，满足工程要求。

10.1.6所有资料和图纸的改变应做明确的标记，以便清楚地找到改变之处。

10.1.7资料的提交应及时、充分，满足工程进度要求。技术协议签订后，投标方在 15 天之内向招标方给出全部技术资料 4 份和交付进度清单，并经招标方确认。

10.1.8凡设计、制造、检验和调试中涉及到的国外标准或规范，投标方应提供该标准或规范清单及编号。

10.1.9投标方提供的最终技术资料为每套设备12 套，电子版本2套。

10.1.10投标方所有资料将有“商丘民生热电厂（2×350MW）“上大压小”工程脱硫废水深度处理系统”字样，‘供设计’或‘供施工’或‘供调试’等印章。

10.2技术资料内容和交付进度

10.2.1技术协议签订后15天内提供的资料

·泵的正式的技术数据及性能曲线，其中包括流量、扬程、转速、效率、轴功率、必需汽蚀余量及电动机性能参数。

·设计、制造、交货、安装和调试的总的时间进度表；

·设计、制造、试验的标准规范清单；

·详细的文件提交进度；

·质量保证措施的文件和计划；

·要求的辅助系统和消耗品（如工业冷却水、电源、压缩空气等）的确切数据资料；

·泵的总装图，要求注明流量、扬程、转速、轴功率、效率、总重、转动件重、电机重等；

·泵接口总图(纵向和断面视图)，明确外型尺寸，各接口尺寸，开孔数目及开孔尺寸，和对支撑结构的配合要求；

·速度-转矩特性曲线；

·检修最重件尺寸、重量及起吊高度尺寸和所需的空间距离详图；

·转子起吊步骤示意图；

·电动机总图和安装图，要求表示全部外形尺寸及装配尺寸，内部风道、基础留孔、荷重等；

·电机资料交付后，由投标方统一归口，并出总装图。

·防腐涂层面积统计及涂层厚度；

·控制、保护及连锁要求框图；

·支撑结构，设备安装基础图；

·热工测量系统图及测点布置位置图；

·驱动装置控制原理图；（属电机范围）

·主要设备及材料清单及说明；

·易损件清单；

·专用工具清单；

·进口件清单

·备品备件表；

10.2.2设备发运时投标方向招标方提供的资料

·各项质量文件和技术文件的最终版；

·装箱清单及产品质量合格证书；

·设工厂试验结果报告；

·建设和安装期间实施的试验资料；

·安装和性能试验后的试验结果报告和资料；

·提供设备安装、调试和试运以及组装、拆卸时所需用的技术资料(包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图等)。

·设备安装、运行、维护、检修说明书，特殊运行和维护说明；(包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、启动调试要领、运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等) 。

11. 附件

11.1招标方提供的选型参数

	设备名称
	一效强制循环泵

	型式
	轴流式

	数量（台）
	3

	管道尺寸
	排出管：待定
	吸入管：待定

	密封
	机械密封

	壳体材质
	2205

	叶轮材质
	2205

	运行数据

	名称
	单位
	参数

	处理浆液
	
	脱硫废水

	运行方式
	
	连续运行

	安装位置
	
	室内

	流体温度
	℃
	5～100

	流体密度
	kg/m3
	1200

	流体粘度
	CP
	1.100

	含固量
	％
	15

	平均粒径
	μm
	61

	pH
	
	5-7

	Cl-浓度
	ppm
	40000

	流量
	m3/h
	800

	浆液扬程
	m
	4


	设备名称
	二效强制循环泵

	型式
	轴流式

	数量（台）
	3

	管道尺寸
	排出管：待定
	吸入管：待定

	密封
	机械密封

	壳体材质
	2205

	叶轮材质
	2205

	运行数据

	名称
	单位
	参数

	处理浆液
	
	脱硫废水

	运行方式
	
	连续运行

	安装位置
	
	室内

	流体温度
	℃
	5～100

	流体密度
	kg/m3
	1300

	流体粘度
	CP
	1.45

	含固量
	％
	30

	平均粒径
	μm
	61

	pH
	
	5-7

	Cl-浓度
	ppm
	60000

	流量
	m3/h
	1000

	浆液扬程
	m
	4


	设备名称
	三效强制循环泵

	型式
	轴流式

	数量（台）
	3

	管道尺寸
	排出管：待定
	吸入管：待定

	密封
	机械密封

	壳体材质
	2205

	叶轮材质
	2205

	运行数据

	名称
	单位
	参数

	处理浆液
	
	脱硫废水

	运行方式
	
	连续运行

	安装位置
	
	室内

	流体温度
	℃
	50～80

	流体密度
	kg/m3
	1350

	流体粘度
	CP
	1.742

	含固量
	％
	40

	平均粒径
	μm
	80

	pH
	
	5-7

	Cl-浓度
	ppm
	100000

	流量
	m3/h
	1800

	浆液扬程
	m
	4


11.2投标方性能保证

投标方保证在设计负荷下，招标方按投标方的有关的安装要求进行安装，并按投标方的运行、维护手册进行操作及维护的情况下，泵的性能达到下列各项的性能保证值：

单台流量                                            符合要求

扬程                                                符合要求

效率一般不小于                                        50  %

泵在连续最大工况条件下运行8000小时后, 效率损失      <  1 ％

在保证期内， 内衬材料（如果有）的磨蚀               <  1  mm

最大振动双振幅极限值为                              <  0.05mm

距泵1米处最大噪音值不超过                          85  dB(A)

泵在最大流量、最小流量下，保证不发生汽蚀现象。

质保期                                                1年

浆液泵的转速一般不大于1500rpm。

投标方应根据招标方提出的寿命要求，设计合理的设备和部件寿命，并应给出低于30年使用寿命的部件更换时间，并完成下列表格。 

	序号
	部件名称
	材质
	使用/保证寿命
	建议更换时间
	备注

	1
	泵外壳
	
	
	
	

	2
	叶轮
	
	
	
	

	3
	轴
	
	
	
	

	4
	轴套
	
	
	
	

	5
	耐磨板
	
	
	
	

	6
	机械密封
	
	
	
	


注：若采用合金材料，还应给出合金材料的成分、耐腐蚀系数及供货单位。
11.3投标方数据填充表

泵的技术数据(分设备列，投标方填写并可增添内容)

	名称
	一效强循泵
	二效强循泵
	三效强循泵

	型号
	
	
	

	数量
	
	
	

	出口压力（m）
	
	
	

	吸入侧压力（m）
	
	
	

	额定流量（m3/h）
	
	
	

	效率（%）
	
	
	

	转速（rpm）
	
	
	

	叶轮直径(mm)
	
	
	

	叶轮轮毂形式
	
	
	

	流体密度（kg/m3）
	
	
	

	流体pH值
	
	
	

	净吸入压头（NPSH）（m）
	
	
	

	材质
	外壳/寿命
	
	
	

	
	叶轮/寿命
	
	
	

	
	轴/寿命
	
	
	

	
	防磨保护内衬/寿命
	
	
	

	
	密封/寿命
	
	
	

	
	轴套/寿命
	
	
	

	润滑方式
	
	
	

	密封系统
	
	
	

	轴功率（kW）
	
	
	

	吸入侧过滤器
	
	
	

	制造商
	

	泵体重量  kg
	
	
	

	电

机

选

型

数

据
	传动效率 ，ηc
	
	
	

	
	电机效率，ηd
	
	
	

	
	电机余量， k
	
	
	

	
	电机计算功率，kW
	
	
	

	
	电机选型功率，kW
	
	
	

	
	型号
	
	
	

	
	额定输出
	
	
	

	
	电压/电流
	
	
	

	
	绝缘/防护等级
	
	
	

	
	级数/转速
	
	
	

	
	制造商
	
	
	

	重量（kg）
	
	
	

	备注（传动方式和轴长）
	
	
	


注：投标方应提供每个泵的轴功率和电动机容量选型的计算书。

11.4投标方供货范围清单

投标方供货设备清单
	序号
	名称
	规格和型号
	单位
	数量
	产地
	生产厂家
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	


11.5投标方仪表清单

投标方仪表清单

	序号
	名       称
	规格和型号
	单位
	数量
	运行寿命

(小时)
	生产厂家
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


11.6投标方电机清单

投标方电机清单

	序号
	名     称
	规格和型号
	单位
	数量
	运行寿命(年)
	生产厂家
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	


11.7投标方阀门清单

投标方阀门清单

	序号
	名       称
	规格和型号
	单位
	数量
	运行寿命

(小时)
	生产厂家
	备注

	
	无
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


11.8投标方润滑油清单

投标方润滑油清单

	序号
	名      称
	规格和型号
	单位
	数量
	运行寿命

(小时)
	生产厂家
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


11.9投标方随机备品备件清单

安装调试期间及2年运行所需备品备件清单

	序号
	名      称
	规格和型号
	单位
	数量
	运行寿命

(小时)
	生产厂家
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	


11.10投标方5年大修备件清单

投标方提供的5年运行的备品备件，易磨损件清单（以下备件不记入总价中）

	序号
	名      称
	规格和型号
	单位
	数量
	运行寿命

(小时)
	生产厂家
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	


11.11投标方专用工具清单

投标方提供的安装、运行、维护(包括仪表校正) 的专用工具清单
	序号
	名       称
	规格和型号
	单位
	数量
	产地
	生产厂家
	备注

	
	无
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


11.12投标方进口件清单

进口件清单
	序号
	名       称
	规格和型号
	单位
	数量
	产地
	生产厂家
	备注

	
	无
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


11.13投标方提供的现场服务

现 场 服 务 计 划 表

	序号
	技术服务内容
	计划人月数
	派出人员构成
	备注

	
	
	
	职称
	人数
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


11.14投标方提供的技术培训

培训计划表

	序号
	培训内容
	计划人月数
	培训教师构成
	地点
	备注

	
	
	
	职称
	人数
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


12. 附图
安装图，性能曲线及泵的结构图详见附图。

签字页
招标方：浙江晧月水务科技有限公司

联系人： 
电话： 
传真：0571-28800700
地址： 浙江省杭州市拱墅区祥园路139号浙大网新-智慧立方B座7楼
电子信箱： 
投标方： 
联 系 人： 

电    话：
传    真：
电子邮件：
地    址： 


