## Sheet1
设备位号 | 设备名称 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 工作介质 | 工作温度 | 工作压力（MPa) | 工作条件 | 配套动力 | 单价 | 总价
C105 | 闪蒸干燥机 | 日自理能力 14型立式 | 304 | 1 | H酸 潮品 | 190 |  | 热风 | 主机40KW
C202 | 干燥混料机 | 日自理能力 立式 | 304 | 1 | H酸干粉 | 50 |  |  | 30KW
C201 | 闪蒸袋滤器 | 配套设备 |  | 1 | H酸干粉 | 80 |  | 热风 空气 | 2*2.5KW
| 干燥鼓风机 | 配套设备 |  | 1 |  |  |  |  | 50KW
| 干燥引风机 | 配套设备 |  | 1 |  | 80 |  |  | 90KW
C108 | 干燥加热器 | 配套设备 |  | 1 |  | 280 | 0.5 | 导热油
| 10T/H过热蒸汽炉 |  |  |  |  | 180-400 | 1
| NOX吸收风机 | FT-030BF |  | 2 | NOX水汽混合气体 | 80 | 负压 | 氧化氮尾气 | 7.5KW
| SO2吸收风机 | FT-030BF |  | 2 | SO2水汽混合气体 | 80 | 负压 | 二氧化硫 | 7.5KW
设备名称：螺杆冷冻机组 规格型号：CWZ280 数量：2组 工作介质：15%盐水 配套动力96KW×2
配置 |  |  |  | 相关参数
序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 序号 | 名称 | 参数 | 单价 | 总价
1 | 螺杆式制冷压缩机 | 汉钟 | RC2-470B-Z | 1台 | 1 | 机组型号 | XLL-SDZ550D
2 | 水冷式冷凝器 | 金典 |  |  | 2 | 制冷量 | ﹣15℃时，229KW
3 | 干式蒸发器 | 金典 | 防腐蚀铜管 |  | 3 | 电机最大功率 | 96.9KW/台
4 | 油冷却喷液阀 | 斯波兰 | 有 |  | 4 | 制冷剂 | R22
5 | 干燥过滤器 | 艾柯 | 有 |  | 5 | 冷冻油 | 汉钟
6 | 供液电磁阀 | 艾默生 | 有 |  | 6 | 注油量 | 26L
7 | 膨胀阀 | 艾默生 | 有 |  | 7 | 启动方式 | Y-Δ
8 | 水流量开关 | IHC（韩国） | 有 |  | 8 | 蒸发温度 | ﹣15℃
9 | 油压控制开关 | 上海奉申 | 有 |  | 9 | 冷凝温度 | 35℃
10 | 压力控制开关 | 上海奉申 | 有 |  | 10 | 载冷剂 | 氯化钙或乙二醇
11 | 电子喷液 | 丹佛斯 | 有 |  | 11 | 冷却水流量 | 100T/H
12 | 液晶智能控制器 | 邦普 | 有 |  | 12 | 冷冻水流量 | 55T/H
13 | 压缩机保护器 | 施耐德 | 有 |  | 13 | 冷却水接管 | DN125
14 | 接触器 | 施耐德 | 有 |  | 14 | 冷冻水接管 | DN100
15 | 水泵保护器 | 施耐德 | 有 |  | 15 | 保护装置 | 排气、吸气压力保护，油压差保护
16 | 经济器 | 唯益 | 有 |  | 16