## Cover
HFEC | [5 empty] | 仪表规格书（自力式调压阀） INSTUMENT SPECIFICATION (Pressure Regulator) | [10 empty] | 编号 NO.:
ZQ1411-3900-K04-14
版次 REV.
北京华福工程有限公司 | [16 empty] | 第SHEET 1 页 共OF | [5 empty] | 2 | 页
项目号 PROJ.NO. |  | ZQ1411 |  | 地址 LOCATION |  |  |  | 内蒙古 | [5 empty] | 项目名称 PROJECT |  |  |  |  | 内蒙港原电炉技术节能改造项目
[14 empty] | 主项名称 ITEM |  |  |  |  | 原料处理车间预热螺旋机导热油炉系统
[14 empty] | 设计阶段 DES.STAGE |  |  |  |  | 详细设计
页号 NO.OF SHEET
| 修改索引 INDEX ISSUE |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1
2
3
4
5
页号 NO.OF SHEET
| 修改索引 INDEX ISSUE |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
1
2
3
4
5
页号 NO.OF SHEET
| 修改索引 INDEX ISSUE |  | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
1
2
3
4
5
页号 NO.OF SHEET
| 修改索引 INDEX ISSUE |  | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80
1
2
3
4
5
表示每页修改版数
INDICATE ISSUE NUMBER OF SINGLE SHEETS
修改 REV. |  | 0 | 页号 NO.OF SHEET 63: 1; 页号 NO.OF SHEET 66: 2; 页号 NO.OF SHEET 69: 3; 页号 NO.OF SHEET 72: 4; 页号 NO.OF SHEET 75: 5; 页号 NO.OF SHEET 78: 6 | 7
日期 DATE
编制 PREP.
校核 CHK.
审核 APP.
本表数据未经HFEC书面允许不得扩散至第三方
删 除
Note on R2: 规格书档案号<项目数据表
Note on Z3: guoxinfeng:
Note on X4: 共页<项目数据表
Note on C5: 项目代号<项目数据表
Note on T5: 工程名称<项目数据表
Note on T6: 项目名称<项目数据表
Note on T7: 设计阶段<项目数据表

## PCV-39001
HFEC |  |  |  |  | 仪表规格书（自力式调压阀） INSTUMENT SPECIFICATION (Pressure Regulator) | [6 empty] | 编号 NO.:
ZQ1411-3900-K04-14
版次 REV.
北京华福工程有限公司 | [11 empty] | 第SHEET 2 页 共OF 2 页
GENERAL 总说明 |  | 1 | Tag No. 位号 | [7 empty] | PCV-39001
|  | 2 | Service 用途 | [7 empty] | 天然气压力自调节
|  | 3 | Line No. 管线号 |  |  |  |  | PID No. PID图号 |  |  | 150-FG-010201-1.6A3-TS |  | G1403-2642Y-DW02-02
|  | 4 | Line Size 尺寸 |  |  |  |  | Pipe Schedule 管道避厚 |  |  | 150 |  |  | 6.5
|  | 5 | Pipe O.D. 管道外径 |  |  |  |  | Piping Matl. 管道材质 |  |  | 159 |  |  | 20#
PROCESS CONDITON 工艺条件 |  | 6 | Fluid 介质 |  |  |  |  | State 状态 |  |  | 天然气 |  |  | Gas
|  | 7 | Flow Operating 正常流量 | [7 empty] | 350 Nm3/h
|  | 8 | Flow 流量 |  |  | Max. 最大 |  |  | Min. 最小 |  | 420 Nm3/h |  | 200 Nm3/h
|  | 9 | Inlet Press. 入口压力 |  |  | Des. 设计 |  |  | Ope. Press.操作压力 |  | 0.1 MPa(G) |  | 0.015 MPa(G)
|  | 10 | Shut - Off DP Max. 最大关闭压差 | [7 empty] | 0.008 MPa(G)
|  | 11 | Temperature 温度 |  |  | Des. 设计 |  |  | Ope. Temp. 操作温度 |  | 60 ℃ |  | 40 ℃
|  | 12 | S.G. at Base 基准比重 | [5 empty] | Ope. Den. 操作密度 |  |  |  | 1.146 kg/m3
|  | 13 | Molecular Mass 分子量
|  | 14 | Dynamic Viscosity 动力粘度 | [7 empty] | 0.01 mPa.s
|  | 15 | Solid Mass Cont. 固体含量
|  | 16 | Vapor Press. 饱和蒸汽压 |  |  |  |  | Critical Press.临界压力
|  | 17 | Cp/Cv. 绝热指数 |  |  |  |  | Compr. Factor 压缩系数 |  |  |  |  | 0.9984
|  | 18 | Cv Calc. 计算Cv值 Max. 最大
19
BODY AND TRIM 阀体和阀芯 |  | 20 | Size 尺寸 | Trim Size 阀芯尺寸 |  |  |  |  | Rated Cv额定Cv值 |  | BY MFR | BY MFR |  |  | BY MFR
|  | 21 | Form or Type 类型 | [7 empty] | 自力式减压阀
|  | 22 | End Connections Size & Rating 连接面尺寸 & 等级 | [7 empty] | HG/T20592, 150-16, RF
|  | 23 | Body Material 阀体材质 | [7 empty] | WCB
|  | 24 | Bonnet Type 阀盖类型 | [7 empty] | STAND
|  | 25 | Gasket Material 垫片类型
|  | 26 | Steam Material 阀杆材质 | [7 empty] | 316SS
|  | 27 | Packing Material 填料材质 |  |  |  | Packing Type 填料类型 |  |  |  | PTFE
|  | 28 | Flow Action to 流开/流关 | [7 empty] | 流开
|  | 29 | Guiding 导向 |  |  |  | Port No. 流道 |  |  |  | BY MFR |  | BY MFR
|  | 30 | Flow Charac. 流量特性 | [7 empty] | EQ%
|  | 31 | Trim Material 阀芯材质 | [7 empty] | 316SS
|  | 32 | Seat Material 阀座材质 | [7 empty] | 316SS
33
ACTUATOR / PILOT 执行机构/ 导阀 |  | 34 | Actuator Type 执行机构类型 | [7 empty] | 调压式
|  | 35 | Actuator Size 执行机构尺寸 | [7 empty] | BY MFR
|  | 36 | Pilot Body Matl. 导阀本体材质 | [7 empty] | 316SS
|  | 37 | Pilot Trim Matl. 导阀阀芯材质 | [7 empty] | 316SS
|  | 38 | Self Conn. 自连接 |  |  |  | External Conn. 外部连接 |  |  |  | 内部取压
|  | 39 | Spring Range 弹性范围 | [7 empty] | BY MFR
|  | 40 | Set Point 设定值 | [7 empty] | 阀后压力0.007 MPa(G)
|  | 41 | Failure Posn. 故障位置
42
OPTION 选项 |  | 43 | Filter Regulator 过滤调节器
|  | 44 | Line Strainer 管道过滤器
|  | 45 | Housing Vent 壳体放空
|  | 46 | Internal Relief 内部排放
47
PURCHASE 采购 |  | 48 | Manufacturer 制造商 | [6 empty] | QTY 数量 | [5 empty] | 1
|  | 49 | Model 型号
|  | 50 | Requisition No. 请购单号
|  | 51 | Purchase Order Number 订单号 |  |  |  |  | Item Number 产品编号
Notes:
1. 制造厂提供的产品应能满足项目当地极端最低气温-39 ℃的要求，长时间暴露在此温度下，仪表能正常工作。
2. 将阀后压力控制在0.007 MPa(G)。
3. 卖方制造商提供计算书及外型尺寸图。
删 除