| 项号 | 货物名称 | 采购需求（技术参数、性能、配置等要求） | 数量 | 参考单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卷式纳滤膜 | 有效膜面积:37m2。 尺寸约：长度1016mm，内径38mm，外径201mm。 膜片类型:聚酰胺复合膜。 最高操作温度:45℃（113℉）。 最高操作压力:580psi（41bar）。 最高压降:15psig。 PH范围(运行):3～8。 PH范围(清洗):1～11。 最大进水流量:65gpm（15.9m3/h）。 最大给水污染指数：SDI5。 最大给水浊度：1NTU。 游离氯容忍量c：＜0.1ppm。 所投产品必须保证提供全新产品，产品应符合国家有关安全规定。 | 70支 |  |
| 商务要求 |  |  |  |  |
| 免费保修期及其他要求 |  | - 售后服务按国家相关的规定施行（按国家三包要求），免费保修期不少于1年。 - 在产品出现故障或需要维护时电话通知后，12小时内赶到现场解决问题。 |  |  |