冠县餐厨废弃物综合处理工程

锅炉房招标要求

    - 1锅炉房招标要求

#### 1.1概述

（1）供热任务和设计范围

本设计主要用于满足冠县餐厨废弃物综合处理项目生产及生活所需要的热能。

招标范围主要包括：沼气蒸汽锅炉、软水制备设备、分气缸、汽水换热器以及其他附件。锅炉房内全套设备为一个招标工段，要求能实现下表的全部功能。

（2）供热性质、特性及设计原则

本项目供热性质属工厂（企业）独立供热锅炉房，采用集中供热。热媒为低压饱和蒸汽。

#### 1.2 热力方案设计

（1）全厂热负荷及热平衡

根据各专业用热条件，本项目所需蒸汽热负荷见下表。

表11.4-1蒸汽热负荷一览表

| 蒸汽用途 | 用量（t/h） | 热源性质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 峰值 |  |  |
| 预处理工段 | 1.47 | 0.7MPa蒸汽 | 间断 |
| 厌氧消化工段 | 0.15 | 70/50℃热水 | 连续（循环） |
| 采暖 | 0.20 | 70/50℃热水 | 连续（循环） |
| 合计 | 1.82 |  |  |

根据上表，本项目最大用蒸汽量约为1.82t/h，选用 2t/d。

（3）供热方式及介质参数

锅炉房向全厂提供两种热媒。一种是由蒸汽锅炉降压运行，生产的0.7MPa的低压饱和蒸汽，新蒸汽送入分汽缸后向全厂供汽；第二种为70℃的热水，通过汽-水换热器换热实现。

（5）燃烧方式

本项目锅炉房共有1台炉，采用自产沼气作为燃料。锅炉选用油气两用锅炉。使用燃料：沼气，供气压力10-15KPa。

（6）其他要求

- ★锅炉本体结构形式：标准采用三回程湿背式结构，锅炉本体热效率不低于90%，排烟温度小于200度；

- ★锅炉必须配置高效节能器，节能器材质：不锈钢，提高锅炉效率至96%以上，排烟温度小于120度（投标单位提供省市级检测报告）

- 采用碳钢烟囱，直径：400mm

- 采用不锈钢保温软水箱4M3；

- 全自动软水机，产水2T/H；   数量：1台

- 分汽缸采用20碳钢，φ219×6，一进四出。

- 锅炉给水泵：2台，采用进口品牌泵。节能器循环泵2台，采用国产知名品牌，优选：南方、东方、凯泉等；

- 沼气燃烧机：

★ 采用进口品牌，输出功率满足锅炉需求；采用耐腐蚀的燃气阀组，必须具有燃气检漏装置，能够精确检测燃气阀组的密封状况，确保锅炉的运行安全；

★ 采用耐腐蚀型光电感应式火焰检测器，进口品牌

★ 必须装设可靠的点火程序控制和熄火保护装置

- 锅炉主要部件：蒸汽压力传感器、主要电器件采用进口名牌产品；

- 锅炉控制系统

★ 采用彩色触摸屏显示，能够显示锅炉的运行状态及记录锅炉运行状态、故障报警以及负荷等数据；

★ 锅炉控制系统支持开放的通信协议，支持MODBUS RTU通信协议的技术要求，并带有开放协议的BA接口和留有标准的计算机ＲＳ４８５通讯接口可实现远程监视，控制台采用人机对话界面，有高清图形画面显示（配备显示器），具有可靠性高、自动化程度高、使用方便、操作简单等优点

- 具有安全的压力、水位保护措施，即：低水位、蒸汽超压、送风机掉电、异常熄火、烟温过高、主要阀门异常、其它安全因素异常等的连锁保护。

- 蒸汽压力控制主要由压力传感器来完成，即压力高时减少燃料的供给，压力低时增加燃料的供给。