[image: image1.png]


上海中耀环保实业有限公司招标文件

一、技术参数及产品要求
	混床设备清单

	序号
	位号
	名称
	规格和型号
	数量
	单位

	一
	　
	混床成套设备
	　
	　
	　

	1
	
	混合离子交换器
	混床本体（4S1105A/B/C/D/E/F）材质Q235B钢衬胶，单台出力190m3/h，设计最大滤速为50m/h，混床直径2.2m，总高度5.4m；混床内衬2层橡胶，总厚度5mm；混床内部包括中间排水装置、集水装置和挡板，内部部件采用316L绕丝滤元水帽材质：ABS；设3个窥视镜，3个DN600人孔；混床装填D001 MB大孔阳离子树脂高度0.5m，D201 MB大孔阴离子树脂高度1.0m，1套钢衬胶面管，面管进出水口留单边连接法兰。
	6
	台

	2
	
	树脂捕捉器
	树脂捕捉器本体（4S1106A/B/C/D/E/F）本体材质Q235B衬胶，运行流量190m3/h，直径Φ400，过滤精度0.25mm，衬里厚度5mm，，内部骨架：一层：绕丝316L，二层：尼龙网。自带DN50排污阀，1个窥视镜。
	6
	台

	3
	
	酸计量箱
	酸计量箱本体（4V1102）材质Q235B衬胶，外形尺寸：Φ1300*1500，有效容积1.6m3。计量箱包括UPVC内插管、1只就地磁翻板液位计、备用口均带盲板。
	1
	台

	4
	
	酸雾收集器
	壳体材质PVC，外形尺寸Ф700×1500mm，壳体外包防紫外线、防老化材料；内部填料：PVC材质Ø50多面空心球
	1
	台

	5
	
	碱计量箱
	碱计量箱本体（4V1105）材质SS304，外形尺寸Φ1300*1500，有效容积1.6m3。计量箱配套1只就地磁翻板液位计、备用口均带盲板。
	1
	台

	6
	
	碱喷射器
	碱喷射器本体（4J1101）材质SS304，支架，材质Q235B；脱盐水进口DN80，碱液进口DN50，再生碱液出口DN80
	1
	台

	7
	
	酸喷射器
	酸喷射器本体（4J1102）材质玻璃钢，支架，材质Q235B；脱盐水进口DN80，盐酸进口DN50，再生盐酸出口DN80
	1
	台

	8
	
	中和池喷射器
	设计压力0.6MPa，温度70℃，设计流量75m3/h，材质玻璃钢。流体进口DN150，混合液出口DN200
	2
	台

	9
	
	酸雾喷射器
	酸喷射器本体（4J1105）外壳材质玻璃钢，喷嘴材质玻璃钢；工业水进口DN25，酸雾进口DN50，酸雾吸收液出口DN50
	1
	台

	10
	
	酸雾喷射器
	酸喷射器本体（4J1106）外壳材质玻璃钢，喷嘴材质玻璃钢；工业水进口DN25，酸雾进口DN50，酸雾吸收液出口DN50
	1
	台

	二
	　
	安装及试车备件
	　
	　
	　

	1
	　
	安装及试车备件
	滤水帽200个，设备垫片200%，人孔垫片300%，接管的垫片200%，设备的螺栓和螺母5%（不少于2套），人孔的螺栓和螺母5%（不少于2套），接管的螺栓和螺母5%（不少于2套），滤芯200%，喷嘴100%，用于在现场补漆的材料1批
	1
	批

	三
	　
	2年备品备件
	　
	　
	　

	1
	　
	两年备品备件清单
	滤水帽200个，设备垫片100%，人孔垫片100%，接管的垫片100%，设备的螺栓和螺母5%（不少于2套），人孔的螺栓和螺母5%（不少于2套），接管的螺栓和螺母5%（不少于2套），树脂捕捉器滤芯1个，碱喷射器 喷嘴3个
	批
	1


第 1 页 共24 页

