


编号：SEUZC -TL005-JG-J008-1

哈密综合利用2×50MW发电项目工程

烟气脱硫工程总承包工程

废水处理系统-1
废水加药及处理装置技术规范书
江苏中材环境工程有限公司

2014年8月

目   录
1

附件1  技术规范

1

1  总则

2

2  工程概况

2

3
设计运行条件

32

5  监造、检查和性能验收试验

32

6  设计接口

33

7  清洁，油漆，包装，装卸，运输与储存

34

附件2  供货范围

34

1  一般要求

34

2  供货及服务范围

39

附件3  技术文件

39

1  一般要求

39

2  技术资料和交付进度

42

附件4  交货进度

42

1  总则

42

2  设计进度表

42

3  制造进度表

42

4  交货

43

5  安装进度表

43

6  调试进度表

44

附件5  监造、工厂检查和性能验收试验

44

1  监造

46

2  工厂检查

46

3  发货前试验和记录

46

4  现场开箱检验

47

5  调试(启动)

47

6  验收试验(保证值测试)

47

7  商业运行

48

附件6  技术服务和联络

48

1  投标方现场技术服务

49

2  培训

49

3  设计联络会

50

4  售后服务

51

附件7  分包与外购

51

附件8  大（部）件情况

51

附件9  差异表



附件1  技术规范
1  总则

本技术规范书适用于哈密2×50MW烟气脱硫工程废水处理装置。本技术规范书包括废水处理系统箱罐及其附属设备的设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

本技术规范书所提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应保证提供符合协议要求和现行中国或国际通用标准的优质产品。

本项目为总包工程，投标方应提供废水加药及处理装置的工艺设备、电气、热控所有附属设置的设计、采购、供货、安装、调试，供货范围包括设备、管道、阀门、仪表及相应的附属设置。土建基础由招标方提供。

投标方考虑应考虑系统考虑废水处理装置的性能及处理，除本规范书提供的加药装置还需提供厢式过滤机，厢式过滤机的技术要求见《厢式过滤机技术规范书》。

如果投标方没有以书面方式对协议的条款提出异议，招标方就认为投标方提供的产品完全符合本技术规范书和标准的要求。

投标方提供的设备应是全新的和先进的，并经过相同或类似工艺二年以上运行实践考核已证明是完全成熟可靠的产品。投标方应提交相关用户（主要业绩）表，供招标方确认。投标方若不能实现承诺的技术性能，应承担赔偿责任。

凡在投标方设计范围之内的外购件或外购设备，投标方应至少要推荐2至3家产品供招标方确认，而且招标方有权单独采购，但技术上均由投标方负责归口协调。

在签订合同之后，到投标方开始制造之日的这段时间内，招标方有权提出因与本设备制造相关的规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求，投标方应接受这些要求，并且这些修改不产生合同价的变更，因为投标方明白自己提供的产品应符合最新的规范、标准和规程要求。

本技术规范书所使用的标准，如遇到与投标方所执行的标准不一致时，应按较高的标准执行，但不应低于最新的中国国家标准。如果本技术规范书与现行使用的有关中国标准以及中国部颁标准有明显抵触的条文，投标方应及时书面通知招标方，双方协商解决。

本技术规范书为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。

在今后合同会谈及合同执行过程中的一切图纸、技术文件、传真信函等必须使用中文，如果投标方提供的文件中使用另一种文字，则必须有中英文对照译本，并在任何情况下，解释以中文为准。

所有的来往文件均应采用国际单位制。
合同中同一参数出现不一致时，将按照满足工程质量及有利于招标方要求的原则修改确定。
如未对本技术规范书提出差异，招标方将认为投标方提供的设备符合本技术规范书和标准的要求。如对本技术规范书有偏差(无论多少)都必须清楚地表示在本技术规范书的附件9“差异表”中。否则将认为投标方提供的设备完全符合本技术规范书和标准的要求。

2  工程概况

哈密综合利用2×50MW发电项目工程拟新建2台240t/h锅炉。每台锅炉各配一套FGD装置，采用石灰石－石膏湿法烟气脱硫工艺，副产物为二水硫酸钙（石膏），脱硫效率不低于95％，脱硫装置可用率不小于98%。

本工程配有一套石膏脱水系统和一套废水处理系统，副产物为二水硫酸钙（石膏）,贮存于石膏储存库房内。
设计运行条件
废水水质

	废水参数
	数据
	备注

	总流量
	ton/hr
	4
	

	　
	m3/hr
	4
	

	浆液浓度
	wt%
	~2.11
	

	PH
	
	4~6
	

	密度
	kg/m3
	1015
	

	温度
	℃
	常温
	

	Cl-
	ppm
	20000
	

	溶液成分
	　
	
	

	H2O
	wt%
	93.05
	

	Cl-
	wt%
	2
	

	SO42-
	wt%
	2.1
	

	Ca2+
	wt%
	0.11
	

	Mg2+
	wt%
	1.16
	

	Na+
	wt%
	0
	

	固体成分
	　
	
	

	CaSO4·2H2O
	wt%
	0.84
	

	CaSO3·1/2H2O
	wt%
	0
	

	CaCO3
	wt%
	0
	

	MgCO3
	wt%
	0
	

	CaF2
	wt%
	0.63
	

	惰性物
	wt%
	0.11
	

	灰分
	wt%
	0.53
	


澄清池污泥参数：

	污泥参数
	数据
	备注

	污泥类型
	化学污泥（化学沉渣）
	

	含固率
	10%~20%
	

	PH值
	8~10
	

	温度
	常温
	

	液相主要成分
	Cl-（20000ppm），SO42-，Ca2+，Mg2+
	

	固相主要成分
	CaSO4·2H2O，Ca（OH）2 ，CaF2，惰性物
	

	固相微量成分
	重金属硫化物，重金属氢氧化物
	


出水参数：

废水水质主要指标
	项目
	单位
	处理前
	处理后

	总汞
	mg/L
	<1
	<0.02

	总镉
	mg/L
	<1
	<0. 1

	总铬
	mg/L
	≤10
	<0.5

	总砷
	mg/L
	<10
	<0.1

	总铅
	mg/L
	<10
	<1.0

	总镍
	mg/L
	<10
	<0.5

	PH值
	
	4～6
	6～9

	CL-
	ppm
	20000
	20000

	悬浮物
	mg/L
	20000
	<70

	生物耗氧量(BOD5)
	mg/L
	－
	－

	化学耗氧量(CODcr)
	mg/L
	<300
	<100

	石油类
	mg/L
	－
	－

	氟化物
	mg/L
	<150
	<5

	氰化物
	mg/L
	－
	－

	铜
	mg/L
	<10
	<0.5

	锌
	mg/L
	<10
	<2.0

	锰
	mg/L
	<10
	－


废水加药装置所用工艺水水质如下：

	pH值
	
	6～9

	悬浮物
	mg/L
	≤20

	生物耗氧量(BOD5)
	mg/L
	≤20

	化学耗氧量(CODcr)
	mg/L
	≤60

	石油类
	mg/L
	≤5

	挥发酚
	mg/L
	≤0.5

	硫化物
	mg/L
	≤1.0

	氨氮
	mg/L
	≤15

	磷酸盐(以P计)
	mg/L
	1


要求及说明：
3.1.1.PH调节箱、反应箱、絮凝箱为一体式三联箱

3.1.2投标方根据药品的溶解性能以及加药操作的方便确定是否需要在氯化铁、有机硫、助凝剂加药装置前增设药品的制备箱，若需要，请考虑制备箱内溶液通过自流还是采用泵加压的方式进入计量箱，同时将制备箱与加药装置安装在同一框架上。

3.1.3请提供详尽的系统图，明确注明设备、阀门、仪表及其附件的供货范围。

下列数据表中关于设备材料的选择为最低要求，并没有免除乙方选择正确设备、材料的责任。

投标方选择设备、材料如有差异，需列在附件9中的“差异表”内。
PH调节箱（注：PH调节箱、反应箱、絮凝箱做成一体）
	序号
	项目
	单位
	数据
	备注

	
	名称
	
	PH调节箱
	包括管口、护栏、爬梯等附件

	
	安装位置
	
	室内
	

	
	KKS编码
	
	
	招标方提供

	
	数量
	个
	1
	

	
	介质
	
	脱硫废水
	

	
	PH
	
	8~10
	

	
	规格
	mm
	    1200X1200X1500
	

	
	设备材质
	
	Q235B
	

	
	防腐方式
	
	内衬丁基橡胶
	

	
	橡胶牌号
	
	
	

	
	筒体厚度
	mm
	
	

	
	底板厚度
	mm
	
	

	
	顶板厚度
	mm
	
	

	
	搅拌器
	
	
	

	
	——直径
	mm
	
	

	
	——转速
	r/min
	
	

	
	——形式
	
	
	

	
	——轴直径
	mm
	
	

	
	——材质
	
	碳钢衬胶
	

	
	——减速机型式
	
	
	

	
	——电机功率
	kw
	
	

	
	设备总重
	kg
	
	

	
	最大安装/检修重量
	kg
	
	


反应箱（注：PH调节箱、反应箱、絮凝箱做成一体）
	序号
	项目
	单位
	数据
	备注

	
	名称
	
	反应箱
	包括管口、护栏、爬梯等附件

	
	安装位置
	
	室内
	

	
	KKS编码
	
	
	招标方提供

	
	数量
	个
	1
	

	
	介质
	
	脱硫废水
	

	
	PH
	
	8~10
	

	
	规格
	mm
	1200X1200X1500
	

	
	设备材质
	
	Q235B
	

	
	防腐方式
	
	内衬丁基橡胶
	

	
	橡胶牌号
	
	
	

	
	筒体厚度
	mm
	
	

	
	底板厚度
	mm
	
	

	
	顶板厚度
	mm
	
	

	
	搅拌器
	
	
	

	
	——直径
	mm
	
	

	
	——转速
	r/min
	
	

	
	——形式
	
	
	

	
	——轴直径
	mm
	
	

	
	——材质
	
	碳钢衬胶
	

	
	——减速机型式
	
	
	

	
	——电机功率
	kw
	
	

	
	设备总重
	kg
	
	

	
	最大安装/检修重量
	kg
	
	


絮凝箱（注：PH调节箱、反应箱、絮凝箱做成一体）
	序号
	项目
	单位
	数据
	备注

	
	名称
	
	 
	包括管口、护栏、爬梯等附件

	
	安装位置
	
	室内
	

	
	KKS编码
	
	
	招标方提供

	
	数量
	个
	1
	

	
	介质
	
	脱硫废水
	

	
	PH
	
	8~10
	

	
	规格
	mm
	  1200X1200X1500
	

	
	设备材质
	
	Q235B
	

	
	防腐方式
	
	内衬丁基橡胶
	

	
	橡胶牌号
	
	
	

	
	筒体厚度
	mm
	
	

	
	底板厚度
	mm
	
	

	
	顶板厚度
	mm
	
	

	
	搅拌器
	
	
	

	
	——直径
	mm
	
	

	
	——转速
	r/min
	
	

	
	——形式
	
	
	

	
	——轴直径
	mm
	
	

	
	——材质
	
	碳钢衬胶
	

	
	——减速机型式
	
	
	

	
	——电机功率
	kw
	
	

	
	设备总重
	kg
	
	

	
	最大安装/检修重量
	kg
	
	


澄清池
	序号
	项目
	单位
	数据
	备注

	
	名称
	
	澄清池
	包括管口、护栏、爬梯、平台等附件

	
	安装位置
	
	室外
	

	
	KKS编码
	
	
	招标方提供

	
	数量
	个
	1
	

	
	介质
	
	上层：出水；下层：污泥。
	

	
	PH
	
	8~10
	

	
	规格（直径×高）
	mm
	Φ2400×5000
	

	
	设备材质
	
	Q235B
	

	
	防腐方式
	
	内衬玻璃钢
	

	
	筒体厚度
	mm
	
	

	
	底板厚度
	mm
	
	

	
	刮泥机
	
	
	

	
	——直径
	mm
	
	

	
	——转速
	r/min
	
	

	
	——外缘线速度
	m/min
	
	

	
	——轴直径
	mm
	
	

	
	——材质
	
	碳钢衬胶
	

	
	——刮泥耙刮板下缘与池底距离
	mm
	
	

	
	——减速机型式
	
	
	

	
	——电机功率
	kw
	
	

	
	设备总重
	kg
	
	

	
	最大安装/检修重量
	kg
	
	


污泥回流泵

	序号
	项目
	单位
	数据
	备注

	
	名称
	
	污泥回流泵
	

	
	安装位置
	
	室外
	

	
	KKS编码
	
	
	招标方提供

	
	数量
	台
	2
	

	
	介质
	
	污泥
	

	
	PH
	
	8~10
	

	
	流量
	m3/h
	5
	

	
	扬程
	m
	20
	

	
	型式
	
	卧式离心泵
	

	
	电机功率/转速
	kw/rpm
	
	

	
	材料
	壳体
	
	球墨铸铁
	Cl- 20000ppm，耐磨

	
	
	叶轮
	
	合金
	

	
	
	轴
	
	
	

	
	密封系统
	
	
	

	
	密封系统材质
	
	
	

	
	冷却方式
	
	
	

	
	轴承生产厂家
	
	
	

	
	电机生产厂家
	
	
	

	
	设备总重
	kg
	
	

	
	其他参数（供货商可补充）
	
	
	


污泥输送泵
	序号
	项目
	单位
	数据
	备注

	1
	名称
	
	污泥输送泵A/B
	

	
	安装位置
	
	室外
	

	
	KKS编码
	
	
	招标方提供

	
	数量
	台
	2
	一用一备

	
	介质
	
	污泥
	

	
	――含固率
	%
	5~20
	

	
	――密度
	kg/m3
	~1200
	

	
	――PH
	
	8~10
	

	
	流量
	m3/h
	3
	

	
	系统管路压力降
	m
	15
	不含压滤机操作压力，待压滤机参数确定后提供

	
	扬程
	MPa
	
	

	
	转速
	r/min
	
	≤ 500

	
	型式
	
	螺杆泵
	变频控制

	
	型号
	
	
	

	
	汽蚀余量
	m
	
	

	
	效率
	%
	
	

	
	轴功率
	kw
	
	

	
	电机功率
	kw
	
	

	
	螺杆
	
	超高分子聚乙烯
	Cl- 20000ppm

	
	衬套
	
	
	

	
	过流部件
	
	超高分子聚乙烯
	

	
	密封系统
	
	
	

	
	密封系统材质
	
	
	

	
	设备总重
	kg
	
	

	
	轴承生产厂家
	
	
	

	
	电机生产厂家
	
	
	


最终中和箱

	序号
	项目
	单位
	数据
	备注

	
	名称
	
	净水箱
	包括平台、护栏、爬梯等附件

	
	安装位置
	
	室内
	

	
	KKS编码
	
	
	

	
	数量
	个
	1
	

	
	介质
	
	出水
	

	
	PH
	
	6~9
	

	
	规格
	mm
	Φ1600×2000
	

	
	设备材质
	
	Q235B
	

	
	防腐方式
	
	内衬丁基橡胶
	

	
	筒体厚度
	mm
	
	

	
	底板厚度
	mm
	
	

	
	顶板厚度
	mm
	
	

	1
	最终中和箱搅拌器
	
	1个
	

	
	――搅拌器形式
	
	
	

	
	――搅拌器直径
	mm
	
	

	
	――搅拌器材质
	
	碳钢衬胶
	

	
	――搅拌器转速
	r/min
	
	

	
	――搅拌器电机功率
	kW
	
	

	
	液位计
	只
	
	磁翻板液位计
带远传信号

	
	――规格
	mm
	
	

	
	――长度
	mm
	
	

	
	――材质
	
	
	

	
	设备总重
	kg
	
	

	
	其他参数（供货商可补充）
	
	
	


净水排放泵
	序号
	项目
	单位
	数据
	备注

	
	名称
	
	净水排放泵
	管道及管件，阀门等

	
	安装位置
	
	室内
	

	
	KKS编码
	
	
	招标方提供

	
	介质
	
	澄清池上清液
	

	5
	数量
	台
	2
	一运一备

	6
	型式
	
	离心泵
	

	7
	型号
	
	
	

	8
	流量
	m3/h
	8
	

	9
	扬程
	m液柱
	35
	扬程待业主确定输送接口压力后确定

	1
	电机功率
	KW
	
	

	1
	保护等级
	
	IP54
	

	1
	轴材质
	
	
	

	1
	叶轮材质
	
	氟塑料
	

	1
	壳体材质
	
	氟塑料
	

	
	密封系统
	
	
	

	
	密封系统材质
	
	
	

	
	冷却方式
	
	
	

	
	轴承生产厂家
	
	
	

	
	电机生产厂家
	
	
	

	
	最大安装重量
	kg
	
	


有机硫加药装置
	序号
	项目
	单位
	数据
	备注

	
	名称
	
	有机硫加药装置
	计量箱，计量泵，过滤器，管道及管件，阀门，控制柜等组合在同一框架上。

	
	安装位置
	
	室内
	

	
	KKS编码
	
	
	招标方提供




