


编号：SEUZC -TL005-JG-J008-2

新疆哈密工程综合利用2×50MW发电项目工程
烟气脱硫工程总承包工程
废水处理系统-2
厢式压滤机技术规范书
江苏中材环境工程有限公司
2014年 8月

目   录
1

附件1  技术规范

1

1  总则

2

2  工程概况

2

3  设计运行条件

5

4  技术要求

12

5  监造、检查和性能验收试验

12

6  设计接口

13

7  清洁，油漆，包装，装卸，运输与储存

14

附件2  供货范围

14

1  一般要求

14

2  供货及服务范围

18

附件3  技术文件

18

1  一般要求

18

2  技术资料和交付进度

22

附件4  交货进度

24

附件5  监造、工厂检查和性能验收试验

24

1  监造

26

2  工厂检查

26

3  发货前试验和记录

26

4  现场开箱检验

27

5  调试(启动)

27

6  验收试验(保证值测试)

27

7  商业运行

28

附件6  技术服务和联络

28

1  投标方现场技术服务

29

2  培训

29

3  设计联络会

30

4  售后服务

31

附件7  分包与外购

31

附件8  大（部）件情况

31

附件9  差异表

31

附件10  投标方需要说明的其他问题



附件1  技术规范
1  总则
本招标书适用于哈密2×50MW烟气脱硫工程废水处理系统厢式压滤机。本招标书包括废水处理系统厢式压滤机的设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
本招标书所提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应保证提供符合招标书要求和现行中国或国际通用标准的优质产品。
如果投标方没有以书面方式对招标书的条款提出异议，招标方就认为投标方提供的产品完全符合本招标书和标准的要求。
投标方提供的设备应是全新的和先进的，并经过相同或类似工艺二年以上运行实践考核已证明是完全成熟可靠的产品。投标方应提交相关用户（主要业绩）表，供招标方确认。投标方若不能实现承诺的技术性能，应承担赔偿责任。
凡在投标方设计范围之内的外购件或外购设备，投标方应至少要推荐2至3家产品供招标方确认，而且招标方有权单独采购，但技术上均由投标方负责归口协调。
在签订合同之后，到投标方开始制造之日的这段时间内，招标方有权提出因与本设备制造相关的规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求，投标方应接受这些要求，并且这些修改不产生合同价的变更，因为投标方明白自己提供的产品应符合最新的规范、标准和规程要求。
本招标书所使用的标准，如遇到与投标方所执行的标准不一致时，应按较高的标准执行，但不应低于最新的中国国家标准。如果本招标书与现行使用的有关中国标准以及中国部颁标准有明显抵触的条文，投标方应及时书面通知招标方，双方协商解决。
本招标书为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。
 在今后合同会谈及合同执行过程中的一切图纸、技术文件、传真信函等必须使用中文，如果投标方提供的文件中使用另一种文字，则必须有中英文对照译本，并在任何情况下，解释以中文为准。
所有的来往文件均应采用国际单位制。
合同中同一参数出现不一致时，将按照满足工程质量及有利于招标方要求的原则修改确定。
如未对本技术规范书提出差异，招标方将认为投标方提供的设备符合本技术规范书和标准的要求。如对本技术规范书有偏差(无论多少)都必须清楚地表示在本技术规范书的附件9“差异表”中。否则将认为投标方提供的设备完全符合本技术规范书和标准的要求。

 工程概况
新疆哈密工程综合利用2×50MW发电项目工程拟新建2台240t/h锅炉。每台锅炉各配一套FGD装置，采用石灰石－石膏湿法烟气脱硫工艺，副产物为二水硫酸钙（石膏），脱硫效率不低于95％，脱硫装置可用率不小于98%。

本工程配有一套石膏脱水系统和一套废水处理系统，副产物为二水硫酸钙（石膏）,贮存于石膏储存库房内。
3  设计运行条件
进料污泥参数：（进料污泥参数为建议值，投标方应按照加药系统出口的污泥参数来设计）
	污泥类型：
	脱硫废水化学污泥
（化学沉渣，含固率10%~20%）

	日处理量：
	~24m3

	日处理时间：
	每天按工作16小时考虑

	PH值：
	8~10

	温度：
	常温

	液相主要成分：
	Cl-（20000ppm）

	固相主要成分：
	CaSO4·2H2O，Ca（OH）2，

	固相微量成分：
	CaF2，重金属硫化物，重金属氢氧化物


废水加药装置所用工艺水水质如下：

	pH值
	
	6～9

	悬浮物
	mg/L
	≤20

	生物耗氧量(BOD5)
	mg/L
	≤20

	化学耗氧量(CODcr)
	mg/L
	≤60

	石油类
	mg/L
	≤5

	挥发酚
	mg/L
	≤0.5

	硫化物
	mg/L
	≤1.0

	氨氮
	mg/L
	≤15

	磷酸盐(以P计)
	mg/L
	1


压滤机

（以下表中的空白处由投标方填写）
	序号
	项目
	单位
	数据
	备注

	
	安装位置
	
	室内
	

	
	KKS编号
	
	
	招标方提供

	
	压滤机数量
	台
	1
	

	
	压滤机型式
	
	全自动厢式压滤机
	

	
	压滤机型号
	
	
	

	
	介质
	
	化学污泥
	

	
	进料含固率
	%
	10~20
	

	
	滤饼含固率
	%
	
	滤饼成型，可自然堆放

	
	每周期时间
	h
	
	

	
	过滤面积
	m2
	~50
	供参考，投标商

按其压滤机出力计算

	
	滤饼厚度
	mm
	
	

	
	滤室总容积
	m3
	
	

	
	滤板尺寸
	mm
	
	

	
	滤板数量
	块
	
	

	
	滤板材质
	
	
	

	
	滤布材质
	
	
	

	
	出液方式
	
	
	

	
	压紧方式
	
	
	

	
	建议进料流量
	m3/h
	
	

	
	要求进料压力
	MPa
	
	

	
	要求最大进料压力
	MPa
	
	

	
	油缸压力
	MPa
	
	

	
	油泵电机型号
	
	
	

	
	油泵电机功率
	kW
	
	

	
	外形尺寸
	mm
	
	

	
	有效长度
	m
	
	

	
	主要部件材质
	
	
	分项列出

	
	整机重量
	kg
	
	

	
	安装时最大起吊重量/最大起吊高度
	kg/m
	
	

	
	检修时最大起吊重量/最大起吊高度
	kg/m
	
	

	
	最大安装件或检修件尺寸
	m
	
	

	
	润滑油牌号
	
	
	

	
	控制柜
	
	
	

	
	――规格
	
	
	

	
	――材质
	
	不锈钢
	

	
	PLC
	
	
	

	
	贮泥斗
	
	
	

	
	――贮泥斗容积
	m3
	
	

	
	――贮泥斗材质
	
	
	

	
	――容积
	
	
	

	
	――材质
	
	
	

	
	――执行装置
	
	
	

	
	――卸料阀型式
	
	
	

	
	――卸料阀数量
	
	
	

	36
	清洗水泵
	
	
	

	
	――数量
	台
	
	

	
	――型式
	
	
	

	
	――主要部件材料
	
	
	

	
	――流量
	m3／h
	
	

	
	――排出压力
	MPa
	
	

	
	――密封形式
	
	
	

	
	――密封材质
	
	
	

	
	――冷却方式
	
	
	

	
	――电机型号
	
	
	

	
	――电机功率
	kW
	
	

	38
	其他参数（供货商可补充）
	
	
	


4  技术要求
4.1 总则
设备的设计、制造、安装、检验和试验应符合但不限于以下标准：
DIN 7129

JB/T 4333-1997  《厢式压滤机和板框压滤机技术条件》
JB/T 4333.1-2005 《厢式压滤机和板框压滤机 第1部分：型式与基本参数》
JB/T 4333.2-2005 《厢式压滤机和板框压滤机 第2部分：技术条件》
JB/T 4333.3-2005 《厢式压滤机和板框压滤机 第3部分：滤板》
JB/T 4333.4-2005 《厢式压滤机和板框压滤机 第4部分：隔膜滤板》
4.2 基本要求
4.2.1 对厢式压滤机性能和制造的基本要求
废水处理系统全自动厢式压滤机的设计、制造、检验和试验应符合国际国内的最新标准规范。
与介质接触的各部件，要考虑其防腐要求（Cl- 20000ppm）。
投标方应提供滤液和反冲洗水排出的收集装置，保证不泄漏，滤液和反冲洗水不会进入滤饼中，收集装置应有方便排放的接口。
投标方应提供滤饼收集和贮存装置（包括贮泥斗等），保证滤饼收集方便、滤饼排放不堵塞。
为保证现场安装工作的顺利进行，结构件在出厂前应进行预组装工作以保证现场组装尺寸。
设备的噪声水平应遵守《工业企业噪声卫生标准》的规定，采用保证听力和身体健康的允许连续噪声级检验，距设备外1米处的噪声不大于85dB(A)。如果噪声大于85dB(A)，投标方应使用招标方认可的声学手段处理，使其合乎标准。
投标方应保证满足招标方提出的废水处理系统全自动厢式压滤机在工作容量范围内均能长期安全稳定运行。
厢式压滤机应有标牌，其内容应包括厢式压滤机及其配套设备的名称，KKS编码（招标方提供），型号，设备参数，制造厂，出厂编号，出厂年月等。
4.2.2电动机的基本要求

电动机基本性能保证值允差为：

效率：-0.1（1-η)间接法

功率因数(cosφ)：-（1-cosφ）/6min-0.02max-0.07

堵转电流：保证值的+20%

堵转转矩：保证值的-15%

最大转矩：保证值的-10%

电动机的设计应符合本技术协议和被驱动设备制造厂商提出的特定使用要求。电动机的额定功率应不小于电动机所驱动设备长期连续运行所需的能力，并且电动机的额定功率应不小于被驱动设备在最大工况下轴功率的115％。

交流电动机应为异步电动机，额定频率为50Hz。当频率为额定值，电压偏差不超过±10%时，或当电压为额定值，频率变化范围不超过±5%时，或电压和频率同时变化绝对值之和在10%，且频率变化在+3～-5%以内时，电动机应能在额定功率下连续运行。

交流电动机应为全电压直接启动，且能按被驱动设备的转速-转矩曲线所示的载荷进行成功启动。10kV电动机应保证在80%额定电压下正常启动，且能在65%额定电压下自启动。380V低压电动机保证在55%额定电压自起动成功。

在额定电压下，250kW及以上电动机的最大起动电流倍数小于6，250kW以下电动机的最大起动电流倍数小于6.5。

在规定的起动电压的极限值范围之内，电动机转子允许起动时间不得低于其加速时间。

电动机在冷态下起动应不少于2次，每次的起动循环周期不大于5分钟；热态起动应不少于1次。如果起动时间不超过3秒，电动机应能够多次起动。

在额定功率下运行时，电动机应能承受电源切换时（包括快速切换过程中失电）施加在电动机上的扭矩和应力而不损坏。假定原有电源与新通电源在切换之前是同步的。

电动机应具有F级绝缘，但其温升不得超过B级绝缘规定的温升值。电动机绕组应经真空压力浸渍处理和环氧树脂密封绝缘。绝缘应能承受周围环境的影响。电动机的连接导线与绕组的绝缘应具有相同的绝缘等级。

在额定电压下，电动机的最大转矩与额定转矩之比应不小于1.8倍；堵转转矩与额定转距之比应不低于0.6。

电动机在额定功率、电压﹑频率时，电动机的功率因数应不小于0.85，效率应不小于94%（保证值）

当电动机功率大于或等于2000kW时，电动机中性点端子盒中应有为电动机差动保护用的电流互感器，互感器为三相式，即A、B、C三相均装设。CT的变化比、准确级等特性与开关柜内CT一致。CT的二次接线也有单独的接线盒，并注意引出端的屏蔽。

10kV电动机采用真空开关或熔断器-真空接触器进行供电，电动机应能承受规定的过电压要求。如果另外采取保护措施，投标方应以书面方式提出，并由招标方认可。

电动机的结构应能耐受标准规定的正反转的超速值，而不造成设备损坏。

电动机的振动幅度不应超过标准所规定的数值。投标方应采取一切合理的预防措施，将电动机的振动保持在允许限度内。

电动机的最高噪音水平应符合所列规范和标准的要求。距外壳1米远处，电动机的平均声压级不得大于85dB（A声级）。如果预计设备的最大音级超过规定的容许极限，投标方应采取措施降低噪音，以满足规范和标准的要求。具体采取的措施应经招标方审查认可。

电动机应有防止轴电流的措施。

在现场和规定的环境中完全符合规范地运行条件下，电动机的设计应能保证其使用寿命不低于30年。

10kV电动机分包商应为：上海电机厂、湘潭电机厂、沈阳电机厂，ABB电机或西门子电机。投标方应按上述产品分别报价，并以最高价计入总价，最终的厂家选择由招标方确定。高压电机需提供型式试验报告。

低压电动机选用YX3系列高效节能电机。

4.2.3就地控制箱的基本要求

就地控制箱应采用经喷塑处理的316不锈钢质外壳。安装于墙上或经过热浸镀锌处理的支架上。防护等级至少应达到IP54。

控制箱必须装有必要的进线隔离开关、断路器、辅助继电器、接触器、过流继电器、端子排、接地端和电缆连接单元。箱内元件应满足短路时动热稳定的要求。

就地控制箱至少应装有：

·开－按钮；

·关－按钮；

·运行指示灯；

·故障灯；

·电流表。

·预选开关（运转/备用电动机）；

·切换开关（自动/手动）；
4.2.5仪表和控制

现场应配置就地控制柜，并提供远程控制和性能试验用的测试接口，由DCS在脱硫控制室能实现远程控制。
厢式压滤机为全自动运行，自动进料、自动脱水、自动卸料、自动反冲洗。
厢式压滤机贮泥斗中滤饼的排放，可由人工在开关盘上操作，并可在FGD-DCS上操作。
(1) 设备的选择

智能压力/差压变送器采用EJA产品；
压力表采用上自仪/安徽天康/北京天成产品；

热电阻采用上自仪/安徽天康/北京天成产品；

超声波料位计、雷达液位计、电磁流量计选用上海光华/E+H/北京天成产品；

压力开关、差压开关、流量开关采用进口原装SOR/UE/太平产品；

阀门控制可采用电动或气动装置，采用电动门的及电动调节阀执行机构均采用智能一体化产品。
电源盘及配电箱内主要电气元件：接触器采用西门子，施耐德和ABB的最新系列的接触器，热过载继电器和配电回路保护元件采用施耐德产品，继电器选用施耐德产品。其余元件都采用其系列中性能可靠的近三年来普遍使用的新产品。操作按钮、开关、信号灯选用进口产品。控制箱或接线盒（箱）的所有端子排均选用凤凰端子，端子排前应装有UBE/D+ES/KMK3标志端子排，端子排两端的固定采用菲尼克斯E/UK型终端固定件。

（2）就地一次仪表及控制设备

就地设备由投标方供货。设备的选型应考虑以下原则：

·在需要就地巡视的地方，应有就地指示。

·为了进行远距离测量，应在相应测点处安装变送仪表。

·用于联锁和保护的测点和检测元件应独立设置，不能与自动控制，监测测点合用。

·用于重要测点的模拟量信号变送器采用三选中方式,重要开关量的过程开关采用三选二方式。

·对于重要的电动门、应设置开、关方向限位开关（独立的两开两闭接点）及转矩开关（要求进入FGD DCS系统），调节阀应设置开度位置指示器，并输出4－20mA信号。

·所有测点取样至一次隔离阀门采用的材料及取样短管应与相应的管路、容器所用材质一致，而且应符合测量介质的要求。所有的仪表阀门采用不锈钢材质。

·与变送器连接的仪表管为不锈钢材质。

·所有设备应在其安装位置处良好运行。特别是室外设备，要求适合各种环境条件。防护等级不低于IP65。

·所有双向行程开关的滞后都应是可调的。

·所有变送器应为智能变送器，带工业以太网通讯协议接口。零点和满刻度调整按钮，输出4～20mADC信号。变送器在满量程时误差≤±0.1%，线性误差≤0.2%，所有就地安装的变送器（压力、液位等）应有就地指示仪（0－100%）。

·脱硫系统仪表取样部件应考虑采用低温防腐及耐磨损材料和措施。仪表取样管、气源管采用不锈钢管。

A温度测量

·热电偶应选用无机物绝缘型，热绝缘接头且带有不锈钢保护外壳，并应采用“K”分度产品。

·电阻型测温计应采用双支铂热电阻Pt100测温元件（三线制）。

所有热电偶和温度计都应选用复合结构，保护套管应根据管路/容器相应工艺条件来选择螺纹连接型或焊接型，其引出线应有密封较好的终端头。保护管的外径尺寸、和插入深度符合相关行业标准。

·当某温度测点的信号用于多处重要控制回路时，应在同一测点设置相应独立传感器的测温装置。

B压力/差压测量

压力测点位置应根据相应管路或容器的规范要求确定。

－所有压力/差压测量变送器选用罗斯蒙特3051系列变送器，精度不低于0.1%；过程开关采用SOR/UE/太平系列，精度不低于1.0%；应提供以下部件：

a）所有压力/差压测点都应装配连接压力表计的管接头，压力高于6.4Mpa应配置一次门和二次门。

b）安装在变送器前的仪表阀，使变送器与差压隔离，并能实现变送器的就地校正和调零。

c）用于清洁压力管道的排污阀。

用于遥测的压力变送器不应直接安装在测点处，需用安装支架固定在距测点一定的距离处。

d）如果脉动管路中是液体，压力指示和变送器应对静压头差进行补偿。

－就地压力表

压力表应设置在容易观察的位置，或成组安装在就地表盘上。压力表应有防湿和防尘护罩。压力表的精度至少为1.5℅。

C 流量测量

所有流量测量装置都应带有引出管以便于与差压测量管路连接。

介质流向应用箭头准确标志在一次测量元件上，测点位置的安装应根据其所在管路的规范要求确定。这些测点应装设一个隔离阀，在高压测点处（超过6.4MPa）应装设两个隔离阀。

应对被测介质的密度、压力、温度变化进行补偿。

旋翼式流量计一般只在公称直径≤50的管道中或其它特殊情况下选用。

D就地设备安装 

就地安装的控制和监视设备应能适应就地环境，并提供防尘、防水、防盐雾保护措施，还要防止安装时的机械碰撞。

所有放置在室外或没有空调设备区域的控制柜仪表和仪表管都必须配备控制湿度和温度的加热器件，还必须配备防止过热的装置（如恒温器）。控制箱、端子箱的端子导线选型要符合甲方的要求，布置在室外或环境条件恶劣地方的控制箱、柜其箱体全部采用不锈钢材料。

就地控制盘应能放置所有必要的就地操作设备，指示器，开环和闭环控制回路的信号等设备。

E执行机构

电动执行机构采用智能一体化电动执行机构（含伺服放大器）。带HART协议接口，调节型的采用SIPOS flash55系列产品，开关型的采用ROTOK IQ。

调节阀执行器能接受控制系统发出的4～20mADC控制指令，反馈4～20mADC的位置信号，调节阀执行器的开/关方向限位开关具有一对独立的两常开两常闭接点；电动门开/关方向限位开关具有两对独立的两常开两常闭接点，电动门开/关方向力距开关具有一对独立的两常开两常闭接点；限位开关和力距开关的接点容量均为220VAC，3A和220VDC，1A。旁路阀的快开时间要求<8秒。

两位式阀门及所有闭环控制回路的执行器应采用智能一体化电动执行机构。乙方将负责所有执行机构的供货，以及就地操作和维护执行机构所必须的条件（楼梯、平台等）。

电(气)动执行机构的运行环境温度适用于室外安装，其防护等级为IP65，包括电动机和接线端子。执行器的电动机绝缘应按F绝缘等级设计。选用合适的护罩可保护联轴器和驱动轴。

调节阀门的执行机构应设计成能使阀门保持在全开及全关之间的任何位置而不会漂移或抖动，且转距适合于阀门要求并有适当的设计裕量。

电动阀门装置采用智能一体化电动头，配有行程开关及力矩开关，应能满足控制系统的要求，开关形式均为单独接点。电源电压在额定电压的80%~110%之间波动时，执行机构应能正常工作。

所有阀门执行机构都应装有一个就地阀门位置指示器，指示器应能醒目的指示出全开、全关和中间位置, 执行机构要求配供手轮。
4.3 标准·
投标方应在投标书中详细列出主体设备、电动机及附属设备的设计、制造有关规程、规范和标准清单（投标方填写）：
	规程、规范和标准的名称
	编号

	
	


工厂检验、检查有关规程、规范和标准清单（投标方填写）：
	规程、规范和标准的名称
	编号

	
	


安装、调试、试运、验收、试验等有关规程、规范和标准清单（投标方填写）：
	规程、规范和标准的名称
	编号

	
	


投标方明白从订货之日至投标方制造之日的这段时期内，招标方有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的补充要求，投标方将遵守这些要求。
4.4 性能保证值
在设计负荷下，招标方按投标方的有关的安装要求进行安装，并按投标方的运行、维护手册进行操作及维护的情况下，投标方保证厢式压滤机的性能达到各项性能要求保证值。
	序号
	性能参数
	保证值

	1
	设计负荷下压滤机的处理能力
	≥   m3(污泥)/d

	2
	设计负荷下滤饼含固率
	>   %(污泥成型，可自然堆放)

	3
	第一次大修前安全运行的时间
	>

	4
	滤布使用寿命
	>

	5
	滤板使用寿命
	>

	6
	整机寿命
	>

	7
	距设备1米处最大噪音值
	< 85 dB(A)

	8
	可用率
	保证整体可用率为98％，即强迫停运率为2％


厢式压滤机性能保证期为颁发接受证书后1年,大修年限大于6年。
5  监造、检查和性能验收试验
详见附件5：监造、工厂检查、性能验收试验
6  设计接口
6.1进出管道接口(由投标方详细按每台设备填写)

	
	入口
	出口

	接口方向/方式
	
	

	外径mm、壁厚mm
	
	

	接口正，反法兰
标准,材质
	
	

	介质名称/品质
	

	介质流量，m3/h
	

	介质入口压力，KPa
	

	介质持续时间，min
	

	介质频率，次/天
	


6.2 工艺水(如果需要，由投标方填写)

	项          目
	内          容

	流量，m3/h
	

	压力，Kpa
	

	接口方式/方向
	

	接口口径和壁厚，mm
	

	接口材质
	


6.3 压缩空气(如果需要，由投标方填写)

	项          目
	内          容

	流量，m3/h
	

	压力，Kpa
	

	接口方式/方向
	

	接口口径和壁厚，mm
	

	接口材质
	


6.4 电气接口(由投标方填写)

	序号
	项          目
	数量
	功率（KW）
	电压（V）
	回路数
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	


6.5 仪控信号接口(由投标方填写)

	序号
	项    目
	单位
	参数值
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


7  清洁，油漆，包装，装卸，运输与储存
7.1 设备出厂前投标方应喷涂二层底漆、二层面漆，油漆颜色应由招标方确认。
7.2 设备包装前应考虑面漆防擦伤的保护性措施，确保运输保管过程中油漆的完整性。
7.3 凡电气设备必须严格包装，以确保在运输保管期间不被损坏，并防止受潮。包装费包括在设备总价内。
7.4 所有外露部分应有保护装置，防止在运输和储存期间损坏，所有管道端头、螺纹孔均应有封堵。
7.5 投标方应随投标文件提供设备包装示意图。包装箱外表面应表明起吊索具的固定位置和起吊重量。
7.6 其余要求详见本招标书商务部分的相关内容。
附件2  供货范围
1  一般要求
本附件规定了合同设备的供货范围，投标方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合附件1的要求。
投标方应提供详细供货清单，清单中依次说明规格型号、数量、产地、生产厂家等内容。
对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出和/或数目不足，投标方仍须在执行合同的同时补足。
投标方应按下列要求中确定的备品备件(包括仪表和控制设备)和专用工具格式，在投标书中给出具体清单。
提供所供设备的进口件清单。
2  供货及服务范围
2.1 投标方的设计及供货界限从 压滤机入口法兰 至 出口法兰（含附件）的所有部分。
2.2  投标方提供的设备包括（但不限于此）(应分项报价)：
(1) 主体设备（投标方补充完整）
	序号
	名     称
	规格和型号
	单位
	数量
	产地
	生产厂家
	备注

	1
	机架
	
	
	
	
	
	

	2
	自动拉板机构
	
	
	
	
	
	

	3
	滤板
	
	
	
	
	
	

	4
	出液球阀(如果有)
	
	
	
	
	
	

	5
	滤布
	
	
	
	
	
	

	6
	压紧装置
	
	
	
	
	
	

	7
	液压站
	
	
	
	
	
	

	8
	滤液收集装置
	
	
	
	
	
	

	9
	控制柜
	
	
	
	
	
	

	10
	自动滤布清洗装置
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	


(2) 辅助系统设备及附件（投标方补充完整）
	序号
	名     称
	规格和型号
	单位
	数量
	产地
	生产厂家
	备注

	1
	贮泥斗
	
	
	
	
	
	

	2
	贮泥斗执行装置
	
	
	
	
	
	

	3
	卸料阀
	
	
	
	
	
	

	4
	清洗水泵
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


（3）仪表，测量接口（投标方补充完整）
	序号
	名     称
	规格和型号
	单位
	数量
	产地
	生产厂家
	备注

	1
	压力表
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


（4）备品备件
投标方应提供安装、调试期间所需要的备品备件及专用工具；
投标方应提供厢式压滤机质保期后一年内所需要的备品备件及专用工具；
（以上设备价格含在合同总价内）
投标方应提供厢式压滤机大修期内所需要的备品备件及专用工具的清单及分项价格。
（列出备品备件的名称、规格、数量，对应的供货厂家名称，分项价格等资料）
投标方对所有供货设备及系统的质保期负责，它同样适用于所有的材料和元件，设备在质保期出现故障时，由投标方负责免费维修或替换新的设备。
在脱硫系统投运后，30年内在招标方提出要求时，投标方应继续以优惠的价格和条件向招标方提供设备正常运行所需的备品备件。如投标方停止或不制造某些备品备件，投标方有义务提前半年通知招标方，以便招标方有足够的时间订购一批所需备件，在此种情况下投标方有义务向招标方免费提供制造该备件的图纸及技术资料。招标方在适当的时候以其收到的类似状况归还以上各项物品，正常磨损除外。
投标方应提供的安装调试期间及质保期后一年内备品备件清单（1台厢式压滤机，投标方填写）：

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	产地
	生产厂家
	备注

	1
	滤布
	
	
	
	
	
	

	2
	滤板
	
	
	
	
	
	

	3
	其它
	
	
	
	
	
	投标方补充完整

	
	
	
	
	
	
	
	


投标方应提供的一个大修周期的备品备件，易磨损件清单：
	序号
	名       称
	规格和型号
	单位
	数量
	运行
寿命
(小时)
	生产
厂家
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


专用工具（投标方提出，招标方确认）
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	产地
	生产厂家
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	


投标方应根据其使用寿命和使用频率考虑一定的裕量。
每项工具均需附有必要的说明。
（5） 润滑油（如果需要）
投标方应提供设备润滑油的牌号。投标方应在此列出所需润滑剂特性，包括：
·成分的名称：                _________

·润滑剂使用位置(如轴承……)  _________

·类型、制造商                _________

·耗量                        _________

在维修手册中将说明所推荐的润滑剂，也将交付润滑点清单，润滑剂将不含PCB。投标方保证所用的润滑油能在中国市场买到。
（6）清洁和油漆
·所有设备表面处理。
·二底三面由投标方提供。现场补漆料由投标方提供，由招标方施工。
·组装前应从每个零部件内部清除全部加工垃圾，如金属切屑、填充物等，应从内外表面清除所有渣屑、锈皮油脂等。
·所有设备交付时至少应有一锌基打底涂层和一层覆面涂层，暴露于大气的金属表面需要增加涂层。
（7）隔音或消音设施（如果需要）
（8）保温结构设计（如果需要）
投标方应根据《火力发电厂保温油漆设计规程》(DL/T5072-1997)进行保温结构设计。
（9）技术资料与技术服务
·技术资料，详见附件3

·技术服务，详见附件6

（10）包装和发运及保险
2.3上述设备中的进口件：（投标方填写）
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	产地
	生产厂家
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	


附件3  技术文件
1  一般要求
投标方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制（语言为中文），进口部件（如有）的外文图纸及文件应由投标方免费翻译成中文。
对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，投标方应及时免费提供。如设备分批供货，后续设备有改进时，投标方也应及时免费提供新的技术资料。
投标方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。
投标方提供的所有正式技术资料必须经签字，并加盖投标方合法有效的公章。
投标方提供的技术资料为每台设备13套, 电子光盘2套（Microsoft Office或AutoCAD），随机开箱资料每台设备13套。设备运行和维护手册 13份，培训资料13份，其他所有最终资料和图纸13份。以上资料各一份发给招标方设计人员，其余随机发送。

设备投标时投标方应附设备简图，中标后在15天内提供所有设备施工图，经招标方确认后方可投入制造。
2  技术资料和交付进度
2.1 投标阶段提供的资料
（投标方应保证资料的准确性，使招标方能依据这些资料进行工艺，土建，电气，热控等专业的设计）
·设计、制造、交货、安装和调试总的时间进度表（请列于附件4）。
·设计、制造、试验的标准规范清单（请列于附件1的第4.3节）。
·质量保证措施的文件和计划（请单独附后）。
·要求的辅助系统和消耗品（请列于附件1的第6节）。
·压滤机及配套设备总装图，要求注明详细参数（请单独附后）。
·带控制点的工艺系统图（请单独附后）。
·控制、保护及联锁要求框图（请单独附后）。
·电机铭牌及性能参数（请单独附后）。
·设备特点及在机组故障和设备故障情况下保护的描述（请单独附后）。
·近年来类似工况成功运行的工程业绩表（请列于公司资质之后）。
·设备包装示意图和大件运输方案（如果必要，请单独附后）。
2.2 合同签订后的资料和图
投标方应在供货合同签订后5日内，即提供荷重（包括静载、动载）分布等桩基设计资料。
投标方、招标方签定合同后15天内，向招标方提供施工设计正式资料，包括：
·质量文件和质量控制计划、质量检查计划。
·总图：要求注明型号、过滤压力、压榨压力、过滤面积、滤室容积、电机功率、总重、外形尺寸和接口尺寸等；
·组合安装图外形尺寸图：应有设计基础、施工和安装本体，电动机及附属设备所必须的尺寸和数据；
·润滑供油装置系统图及油站布置图(包括规范及使用说明书)；(如果需要)

·润滑油的牌号、油温、油量和换油周期；
·带控制点的工艺系统图；
·连锁要求框图；
·热工测量系统图及测点布置位置图(包括安装要求和使用说明)；
·运行中各项参数、报警、连锁和保护动作整定值；
·支座、基础底板(包括电动机)、支撑详图；基础留孔及落料开口要求和基础荷载图；
·检修最重件尺寸、重量及起吊高度尺寸和所需的空间距离详图；
·安装、运行和维护说明书(包括配套供应的特殊测量保护仪表的使用技术说明书)；
·结构说明书； 

·主要零部件材料清单及说明。
·油站控制原理接线及安装接线图。(如果需要)

·供货清单(含仪表、控制设备及其附件的供应清单)；
·专用工具表和备品备件表；
·装箱清单，产品合格证书及质保证书；
·安装、运行和维护说明书(包括配套供应的特殊测量保护仪表的使用技术说明书)；
其他资料：
电负荷清单（由招标方提供表式，注明控制柜）；
IO清单；
KKS编码（由招标方提供，投标方据此制作设备标牌）；
阀门清单；
仪表清单；
资料清单（需提供每次提供资料的详细清单）
2.3 设备发运同时投标方向招标方提供:

·上述文件的最终版及电子文件。正式图纸必须加盖工厂公章或签字。
·各项质量文件和技术文件（投标方可补充或改写）
	序号
	质量文件和技术文件名称
	份数
	备         注

	1
	产品检验合格证书
	
	

	2
	主要零部件材料试验合格证书
	
	

	3
	主要零部件材料试验报告
	
	

	4
	性能试验报告
	
	

	5
	电机试验结果
	
	

	6
	质量控制计划及执行报告
	
	

	7
	质量检查计划及执行报告
	
	

	8
	焊缝的无损检测报告
	
	


·交货清单及装箱单
2.4 施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料（招标方提供具体清单和要求，投标方细化，招标方确认）。包括但不限于：
·提供设备安装、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料。
·安装、运行、维护、检修所需详尽图纸和的技术资料(包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料等)。
·设备安装、运行、维护、检修说明书(包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、启动调试要领、运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等)。
·备品备件清单、易损件清单和专用工具清单。
2.5 投标方提供的其它技术资料(招标方提供具体清单和要求，投标方细化，招标方确认)。
·检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。
·投标方提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规程清单。
·设备和备品管理资料文件(包括设备和备品备件发运和装箱的详细资料,设备和备品备件存放与保管的技术要求，运输超重超大件的明细表和外形图)。
·详细的产品质量文件(包括材质、材质检验、焊接、热处理、加工质量、外形尺寸、工厂试验和性能检验/试验等)的证明。
附件4  交货进度
1  总则
投标方应按合同规定的期限交付所有设备，在投标书中提出设计、制造、交货时间进度表、以及建议的安装和调试总的时间进度表。
2  设计进度表(投标方填写)

	序号
	项目
	工作内容
	起（周次）
	终（周次）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


3  制造进度表(投标方填写)

	序号
	工作内容
	周次
	备注

	1
	材料估算，国内部分的购买
	
	

	2
	材料进口
	
	

	3
	配套件采购
	
	

	4
	本体制造
	
	

	5
	本体涂装，包装
	
	

	6
	辅助构件制造
	
	

	7
	发运
	
	


4  交货(投标方填写)

交货地点：合同设备（含合同材料）的交货地点哈密润洁达烟气脱硫项目现场 。

由投标方提出能够做到的最快交货批次和时间表如下:

设备交货批次和时间表：
	序号
	设备/部件
名称、型号
	发运
地点
	交货时间
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	


5  安装进度表(投标方建议)

(从正式安装日起算，按集中安装考虑)

	序号
	工作内容
	周次
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	


6  调试进度表(投标方建议) 

（从安装日起算，按集中安装考虑）
	序号
	工作内容
	周次
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	


附件5  监造、工厂检查和性能验收试验
1  监造
1.1 依据
在设备制造过程中，招标方将有权派出工程技术人员进行设备监造和出厂前的检验监造，但这并不代替和减轻投标方对质量的责任。
本附件用于合同执行期间对投标方所提供的设备(包括对分包外购设备)进行监造、检查和性能验收试验，确保投标方所提供的设备符合附件1规定的要求。
1.2 监造内容(由投标方提出建议，招标方确定)

	序号
	监造部套
	监造内容
	监造方式

	
	
	
	H
	W
	R
	数量

	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


1.3 投标方应在本技术规定书生效日期起15天内，向招标方提供本合同设备的设计、制造和检验标准的目录。招标方将进行设备监造和出厂前的检验，了解设备组装、检验、试验和设备包装质量情况并签字。监造检验的标准为烟气脱硫技术规范书所列的相应标准。监造的范围及具体监造检验／见证项目另行协商。投标方必须为招标方委托的驻厂代表和监造代表的监造检验提供：
不论监造代表是否参与监造与出厂检验或者监造代表参加了监造与检验，并且签署了监造与检验报告，均不能被视为投标方应承担的质量保证责任的解除，也不能免除投标方对设备质量应负的责任。
1.4 监造方式
文件见证、现场见证和停工待检，即R点、W点、H点。每次监造内容完成后，投标方和监造代表均须在见证表格上履行签字手续。投标方复印3份，交监造代表1份。
R点：投标方只需提供检查或试验记录或报告的项目，即文件见证。
W点：招标方监造代表参加的检验或试验的项目，即现场见证。
H点：投标方在进行至该点时必须停工等待招标方监造代表参加的检验或试验的项目，即停工待检。
招标方接到见证通知后，应及时派代表到投标方检验或试验的现场参加现场见证或停工待检。如果招标方代表不能按时参加，W点可自动转为R点，但H点如果没有招标方书面通知同意转为R点，投标方不得自行转入下道工序，应与招标方商定更改见证时间，如果更改后，招标方仍不能按时参加，则H点自动转为R点。
1.5 对投标方配合监造的要求
·投标方有配合招标方监造的义务，并及时提供相关资料，并不由此发生任何费用。
·投标方应给招标方监造代表提供工作、生产方便。
·投标方应在现场见证或停工待检前10天将设备监造项目及时间通知招标方监造代表。
·招标方监造代表有权查(借)阅与合同监造设备有关的技术资料，如招标方认为需要复印存档，投标方应提投标方便。
·投标方应在见证后十天内将有关检查或试验记录或报告资料提供给招标方监造代表。
2  工厂检查
严格进行厂内各生产环节的检验和试验。对合同设备签发质量证明，检验记录和测量报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。
检验的范围包括原材料和零部件的进厂，部件的加工、组装、试验等出厂试验。
工厂检验的所有费用包括在合同总价之中。
工厂检验、试验内容，由投标方根据相关的规范标准自行确定。
3  发货前试验和记录
在投标方发货前必须进行试运行；检查设计数据和控制质量。要提供招标方六份试验证书。
4  现场开箱检验
货物到达目的地后，招标方在接到投标方通知后应及时到现场，与投标方一起根据运单和装箱单对货物的包装、外观及件数进行清点检验。如发现有任何不符之处，招标方有权拒收，由投标方承担再次验收前的所有责任。当货物运到现场后，招标方应尽快开箱检验，检验货物的数量、规格和质量。招标方应在开箱检查前14天通知投标方开箱检验日期，投标方应派遣检验人员参加现场检验工作，招标方应为投标方检验人员提供工作和生活方便。
现场检验时，如发现设备有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准和规范时，应做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为招标方向投标方提出修理和／或更换和／或索赔的依据；如果投标方委托招标方修理损坏的设备，所有修理设备的费用由投标方承担；如果由于招标方原因，产生损坏或短缺，投标方在接到招标方通知后，应尽快提供或替换相应的部件，但费用由招标方支付。
如双方代表在会同检验中对检验记录不能取得一致意见时，可由双方委托权威的第三方检验机构／双方权威检验机构联合进行检验。检验结果对双方都有约束力，检验费用由责任方负担。
5  调试(启动)

进行的调试工作至少主要应进行：
启动的准备。
检查启动用的所用设备。
6  验收试验(保证值测试)

性能验收试验的地点为招标方现场。
性能验收试验的主要项目根据图纸规定的技术参数。
性能验收试验的费用已在合同总价内。
性能验收试验结果的确认：性能验收试验报告以招标方为主编写，投标方参加，共同签章确认结论。
7  商业运行
在验收试验成功完成后，第三方(监督方)应完成一份验收试验报告。所有验收试验中的缺陷、错误功能和相应校正工作均应记载，并指明装置的保证性能是否符合要求。投标方与招标方必须签署此试验报告。
验收报告签署之前，投标方对装置设备和其运行负全部责任；验收试验报告签署之后，招标方开始接管装置，逐步进入商业运行阶段。
附件6  技术服务和联络
1  投标方现场技术服务
投标方现场服务的目的是使所供设备安全、正常投运。投标方应派出合格的现场服务人员，在招标方安排的时间段内提供现场技术指导。在投标阶段应提供包括服务人月数的现场服务计划表（见格式）。如果此人月数不能满足工程需要，投标方要追加人月数，但招标方无须为此支付任何额外费用。
现 场 服 务 计 划 表 （格式）
	序号
	技术服务内容
	计划人月数
	派出人员构成
	备注

	
	
	
	职称
	人数
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标方的现场服务人员应达到如下要求：
遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度;

有较强的责任感和事业心，按时到位;

了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场安装调试工作经验，能够正确地进行现场指导;

身体健康，适应现场工作的条件。
投标方须更换招标方认为不合格的投标方现场服务人员。
投标方的现场服务人员职责
投标方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。
在安装和调试前，投标方技术服务人员应向招标方进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序（见下表），投标方技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则招标方不能进行下一道工序。经投标方确认和签证的工序如因投标方技术服务人员指导错误而发生问题，投标方负全部责任。
投标方提供的安装、调试监督的工序表（投标方填写）
	序号
	工序名称
	工序主要内容
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标方现场人员要在招标方规定的时间内处理解决。如投标方委托招标方进行处理，投标方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。
投标方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。
投标方现场服务人员的正常来去和更换应事先与招标方协商。
招标方的义务
招标方承诺配合投标方现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提投标方便。
2  培训
为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，投标方有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。
培训计划和内容由投标方在投标文件中列出（见以下格式）。
	序号
	培训内容
	计划人月数
	培训教师构成
	地点
	备注

	
	
	
	职称
	人数
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


培训的时间、人数、地点等具体内容由供需双方商定。
投标方为招标方培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。
3  设计联络会
投标方在投标文件中应列出指定的设计联络负责人的姓名、资历和联络方法。合同签署后对招标方设计人员提出的有关工程技术问题，投标方应承诺在3个工作日内给予明确的答复。  

有关设计联络的计划、时间、地点和内容由招投标双方商定。
4  售后服务
在保质期内和保质期外如遇到设备发生大的故障，供货厂商接到业主方的通知后，应派专业技术人员24小时内到达现场，协助业主方处理故障。
附件7  分包与外购
投标方要按下列表格填写分包情况，每项设备的候选分包商一般不少于3家。
	序号
	设备名称
	型号
	产地
	分包商名称
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件8  大（部）件情况
	序号
	部件名称
	数量
	尺寸(m)

长×宽×高
	重量(t)
	厂家名称
	部件
产地
	备注

	
	
	
	包装
	未包装
	包装
	未包装
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标方须对所有投标设备(包括大件设备)运输方案(运输车辆型号及数量、运输路线<包括始发站、经过车站或路局、到达车站、运输距离等>)做出详细说明。
附件9  差异表
投标方必须将投标文件和技术规范书的任何差异之处详细列在下表，在技术差异表中未列出的部分视为投标方无条件响应标书要求，在中标后签订技术规范书时不得提出异议。

技术差异表

	序
号
	招 标 文 件
	投 标 文 件

	
	条 目
	简 要 内 容
	条 目
	简 要 内 容

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件10  投标方需要说明的其他问题


