隧道消防维护维修项目                                                           


二   工程量清单

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	
	
	
	
	
	

	　
	1.1
	隧道消防维护、维修工程
	　
	　
	　

	　
	1.1.1
	消防现有故障维修
	　
	　
	　

	　
	1.1.1.1
	消防工程维保 年嘉湖隧道
	　
	　
	　

	　
	1.1.1.1.1
	消防系统维修
	　
	　
	　

	1
	030904012005
	1.名称：火灾报警主机（更换）
	2.型号规格:GST5000 (含110远程报警模块）
3.含拆、装、检查、联动测试、除尘、维护保养等
	台
	1 

	2
	030904012004
	1.名称：火灾报警主机回路板（更换）
	2.型号规格:GST5000 回路板
3.含拆、装、检查、联动测试、除尘、维护保养等
	台
	2 

	3
	030904016001
	1.名称：电源盘与GST5000主机配套（更换）
	2.型号规格:GST5000主机配套
3.含拆、装、检查、联动测试、除尘、维护保养等
	套
	1 

	4
	030904012003
	1.名称：火灾报警主机系统调试
	2.型号规格:GST5000 系统调试
3.含拆、装、检查、联动测试、除尘、维护保养等
	台
	1 

	5
	030904013006
	1.名称：光纤感温报警主机（更换）
	2.型号规格:GST-OTS4000
3.含拆、装、检查、联动测试、除尘、维护保养等
	台
	1 

	6
	030904013005
	1.名称：光纤感温报警主机系统调试
	2.型号规格:GST-OTS4000系统调试
3.含拆、装、检查、联动测试、除尘、维护保养等
	台
	1 

	7
	030904003003
	1.名称：手动报警按钮（更换）
	2.型号规格:GST9122
3.含拆、装、检查、联动测试、除尘、维护保养等
	个
	135 

	8
	030904001004
	1.名称：点型探测器（更换）
	2.型号规格:JTW-ZCD-G3N
3.含拆、装、检查、联动测试、除尘、维护保养等
	套
	50 

	9
	080903018001
	1.名称：逃生指示灯（更换）
	2.型号规格:智安
3.含拆、装、检查、联动测试、除尘、维护保养等
	套
	30 

	10
	010801001002
	1.名称：木质防火门（更换）
	2.型号规格:木质 卢峰
3.含拆、装、上油、除锈、密闭性检查、维护保养等
	樘
	3 

	11
	030904008005
	1.名称：输入输出模块（更换）
	2.型号规格:GST-LD-8301
3.含拆、装、检查、维护保养等
	个
	20 

	12
	030108001001
	1.名称：离心式通风机双速 （更换）
	2.型号规格:鑫永生 11kw
3.含拆、装、检查、联动测试、除尘、维护保养等
	台
	1 

	13
	030411004003
	1.名称：配线（更换）
	2.型号规格:NH-RVS-2*1.5
3.含拆、装、维护保养等
	m
	10000 

	14
	030411004004
	1.名称：检查线路
	2.型号规格:检查线路
3.含拆、装、检查、联动测试、维护保养等
	项
	1 

	15
	030903008006
	1.名称：水成膜灭火装置装药（更换）
	2.型号规格: 装药 30L
3.含药水30L、拆、装、检查、联动测试、维护保养等
	台
	74 

	16
	BC010100100102
	1.名称：设备清洗
	2.型号规格:设备清洗
3.含拆、装、清洗、检查、维护保养等
	项
	1 

	　
	1.1.1.2
	消防工程维保 
	　
	　
	　

	　
	1.1.1.2.1
	消防系统维修
	　
	　
	　

	17
	030904003010
	1.名称：手动报警按钮（更换）
	2.型号规格:GST9122
3.含拆、装、检查、联动测试、除尘、维护保养等
	个
	27 

	18
	080903018003
	1.名称：指示灯（更换）
	2.型号规格:智安
3.含拆、装、检查、联动测试、除尘、维护保养等
	个
	58 

	19
	030904003011
	1.名称：消火栓报警按钮（更换）
	2.型号规格:J-SAP-8401
3.含拆、装、检查、联动测试、除尘、维护保养等
	个
	2 

	20
	010803002002
	1.名称：防火卷帘(闸)门（更换）
	2.型号规格:金鼎 4000*6000
3.含拆、装、清洗、检查、维护保养等
	樘
	1 

	21
	BC010100100102001
	1.名称：设备清洗
	2.型号规格:设备清洗
3.含拆、装、清洗、检查、维护保养等
	套
	80 

	22
	030411004007
	1.名称：电气配线（更换）
	2.型号规格:NH-RVS-2*1.5
3.含拆、装、清洗、检查、维护保养等
	m
	3000 

	23
	030411004008
	1.名称：电气配线（更换）
	2.型号规格:NH-BV-2.5
3.含拆、装、清洗、检查、维护保养等
	m
	4000 

	　
	1.1.1.3
	消防工程维保 天际岭
	隧道
	　
	　

	　
	1.1.1.3.1
	消防系统维修
	　
	　
	　

	24
	030901010001
	1.名称：室内消火栓（更换）
	2.型号规格:单栓 DN65
3.含拆、装、检查、联动测试、除锈、除尘、维护保养等
	套
	26 

	25
	030108001002
	1.名称：离心式通风机双速 （更换）
	2.型号规格:鑫永生 11kw
3.含拆、装、检查、联动测试、除尘、维护保养等
	台
	7 

	26
	031003003001
	闸阀DN100（更换）
	1.类型:闸阀
2.材质:铜芯球墨铸铁
3.规格、压力等级:DN100，1.6MPa
4.连接形式:法兰连接
	个
	1 

	27
	030601002001
	压力表（更换）
	1.规格:0～1.6MPA
	台
	4 

	28
	030109001003
	消火栓泵XBD13.5/40-90-HY（含控制柜）（更换）
	1.名称:消火栓泵XBD13.5/40-90-HY
2.规格:H=135m,N=90kW,n=2970r/min Q40l/s
3.减振装置形式、数量:按设计要求
	台
	2 

	29
	031003001001
	安全泄压阀DN65（更换）
	1.类型:安全泄压阀
2.材质:铜芯球墨铸铁
3.规格、压力等级:21X-DN65
4.连接形式:螺纹连接
	个
	1 

	30
	040203001001
	沟槽开挖
	1.含破除沥清路面、混凝土路面、坚土、普通土等综合考虑
	m3
	750 

	31
	040203001002
	沟槽回填
	1.土质类别：普通土综合考虑
	m3
	600 

	32
	040203001003
	砂垫层
	1.类别：中粗砂
	m3
	150 

	33
	040203001004
	混凝土路面恢复
	1.含基层、面层恢复等综合考虑
2.详细做法按原道路设计要求
	m2
	750 

	34
	040203001005
	沟槽土方外运
	1.含沥清、混凝土块等
2.运距10km
	m3
	300 

	35
	030901002002
	1.名称：消火栓钢管安装（更换）
	2.型号规格:DN100
3.材质:内外涂覆钢管
4.连接形式:沟槽连接
5.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验
6.管道刷油设计要求:刷樟丹二道，红色调和漆二道
7.含管件安装、维修、保养
	m
	1000 

	　
	1.1.2
	隧道消防维护保养.
	　
	　
	　

	　
	1.1.2.1
	消防工程维保 
	　
	　
	　

	　
	1.1.2.1.1
	灭火系统维保
	　
	　
	　

	36
	030109001011
	水喷雾泵  XBD60-70-HY （维保）
	1.名称:喷淋泵 XBD60-70-HY 
2.规格: Q=60L/S，H=61m，（含配套控制柜、气压罐 ）
3.含拆、装、检查、上油、联动测试、除锈、除尘、维护保养等
	台
	4 

	37
	030109001016
	水喷雾稳压泵  ZW(L)-Ⅱ-Z-C  （维保）
	1.名称:水喷雾稳压泵  ZW(L)-Ⅱ-Z-C 
2.规格: 25LGW3-10*9，（含配套控制柜、气压罐 ）
3.含拆、装、检查、上油、联动测试、除锈、除尘、维护保养等
	台
	4 

	38
	030109001017
	1.名称：消防栓泵（维保）
	2.型号规格:  XBD20-70-HY  Q=20L/S，H=65m （含配套控制柜、气压罐 ）
3.含拆、装、检查、上油、联动测试、除锈、除尘、维护保养等
	台
	4 

	39
	030109001018
	1.名称：消防稳压泵 （维保）
	2.型号规格: ZW(L)-Ⅱ-X-C  25LGW3-10*10  （含配套控制柜、气压罐 ）
3.含拆、装、检查、上油、联动测试、除锈、除尘、维护保养等
	台
	4 

	40
	030901010002
	1.名称：室内消火栓 （维保）
	2.型号规格:双栓 DN65 含消火栓箱、直流水枪QZ65、水带PVC 10-65-25
3.含拆、装、检查、联动测试、除锈、除尘、维护保养等
	套
	169 

	41
	030901010003
	1.名称：室外消火栓  （维保）
	2.型号规格:SS100-1.6

3.含拆、装、检查、联动测试、除锈、除尘、维护保养等
	套
	48 

	42
	030901012005
	1.名称：室外水泵接合器  DN100 （维保）
	2.型号规格:DN100
3.含拆、装、检查、联动测试、除锈、除尘、维护保养等
	套
	48 

	43
	030901008003
	1.名称：自动排气阀  DN20 （维保）
	2.型号规格:单栓 DN20
3.含拆、装、检查、联动测试、除锈、除尘、维护保养等
	个
	12 

	44
	030901013014
	1.名称：水成膜泡沫液箱(40L)(含软管卷盘JPS 0.8-19-25m、泡沫专用枪头DN20)  （维保）
	2.型号规格:1900*1300*350
3.含装药日期检查、压力检查、除锈、除尘、维护保养等
	具
	169 

	45
	030901010009
	1.名称：不锈钢灭火器消火箱  1000*800*300(含灭火器) （维保）
	2.型号规格:不锈钢灭火器消火箱  1000*800*300(含灭火器)
3.含拆、装、检查、联动测试、除锈、除尘、维护保养等
	套
	173 

	46
	030901010008
	1.名称：不锈
	2.型号规格:不锈钢消
	套
	2 

	47
	030901013015
	1.名称：隧道水雾专用喷头 （维保）
	2.型号规格:隧道水雾专用喷头
3.含喷水检查、除锈、除尘、维护保养等
	个
	2160 

	48
	030901006005
	1.名称：水流指示器  DN250 （维保）
	2.型号规格:水流指示器  DN250
3.含喷水检查、除锈、除尘、维护保养等
	个
	4 

	49
	030901006006
	1.名称：水流指示器  DN150 （维保）
	2.型号规格:水流指示器  DN150
3.含喷水检查、除锈、除尘、维护保养等
	个
	4 

	50
	030901013016
	1.名称：雨淋阀组  DN100  （维保）
	2.型号规格:雨淋阀组  DN100 （含信号蝶阀、电动雨淋阀、压力表、金属软管、水力警铃等）
3.含喷水检查、除锈、除尘、机油维护保养等
	具
	310 

	51
	030703001040
	1.名称：隧道专用橡胶软接头  DN300 （维保）
	2.型号规格:DN300
3.含拆、装、检查、上油、除锈、除尘、维护保养等
	个
	4 

	52
	030703001041
	1.名称：隧道专用橡胶软接头  DN250 （维保）
	2.型号规格:DN250
3.含拆、装、检查、上油、除锈、除尘、维护保养等
	个
	8 

	53
	030703001042
	1.名称：隧道专用橡胶软接头  DN150 （维保）
	2.型号规格:DN150
3.含拆、装、检查、上油、除锈、除尘、维护保养等
	个
	8 

	54
	030703001013
	1.名称：隧道专用橡胶软接头  DN100 （维保）
	2.型号规格:DN100
3.含拆、装、检查、上油、除锈、除尘、维护保养等
	个
	310 

	55
	030703001014
	1.名称：隧道专用橡胶软接头  DN50 （维保）
	2.型号规格:DN50
3.含拆、装、检查、上油、除锈、除尘、维护保养等
	个
	16 

	56
	030807003019
	1.名称：弹性座封闸阀 （维保）
	2.型号规格:DN250
3.含拆、装、检查、上油、除锈、除尘、维护保养等
	个
	4 

	57
	030807003020
	1.名称：弹性座封闸阀 （维保）
	2.型号规格:DN150
3.含拆、装、检查、上油、除锈、除尘、维护保养等
	个
	4 

	58
	030807003021
	1.名称：弹性座封闸阀 （维保）
	2.型号规格:DN50
3.含拆、装、检查、上油、除锈、除尘、维护保养等
	个
	8 

	59
	030807003022
	1.名称：多功能水利控制阀  DN250 （维保）
	2.型号规格:DN250
3.含拆、装、检查、上油、除锈、除尘、维护保养等
	个
	4 

	60
	030807003023
	1.名称：多功能水利控制阀  DN150 （维保）
	2.型号规格:DN150
3.含拆、装、检查、上油、除锈、除尘、维护保养等
	个
	4 

	61
	030807003024
	1.名称：消声止回阀  DN50 （维保）
	2.型号规格:DN50
3.含拆、装、检查、上油、除锈、除尘、维护保养等
	个
	8 

	62
	030807003025
	1.名称：泄水阀  DN65 （维保）
	2.型号规格:DN65
3.含拆、装、检查、上油、除锈、除尘、维护保养等
	个
	12 

	63
	030807003026
	1.名称：泄水阀  DN20 （维保）
	2.型号规格:DN20
3.含拆、装、检查、上油、除锈、除尘、维护保养等
	个
	4 

	64
	030703001045
	1.名称：信号蝶阀  DN250 （维保）
	2.型号规格:DN250
3.含拆、装、检查、上油、除锈、除尘、维护保养等
	个
	4 

	65
	030703001046
	1.名称：信号蝶阀  DN150 （维保）
	2.型号规格:DN150
3.含拆、装、检查、上油、除锈、除尘、维护保养等
	个
	4 

	66
	030703001048
	1.名称：泄压阀  DN100 （维保）
	2.型号规格:DN100
3.含拆、装、检查、上油、除锈、除尘、维护保养等
	个
	4 

	67
	030703001049
	1.名称：蝶阀  DN300 （维保）
	2.型号规格:DN300
3.含拆、装、检查、上油、除锈、除尘、维护保养等
	个
	10 

	68
	030703001050
	1.名称：蝶阀  DN250 （维保）
	2.型号规格:DN250
3.含拆、装、检查、上油、除锈、除尘、维护保养等
	个
	93 

	69
	030703001051
	1.名称：蝶阀  DN150 （维保）
	2.型号规格:DN150
3.含拆、装、检查、上油、除锈、除尘、维护保养等
	个
	64 

	70
	030703001015
	1.名称：蝶阀  DN100 （维保）
	2.型号规格:DN100
3.含拆、装、检查、上油、除锈、除尘、维护保养等
	个
	12 

	71
	030703001053
	1.名称：蝶阀  DN50 （维保）
	2.型号规格:DN50
3.含拆、装、检查、上油、除锈、除尘、维护保养等
	个
	8 

	72
	030703001054
	1.名称：倒流防止阀  DN300 （维保）
	2.型号规格:DN300
3.含拆、装、检查、上油、除锈、除尘、维护保养等
	个
	4 

	73
	030703001055
	1.名称：管道过滤器  DN300  （维保）
	2.型号规格:DN300  
3.含拆、装、检查、上油、除锈、除尘、维护保养等
	个
	4 

	74
	030703001056
	1.名称：管道过滤器  DN100（维保）
	2.型号规格:DN100
3.含拆、装、检查、上油、除锈、除尘、维护保养等
	个
	4 

	75
	030807003027
	1.名称：压力表  DN20 （维保）
	2.型号规格:DN20
3.含拆、装、检查、上油、除锈、除尘、维护保养等
	个
	32 

	　
	1.1.2.1.2
	自动报警系统维保
	　
	　
	　

	76
	030904012008
	1.名称：火灾报警主机 （维保）
	2.型号规格:火灾报警主机  8回路，EST3
3.含拆、装、检查、联动测试、除尘、维护保养等
	台
	1 

	77
	030904012006
	1.名称：火灾报警主机 （维保）
	2.型号规格:火灾报警分机  10回路，EST3
3.含拆、装、检查、联动测试、除尘、维护保养等
	台
	1 

	78
	030904008002
	1.名称：短路隔离器（维保）
	2.型号规格:SIGA
3.含拆、装、联动、检测、维护保养等
	套
	18 

	79
	030904016002
	1.名称:开关电源  24V/5A （维保）
	2.规格: 24V/5A
3.含拆、装、检查、维护保养等
	套
	144 

	80
	030904008003
	智能输入模块  （维保）
	1.名称:智能输入模块
2.规格:含底座 SIGA-CC1
3.含拆、装、联动、检测、维护保养等
	个
	1008 

	81
	030904008004
	智能输出模块  （维保）
	1.名称:智能输出模块
2.规格:含底座 SIGA-CT1
3.含拆、装、联动、检测、维护保养等
	个
	576 

	82
	030904008006
	智能输入输出模块 （维保）
	1.名称:智能输入输出模块
2.规格:含底座 SIGA-CT1
3.含拆、装、联动、检测、维护保养等
	个
	160 

	83
	030904003004
	1.名称：手动报警按钮  （维保）
	2.型号规格:SIGI-271
3.含拆、装、检查、联动测试、除尘、维护保养等
	个
	144 

	84
	030904003017
	1.名称：消火栓报警按钮（维保）
	2.型号规格:SIGI
3.含拆、装、检查、联动测试、除尘、维护保养等
	个
	144 

	85
	030904001010
	智能光电感烟探测器 （维保）
	1.名称:智能光电感烟探测器
2.型号规格:SIGI
3.含拆、装、检查、联动测试、除尘、维护保养等
	个
	46 

	86
	030904001011
	智能光电感温探测器 （维保）
	1.名称:智能光电感温探测器
2.型号规格:SIGI
3.含拆、装、检查、联动测试、除尘、维护保养等
	个
	10 

	87
	030904005010
	1.名称:气体灭火释放门灯  （维保）
	2.型号规格:气体灭火释放门灯
3.含拆、装、检查、联动测试、除尘、维护保养等
	个
	5 

	88
	030904005002
	1.名称：声光报警器 （维保）
	2.型号规格:HX-100B
3.含拆、装、检查、联动测试、除尘、维护保养等
	个
	10 

	89
	030904003019
	1.名称：紧急启停按钮 （维保）
	2.型号规格:紧急启停按钮
3.含拆、装、检查、联动测试、除尘、维护保养等
	个
	5 

	90
	030904012021
	1.名称：气体灭火控制器  （维保）
	2.型号规格:气体灭火控制器  2个区
3.含拆、装、检查、联动测试、除尘、维护保养等
	台
	1 

	91
	030904012022
	1.名称：气体灭火控制器  （维保）
	2.型号规格:气体灭火控制器 1个区
3.含拆、装、检查、联动测试、除尘、维护保养等
	台
	1 

	92
	030904012007
	1.名称：CRT彩显主机 （维保）
	2.型号规格:TCL
3.含拆、装、检查、联动测试、除尘、维护保养等
	台
	1 

	93
	030904013014
	1.名称：光钎光栅解调仪 （含光栅协议串口模块、光纤通讯卡） （维保）
	2.型号规格:盛赛尔   SEN-T
3.含拆、装、检查、联动测试、除尘、维护保养等
	台
	2 

	94
	030904009003
	1.名称：光纤光栅探测器  SEN-T 20点 （维保）
	2.型号规格: 盛赛尔 SEN-T 20点
3.含拆、装、检查、联动测试、除尘、维护保养等
	套
	40 

	95
	030904002011
	1.名称：消防管线及小件设备维护  （维保）
	2.型号规格:含1、铠装光缆  4芯 8500米 2、铠装光缆  8芯 1000米  3、铠装光缆  16芯 1600米 4、铠装光缆  24芯 1400米  5、铠装光缆  48芯  2000米  6、其它消防联动、报警、电源线路。7、146个模块箱。8、继电器模块及电源转换器16个。9、计算机工作台等。
3.含拆、装、检查、联动测试、除锈、除尘、维护保养等
	项
	1 

	　
	1.1.2.2
	消防工程维保 
	　
	　
	　

	　
	1.1.2.2.1
	自动报警系统维保
	　
	　
	　

	96
	030904012010
	1.名称：火灾报警主机 （维保）
	2.型号规格:GST5000
3.含拆、装、检查、联动测试、除尘、维护保养等
	台
	1 

	97
	030904013007
	1.名称：光纤感温报警主机 （维保）
	2.型号规格:OTS4000
3.含拆、装、检查、联动测试、除尘、维护保养等
	台
	1 

	98
	030904012009
	1.名称：CRT彩显主机 （维保）
	2.型号规格:TCL
3.含拆、装、检查、联动测试、除尘、维护保养等
	台
	1 

	99
	030904013008
	1.名称：110远程报警主机 （维保）
	2.型号规格:JK-TX-GST6000
3.含拆、装、检查、联动测试、除尘、维护保养等
	台
	1 

	100
	030904003005
	1.名称：手动报警按钮 （维保）
	2.型号规格:GST9122
3.含拆、装、检查、联动测试、除尘、维护保养等
	个
	61 

	101
	030904005003
	1.名称：声光报警器 （维保）
	2.型号规格:HX-100B
3.含拆、装、检查、联动测试、除尘、维护保养等
	个
	24 

	102
	030904001002
	1.名称：感烟探测器 （维保）
	2.型号规格:JTW-ZCD-G3N
3.含拆、装、检查、联动测试、除尘、维护保养等
	个
	12 

	103
	030904003006
	1.名称：消火栓报警按钮 （维保）
	2.型号规格:J-SAP-8401
3.含拆、装、检查、联动测试、除尘、维护保养等
	个
	72 

	104
	030904002012
	1.名称：线型探测器 （维保）
	2.型号规格:OTS4000
3.含拆、装、检查、联动测试、除尘、维护保养等
	m
	4000 

	105
	030904008022
	1.名称：电源强切模块 （维保）
	2.型号规格:8301
3.含拆、装、检查、维护保养等
	套
	8 

	106
	030904002013
	1.名称：消防报警管线维护 （维保）
	2.型号规格:消防联动、报警、电源等线路维护。
3.含拆、装、检查、联动测试、除锈、除尘、维护保养等
	项
	1 

	　
	1.1.2.2.2
	灭火系统维保
	　
	　
	　

	107
	030109001019
	1.名称：消防水泵 （维保）
	2.型号规格:N=15KW、扬程38M （含控制柜、稳压罐）
3.含拆、装、检查、上油、联动测试、除锈、除尘、维护保养等
	台
	2 

	108
	030109001020
	1.名称：消防稳压泵（含控制箱、稳压罐） （维保）
	2.型号规格:N=1.5KW
3.含拆、装、检查、上油、联动测试、除锈、除尘、维护保养等
	台
	2 

	109
	030901012006
	1.名称：消防水泵接合器 （维保）
	2.型号规格:DN150
3.含拆、装、检查、联动测试、除锈、除尘、维护保养等
	套
	2 

	110
	030703001016
	1.名称：蝶阀 （维保）
	2.型号规格:DN150
3.含拆、装、检查、上油、除锈、除尘、维护保养等
	个
	20 

	111
	030901010006
	1.名称：室内消火栓 （维保）
	2.型号规格:双栓 80*65
3.含拆、装、检查、联动测试、除锈、除尘、维护保养等
	套
	58 

	112
	030901010023
	1.名称：室内消火栓 （维保）
	2.型号规格:单栓 80*65
3.含拆、装、检查、联动测试、除锈、除尘、维护保养等
	套
	16 

	113
	030901013017
	1.名称：灭火器及水成膜泡沫液箱 （维保）
	2.型号规格:水成膜泡沫液箱40L
3.含装药日期检查、压力检查、除锈、除尘、维护保养等
	具
	736 

	114
	030904002002
	1.名称：消防水管维护 （维保）
	2.型号规格:消防水管及配套管件、阀门等维护。
3.含拆、装、检查、联动测试、除锈、除尘、维护保养等
	项
	1 

	　
	1.1.2.2.3
	防火分区
	　
	　
	　

	115
	010801001004
	1.名称：木质门 （维保）
	2.型号规格:木质门维护
3.含拆、装、上油、除锈、密闭性检查、维护保养等
	樘
	12 

	116
	010803002004
	1.名称：防火卷帘(闸)门 （维保）
	2.型号规格:防火卷帘(闸)门维护
3.含拆、装、上油、除锈、密闭性检查、联动测试、维护保养等
	樘
	1 

	　
	1.1.2.3
	消防工程维保 
	　
	　
	　

	　
	1.1.2.3.1
	自动报警系统维保
	　
	　
	　

	117
	030904012011
	1.名称：火灾报警主机 （维保）
	2.型号规格:GST5000
3.含拆、装、检查、联动测试、除尘、维护保养等
	台
	1 

	118
	030904013009
	1.名称：光纤感温报警主机 （维保）
	2.型号规格:GST-OTS4000
3.含拆、装、检查、联动测试、除尘、维护保养等
	台
	1 

	119
	030904012012
	1.名称：CRT彩显主机 （维保）
	2.型号规格:TCL
3.含拆、装、检查、联动测试、除尘、维护保养等
	台
	1 

	120
	030904013010
	1.名称：110远程报警主机 （维保）
	2.型号规格:JK-TX-GST6000
3.含拆、装、检查、联动测试、除尘、维护保养等
	台
	1 

	121
	030904003007
	1.名称：手动报警按钮 （维保）
	2.型号规格:GST9122
3.含拆、装、检查、联动测试、除尘、维护保养等
	个
	67 

	122
	030904005004
	1.名称：声光报警器 （维保）
	2.型号规格:HX-100B
3.含拆、装、检查、联动测试、除尘、维护保养等
	个
	2 

	123
	030904001003
	1.名称：感烟探测器（维保）
	2.型号规格:JTW-ZCD-G3N
3.含拆、装、检查、维护保养等
	个
	19 

	124
	030904003008
	1.名称：消火栓报警按钮（维保）
	2.型号规格:J-SAP-8401
3.含拆、装、检查、联动测试、除尘、维护保养等
	个
	62 

	125
	030904002016
	1.名称：光纤感温探测器（维保）
	2.型号规格:OTS4000
3.含拆、装、检查、联动测试、除尘、维护保养等
	m
	3400 

	126
	030904008023
	1.名称：电源强切模块（维保）
	2.型号规格:8301
3.含拆、装、检查、维护保养等
	套
	50 

	127
	030904002017
	1.名称：消防报警管线维护 （维保）
	2.型号规格:
3.含拆、装、检查、联动测试、除锈、除尘、维护保养等
	项
	1 

	　
	1.1.2.3.2
	灭火系统维保
	　
	　
	　

	128
	030109001021
	1.名称：消防水泵 （维保）
	2.型号规格:N=15KW、扬程38M(含气压罐)
3.含拆、装、检查、上油、联动测试、除锈、除尘、维护保养等
	台
	2 

	129
	030109001022
	1.名称：消防稳压泵（维保）
	2.型号规格:N=1.5KW (含气压罐)
3.含拆、装、检查、上油、联动测试、除锈、除尘、维护保养等
	台
	2 

	130
	030901012008
	1.名称：消防水泵接合器 （维保）
	2.型号规格:DN150
3.含拆、装、检查、联动测试、除锈、除尘、维护保养等
	套
	2 

	131
	030703001017
	1.名称：蝶阀 （维保）
	2.型号规格:DN150
3.含拆、装、检查、上油、除锈、除尘、维护保养等
	个
	27 

	132
	030901010025
	1.名称：消火栓（含消火栓门箱、水枪、水带等） （维保）
	2.型号规格:单栓 DN65
3.含拆、装、检查、联动测试、除锈、除尘、维护保养等
	套
	62 

	133
	030901013018
	1.名称：灭火器 （维保）
	2.型号规格: 水基型、MFZ/ABC4
3.含装药日期检查、压力检查、除锈、除尘、维护保养等
	套
	630 

	134
	030905002007
	1.名称：消防水管维护
	2.型号规格:消防水管维护
3.含拆、装、检查、上油、除锈、压力测试、管道冲洗、维护保养等
	项
	1 

	　
	1.1.2.3.3
	防火分区
	　
	　
	　

	135
	010801001005
	1.名称：木质门
	2.型号规格:木质门维护
3.含拆、装、上油、除锈、密闭性检查、维护保养等
	樘
	4 

	136
	010803002005
	1.名称：防火卷帘(闸)门
	2.型号规格:防火卷帘(闸)门维护
3.含拆、装、上油、除锈、密闭性检查、联动测试、维护保养等
	樘
	4 

	　
	1.1.2.4
	消防工程维保 
	隧道
	　
	　

	　
	1.1.2.4.1
	消防灭火系统维保
	　
	　
	　

	137
	030901010007
	1.名称：室内消火栓
	2.型号规格:单栓 DN65
3.含拆、装、检查、联动测试、除锈、除尘、维护保养等
	套
	26 

	138
	030901002001
	1.名称：消火栓钢管安装
	2.型号规格:DN100（含管件）
3.除锈，防腐，刷油，压力试验等
	m
	1100 

	139
	030108001003
	1.名称：离心式通风机双速 
	2.型号规格:鑫永生 11kw
3.含拆、装、检查、联动测试、除尘、维护保养等
	台
	7 

	　
	1.2
	设备单价(数量暂估)
	　
	　
	　

	　
	1.2.1
	消防水系统
	　
	　
	　

	140
	030901003002
	水喷淋喷头
	1.安装部位:隧道
2.材质、型号、规格:DN15
3.连接形式:螺纹连接
4.装饰盘设计要求:按设计要求
	个
	50 

	141
	030901003003
	水喷淋喷头
	1.安装部位:隧道
2.材质、型号、规格:DN25
3.连接形式:螺纹连接
4.装饰盘设计要求:按设计要求
	个
	50 

	142
	030807003003
	1.名称：弹性座封闸阀
	2.型号规格:DN50
3.含拆、装、检查、上油、除锈、除尘、维护保养等
	个
	10 

	143
	030807003002
	1.名称：弹性座封闸阀
	2.型号规格:DN150
3.含拆、装、检查、上油、除锈、除尘、维护保养等
	个
	10 

	144
	030807003001
	1.名称：弹性座封闸阀
	2.型号规格:DN250
3.含拆、装、检查、上油、除锈、除尘、维护保养等
	个
	10 

	145
	030703001010
	1.名称：隧道专用橡胶软接头  DN300
	2.型号规格:DN300
3.含拆、装、检查、上油、除锈、除尘、维护保养等
	个
	10 

	146
	030703001009
	1.名称：隧道专用橡胶软接头  DN250
	2.型号规格:DN250
3.含拆、装、检查、上油、除锈、除尘、维护保养等
	个
	10 

	147
	030703001003
	1.名称：隧道专用橡胶软接头  DN150
	2.型号规格:DN150
3.含拆、装、检查、上油、除锈、除尘、维护保养等
	个
	10 

	148
	030703001002
	1.名称：隧道专用橡胶软接头  DN100
	2.型号规格:DN100
3.含拆、装、检查、上油、除锈、除尘、维护保养等
	个
	10 

	149
	030901013007
	1.名称：雨淋阀组  DN100
	2.型号规格:雨淋阀组  DN100 （含信号蝶阀、电动雨淋阀、水力警铃等）
3.含喷水检查、除锈、除尘、机油维护保养等
	具
	30 

	150
	030109001006
	水喷雾泵  XBD20-70-HY 
	1.名称:喷淋泵 XBD20-70-HY
2.规格: Q=20L/S，H=61m，含水泵控制箱
3.含拆、装、检查、上油、联动测试、除锈、除尘、维护保养等
	台
	2 

	151
	030109001007
	水喷雾稳压泵  ZW(L)-Ⅱ-Z-C  
	1.名称:水喷雾稳压泵  ZW(L)-Ⅱ-Z-C 
2.规格: 25LGW3-10*9，含水泵控制箱
3.含拆、装、检查、上油、联动测试、除锈、除尘、维护保养等
	台
	2 

	152
	030901006002
	水流指示器DN150
	1.规格、型号:DN150，1.6MPa 带法兰片
2.连接形式:法兰连接
3.材质:铜芯球墨铸铁
	个
	30 

	153
	030109001002
	1.名称：消防稳压泵
	2.型号规格:N=1.5KW
3.含拆、装、检查、上油、联动测试、除锈、除尘、维护保养等
	台
	2 

	154
	030109001001
	1.名称：消防水泵
	2.型号规格:N=15KW、扬程38M
3.含拆、装、检查、上油、联动测试、除锈、除尘、维护保养等
	台
	2 

	155
	031006004001
	1.名称：气压罐SQL1000*1.5
	2.型号规格:气压罐SQL1000*1.5
3.含拆、装、检查、上油、联动测试、除锈、除尘、维护保养等
	台
	2 

	156
	030901012001
	1.名称：消防水泵接合器
	2.型号规格:DN150
3.含拆、装、检查、联动测试、除锈、除尘、维护保养等
	套
	2 

	157
	030901010004
	1.名称：室内消火栓
	2.型号规格:单栓 DN65
3.含拆、装、检查、联动测试、除锈、除尘、维护保养等
	套
	20 

	158
	030901010005
	1.名称：室内消火栓
	2.型号规格:双栓 DN65
3.含拆、装、检查、联动测试、除锈、除尘、维护保养等
	套
	20 

	159
	030901010012
	1.名称：室外消火栓
	2.型号规格: SS100-1.6
3.含拆、装、检查、联动测试、除锈、除尘、维护保养等
	套
	20 

	160
	030703001005
	1.名称：蝶阀 DN300
	2.型号规格:DN300
3.含拆、装、检查、上油、除锈、除尘、维护保养等
	个
	10 

	161
	030703001006
	1.名称：蝶阀 DN250
	2.型号规格:DN250
3.含拆、装、检查、上油、除锈、除尘、维护保养等
	个
	10 

	162
	030703001001
	1.名称：蝶阀
	2.型号规格:DN150
3.含拆、装、检查、上油、除锈、除尘、维护保养等
	个
	10 

	163
	030703001007
	1.名称：蝶阀 DN100
	2.型号规格:DN100
3.含拆、装、检查、上油、除锈、除尘、维护保养等
	个
	10 

	164
	030703001008
	1.名称：蝶阀 DN50
	2.型号规格:DN50
3.含拆、装、检查、上油、除锈、除尘、维护保养等
	个
	10 

	165
	030901013001
	1.名称：灭火器
	2.型号规格:MFZ/ABC4
3.含装药日期检查、压力检查、除锈、除尘、维护保养等
	具
	100 

	166
	030901013002
	1.名称：灭火器换粉
	2.型号规格:MFZ/ABC4换粉
3.含装药、压力检查、除锈、除尘、维护保养等
	具
	100 

	167
	030901013003
	1.名称：灭火器
	2.型号规格:MFZ/ABC8
3.含装药日期检查、压力检查、除锈、除尘、维护保养等
	具
	100 

	168
	030901013004
	1.名称：灭火器换粉
	2.型号规格:MFZ/ABC8换粉
3.含装药、压力检查、除锈、除尘、维护保养等
	具
	100 

	169
	030903008001
	1.名称：水成膜灭火装置
	2.型号规格:雨恒 水成膜灭火装置 30L
3.含药水30L、拆、装、检查、联动测试、维护保养等
	台
	60 

	170
	030903008002
	1.名称：水成膜灭火装置
	2.型号规格:雨恒 水成膜灭火装置 40L
3.含药水40L、拆、装、检查、联动测试、维护保养等
	台
	60 

	171
	030903008003
	1.名称：水成膜灭火装置装药
	2.型号规格: 装药 40L
3.含药水40L、拆、装、检查、联动测试、维护保养等
	台
	60 

	172
	030903008004
	1.名称：水成膜灭火装置装药
	2.型号规格: 装药 30L
3.含药水30L、拆、装、检查、联动测试、维护保养等
	台
	60 

	173
	030901013005
	水枪\水带
	1.名称：水枪\水带
2.型号规格:20\65-20M

3.含装药日期检查、压力检查、除锈、除尘、维护保养等
	具
	100 

	174
	030901013006
	消防软管盘
	1.名称：消防软管盘
2.型号规格:25M
3.含装药日期检查、压力检查、除锈、除尘、维护保养等
	具
	100 

	175
	030901001001
	内外涂覆钢管DN25
	1.安装部位:室内
2.材质:内外涂覆钢管
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验
5.管道刷油设计要求:刷樟丹二道，红色黄环调和漆二道
6.规格:DN25
	m
	50 

	176
	030901001002
	内外涂覆钢管管DN32
	1.安装部位:室内
2.材质:内外涂覆钢管
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验
5.管道刷油设计要求:刷樟丹二道，红色黄环调和漆二道
6.规格:DN32
	m
	50 

	177
	030901001003
	内外涂覆钢管DN40
	1.安装部位:室内
2.材质:内外涂覆钢管
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验
5.管道刷油设计要求:刷樟丹二道，红色黄环调和漆二道
6.规格:DN40
	m
	20 

	178
	030901001004
	内外涂覆钢管DN50
	1.安装部位:室内
2.材质:内外涂覆钢管
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验
5.管道刷油设计要求:刷樟丹二道，红色黄环调和漆二道
6.规格:DN50
	m
	20 

	179
	030901001005
	内外涂覆钢管DN65
	1.安装部位:室内
2.材质:内外涂覆钢管
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验
5.管道刷油设计要求:刷樟丹二道，红色黄环调和漆二道
6.规格:DN65
	m
	20 

	180
	030901001006
	内外涂覆钢管DN80
	1.安装部位:室内
2.材质:内外涂覆钢管
3.连接形式:螺纹连接
4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验
5.管道刷油设计要求:刷樟丹二道，红色黄环调和漆二道
6.规格:DN80
	m
	20 

	181
	030901001007
	内外涂覆钢管DN100
	1.安装部位:室内
2.材质:内外涂覆钢管
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验
5.管道刷油设计要求:刷樟丹二道，红色黄环调和漆二道
6.规格:DN100
	m
	20 

	182
	030901001008
	内外涂覆钢管DN150
	1.安装部位:室内
2.材质:内外涂覆钢管
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验
5.管道刷油设计要求:刷樟丹二道，红色黄环调和漆二道
6.规格:DN150
	m
	20 

	183
	030901002009
	内外涂覆钢管DN200
	1.安装部位:室内
2.材质:内外涂覆钢管
3.连接形式:沟槽连接
4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验
5.管道刷油设计要求:刷樟丹二道，红色调和漆二道
6.规格:DN200
	m
	20 

	184
	031002001002
	管道支架
	1.材质:型钢
2.刷油防腐要求:除锈后刷樟丹二道，灰色调和漆二道
	Kg
	50 

	185
	030901007001
	减压孔板DN150
	1.材质、规格:不锈钢，DN150
	个
	5 

	186
	030901008001
	末端试水装置DN25
	1.规格:DN25

2.组装形式:螺纹连接
	组
	5 

	187
	031003003012
	闸阀DN200
	1.类型:闸阀
2.材质:铜芯球墨铸铁
3.规格、压力等级:DN200，1.6MPa
4.连接形式:法兰连接
	个
	5 

	188
	031003003013
	闸阀DN150
	1.类型:闸阀
2.材质:铜芯球墨铸铁
3.规格、压力等级:DN150，1.6MPa
4.连接形式:法兰连接
	个
	5 

	189
	031003003014
	闸阀DN100
	1.类型:闸阀
2.材质:铜芯球墨铸铁
3.规格、压力等级:DN100，1.6MPa
4.连接形式:法兰连接
	个
	5 

	190
	031003003015
	闸阀DN65
	1.类型:闸阀
2.材质:铜芯球墨铸铁
3.规格、压力等级:DN65，1.6MPa
4.连接形式:法兰连接
	个
	5 

	191
	031003003011
	信号蝶阀DN150
	1.类型:信号蝶阀
2.材质:铜芯球墨铸铁
3.规格、压力等级:DN150，1.6MPa
4.连接形式:法兰连接
	个
	5 

	192
	031003003017
	防水锤消声止回阀DN150
	1.类型:防水锤消声止回阀
2.材质:铜芯球墨铸铁
3.规格、压力等级:DN150，1.0MPa
4.连接形式:法兰连接
	个
	5 

	193
	031003003018
	橡胶软接头DN200
	1.规格:DN200，1.6MPa
2.连接形式:法兰连接
	个
	5 

	194
	031003010003
	橡胶软接头DN150
	1.规格:DN150，1.0MPa
2.连接形式:法兰连接
	个
	5 

	195
	031003001003
	安全泄压阀DN65
	1.类型:安全泄压阀
2.材质:铜芯球墨铸铁
3.规格、压力等级:21X-DN65
4.连接形式:螺纹连接
	个
	2 

	196
	030601002004
	压力表
	1.规格: Y100 1.6MPa
	台
	10 

	197
	031003010004
	吸水喇叭口DN200
	1.规格:DN200 D1-225
2.材质:钢制
	个
	3 

	198
	030901012003
	消防水泵接合器DN150
	1.安装部位:地上
2.型号、规格:SQS150-A，含配套安全阀、止回阀、闸阀等
	套
	3 

	199
	031002003003
	刚性防水套管DN250
	1.名称、类型:刚性防水套管
2.材质:钢质
3.规格:DN250
4.填料材质:按设计要求
	个
	3 

	200
	031002003004
	柔性防水套管DN250
	1.名称、类型:柔性防水套管
2.材质:钢质
3.规格:DN250
4.填料材质:按设计要求
	个
	3 

	201
	031002003005
	柔性防水套管DN200
	1.名称、类型:柔性防水套管
2.材质:钢质
3.规格:DN200
4.填料材质:按设计要求
	个
	3 

	202
	031002003006
	柔性防水套管DN150
	1.名称、类型:柔性防水套管
2.材质:钢质
3.规格:DN150
4.填料材质:按设计要求
	个
	3 

	203
	031002003007
	柔性防水套管DN65
	1.名称、类型:柔性防水套管
2.材质:钢质
3.规格:DN65
4.填料材质:按设计要求
	个
	3 

	204
	031002003008
	穿墙密闭套管DN350
	1.名称、类型:穿墙密闭套管
2.材质:钢质
3.规格:DN350
4.填料材质:按设计要求
	个
	3 

	205
	031002003009
	穿墙密闭套管D
	1.名称、类型:穿墙密
	个
	3 

	206
	031002003010
	穿墙密闭套管DN250
	1.名称、类型:穿墙密闭套管
2.材质:钢质
3.规格:DN250
4.填料材质:按设计要求
	个
	3 

	207
	031002003011
	穿墙密闭套管DN125
	1.名称、类型:穿墙密闭套管
2.材质:钢质
3.规格:DN125
4.填料材质:按设计要求
	个
	3 

	208
	031002003012
	穿墙密闭套管DN100
	1.名称、类型:穿墙密闭套管
2.材质:钢质
3.规格:DN100
4.填料材质:按设计要求
	个
	3 

	209
	031002003013
	穿墙套管DN100
	1.名称、类型:穿墙套管
2.材质:钢质
3.规格:DN100
4.填料材质:按设计要求
	个
	3 

	210
	031002003014
	穿墙套管DN125
	1.名称、类型:穿墙套管
2.材质:钢质
3.规格:DN125
4.填料材质:按设计要求
	个
	3 

	211
	031002003015
	穿墙套管DN200
	1.名称、类型:穿墙套管
2.材质:钢质
3.规格:DN200
4.填料材质:按设计要求
	个
	3 

	212
	031002003016
	穿墙套管DN250
	1.名称、类型:穿墙套管
2.材质:钢质
3.规格:DN250
4.填料材质:按设计要求
	个
	3 

	213
	030905002001
	水灭火控制装置调试1.系统形式:500点以上
	　
	系统
	3 

	　
	1.2.2
	自动报警系统
	　
	　
	　

	214
	030904001001
	1.名称：点型探测器
	2.型号规格:JTW-ZCD-G3N
3.含拆、装、检查、联动测试、除尘、维护保养等
	个
	100 

	215
	030904002001
	1.名称：线型探测器
	2.型号规格:OTS4000
3.含拆、装、检查、联动测试、除尘、维护保养等
	m
	1500 

	216
	030904003001
	1.名称：手动报警按钮
	2.型号规格:GST9122
3.含拆、装、检查、联动测试、除尘、维护保养等
	个
	80 

	217
	030904003002
	1.名称：消火栓报警按钮
	2.型号规格:J-SAP-8401
3.含拆、装、检查、联动测试、除尘、维护保养等
	个
	80 

	218
	030904005001
	1.名称：声光报警器
	2.型号规格:HX-100B
3.含拆、装、检查、联动测试、除尘、维护保养等
	个
	30 

	219
	030411004001
	1.名称：配线
	2.型号规格:NH-RVS-2*1.5
3.含拆、装、维护保养等
	m
	3000 

	220
	030411004002
	1.名称：电气配线
	2.型号规格:NH-BV-2.5
3.含拆、装、清洗、检查、维护保养等
	m
	3000 

	221
	030904008001
	1.名称：电源强切模块
	2.型号规格:8301
3.含拆、装、检查、维护保养等
	套
	10 

	222
	030904012001
	1.名称：火灾报警主机
	2.型号规格:GST5000
3.含拆、装、检查、联动测试、除尘、维护保养等
	台
	2 

	223
	030904012013
	1.名称：火灾报警主机回路板（更换）
	2.型号规格:GST5000 回路板
3.含拆、装、检查、联动测试、除尘、维护保养等
	台
	4 

	224
	030904012002
	1.名称：CRT彩显主机
	2.型号规格:TCL
3.含拆、装、检查、联动测试、除尘、维护保养等
	台
	2 

	225
	030904013003
	1.名称：光钎光栅解调仪
	2.型号规格:盛赛尔   SEN-T
3.含拆、装、检查、联动测试、除尘、维护保养等
	套
	2 

	226
	030904013004
	1.名称：光钎光栅串口模块
	2.型号规格:盛赛尔   SEN-T
3.含拆、装、检查、联动测试、除尘、维护保养等
	套
	2 

	227
	030904009001
	1.名称：光纤光栅探测器  SEN-T 20点
	2.型号规格: 盛赛尔 SEN-T 20点
3.含拆、装、检查、联动测试、除尘、维护保养等
	台
	2 

	228
	030904013001
	1.名称：光纤感温报警主机
	2.型号规格:GST-OTS4000
3.含拆、装、检查、联动测试、除尘、维护保养等
	台
	1 

	229
	030904013002
	1.名称：110远程报警主机
	2.型号规格:JK-TX-GST6000
3.含拆、装、检查、联动测试、除尘、维护保养等
	台
	1 

	230
	080903018002
	1.名称：指示灯
	2.型号规格:智安
3.含拆、装、检查、联动测试、除尘、维护保养等
	个
	30 

	　
	1.2.3
	防火封堵
	　
	　
	　

	231
	010801001001
	1.名称：防火门
	2.型号规格:防火门
3.含拆、装、上油、除锈、密闭性检查、维护保养等
	m2
	10 

	232
	010803002001
	防火卷帘(闸)门
	1.名称：防火卷帘(闸)门
2.型号规格:防火卷帘(闸)门
3.含拆、装、上油、除锈、密闭性检查、维护保养等
	m2
	10 


三、项目实施过程要求

现有故障维修

1.1工期要求：现有消防故障维修要求在签订合同进场之后两个月维修完毕，根据隧道管理要求，隧道封闭施工养护时间为每周周六、周日0:00-6:00，不另行增加夜间施工及赶工一切费用，合理安排施工计划，按期完成。

1.2质量要求：现有故障维修完毕需符合国家质量验收标准，由业主委托专业消防检测机构按隧道进行检测，检测合格后报消防主管部门备案。

1.3安全要求：中标人须加强施工现场的组织管理，所有施工人员必须持证上岗，严格遵守安全文明施工的有关规章制度和隧道管理相关制度。如发生任何施工安全、交通安全事故一切经济、法律责任由中标人承担。

1.4阶段性验收：以隧道为单位，现有故障维修完毕且检测合格。

设备巡查及维护保养

2.1人员配备：至少配备6人以上专业技术人员进行设备巡查，负责消防设施操作的人员应通过消防行业特有工种职业技能鉴定，持有初级技能以上等级的职业资格证书，能熟练操作消防设施。其中要求2人为二级注册消防工程师。

2.2设备配备：设备巡查需配备专业的检查检测工具，如感烟探测器功能试验器,感温探测器功能试验器,便携式可燃气体检测仪,数字压力表,数字万用表,强光手电、直角尺,钢直尺,游标卡尺,卷尺,秒表等。满足设备巡查、经常检修、定期检修的需要。

2.3安全要求：设备巡查过程中严格遵守有关规章制度和隧道管理相关制度。如发生任何施工安全、交通安全事故一切经济、法律责任由中标人承担。

2.4清洁维护：设备巡查过程中对消防设施进行清洁维护，按1次/每季度，保持设备外观干净、整洁、无污垢，并保证消防设施完好。并及时填好清洁维护记录表，对易污染、易腐蚀生锈的消防设备、管道、阀门应定期清洁、除锈、注润滑剂。 

2.5、消防设备维保工作内容及要求

2.5.1设备检查基本要求

1）、各消防设施的组件和设备应符合设计要求，能够正常运行，并应具有出厂产品合格证，消防产品应具有符合法定市场准入规则的证明文件。灭火剂应在有效期内。

2）、各消防设施的组件、设备的永久性铭牌和按规定设置的标志，其文字和数据应齐全、符号应清晰、色标应正确。

3）、系统组件、设备、管道、线槽、支吊架等应完好无损、无锈蚀，设备、管道应无泄漏现象，导线和电缆的连接、绝缘性能、接地电阻等应符合设计要求。

2.5.2防供配电设施

1）、消防设备配电箱应有区别于其他配电箱的明显标志，不同消防设备的配电箱应有明显区分标识。配电箱上的仪表、指示灯的显示应正常，开关及控制按钮应灵活可靠。

2）、消防用电设备电源末级配电箱处主、备电切换功能。

3、定期进行自备发电机（组）自动、手动启动试验：

4）、仪表、指示灯及开关按钮等应完好，显示应正常。

5）、自动启动并达到额定转速并发电的时间不应大于30s，发电机运行及输出功率、电压、频率、相位的显示均应正常。

6）、机房通风设施运行正常。

2.5.3火灾自动报警系统

1）、火灾报警控制器（区域、集中通用）

a、每周检查火灾报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、报警记忆功能、打印机打印功能、火灾显示盘和CRT显示器的显示功能和主备电源自动转换功能。

b、火灾报警功能、故障报警功能、自检功能、显示与计时功能等，应符合GB4717-93《火灾报警控制器通用技术条件》第4.2.1.2—4.2.1.6条的相关要求。

c、主电源断电时应自动转换至备用电源供电，主电源恢复后应自动转换为主电源供电，并应分别显示主、备电源的状态。

d、火灾显示盘应符合GB17429—1998《火灾显示盘通用技术条件》第3.2.1.2条要求。

2）、消防控制室CRT显示器信息显示要求

a、消防控制室应能用同一界面显示建（构）筑物周边消防车道、消防登高车操作场地、消防水源位置，以及相邻建筑的防火间距、建筑面积、建筑高度、使用性质等情况。

b、消防控制室应能显示消防系统及设备的名称、位置和动态信息。

c、当有火灾报警信号、监管报警信号、反馈信号、屏蔽信号、故障信号输入时，消防控制室应有相应状态的专用总指示，在总平面布局图中应显示输入信号的建（构）筑物的位置，在建筑平面图上应显示输入信号所在的位置和名称，并记录时间、信号类别和部位等信息。火灾报警专用总指示应仅能在消防控制室内复位。

d、消防控制室应在火灾报警信号、反馈信号输入10s内显示其状态信息，其他信号应在输入100s内显示其状态信息。

e、显示应有中文标注和中文界面，界面对角线长度不应小于430mm。

3）、信息传输要求

a、消防控制室应能在接收到火灾报警信号或联动信号后10s内将相应信息按规定的通讯协议格式传送给监控中心。

b、消防控制室应能在接收到建筑消防设施运行状态信息后100s内将相应信息按规定的通讯协议格式传送给监控中心。

c、具有自动向监控中心传输消防安全管理信息功能的消防控制室，应能在发出传输信息指令后100s内将相应信息按规定的通讯协议格式传送给监控中心。

d、消防控制室应能接收监控中心的查询指令并按规定的通讯协议格式将附录A、附录B规定的信息传送给监控中心。

e、消防控制室应有信息传输指示灯，在处理和传输信息时，该指示灯应闪亮，在得到监控中心的正确接收确认后，该指示灯应常亮并保持直至该状态复位。当信息传送失败时应有声、光指示。

f、火灾报警信息应优先于其他信息传输。

g、消防控制室的信息传输不应受保护区域内消防系统及设备任何操作的影响。

h、每周检查消防控制室或消防值班室工作环境以及火灾报警控制器、联动控制器、手动报警按钮等是否处于正常完好状态。

4）、消防联动控制器

a、对消防系统及设备的联动控制应由设置在消防控制室内的消防联动控制器实现。

b、消防联动控制器应能将消防系统及设备的状态信息传输到消防控制室图形显示装置。

c、应符合GB16806—1997《消防联动控制设备通用技术条件》第4.2.4、4.2.5、4.2.6条要求。

d、消防联动控制设备与输入/输出模块间的连线发生断路、短路时，应能在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的声、光故障信号。

e、手动报警按钮被触发时，应向报警控制器输出火警信号，同时启动按钮的报警确认灯；应能手动复位。

5）、每季度检查下列功能：

a、采用检测设备分期分批试验探测器的工作情况，检测数量不少于总数的30%。

b、点型感烟探测器应在试验烟气作用下动作，向火灾报警控制器输出火警信号，并启动探测器报警确认灯；探测器报警确认灯应在手动复位前予以保持。

c、线型光束感烟探测器当对射光束的减光值达到1.0dB～10dB时，应在30s内向火灾报警控制器输出火警信号，启动探测器报警确认灯。

d、点型、线型感温探测器应在试验热源作用下动作，向火灾报警控制器输出火警信号；点型探测器报警应启动探测器报警确认灯，并应在手动复位前予以保持。

e、试验手报按钮报警功能，抽检数量不少于总数的30%。

f、对主机备用电源进行充放电试验。

g、自动或手动试验相关消防联动控制设备的控制和显示功能。

2.5.4消火栓灭火系统

1）、每周检查消防泵房工作环境及消防泵、稳压设备、电源控制柜、管网、阀门、水泵接合器、室内外消火栓、储水设施等是否处于正常完好状态。

2）、每月检查下列功能：

a、启动消防泵、当消防泵为自动控制启动时，应模拟自动控制条件进行启动。设备用泵时，应同时试验主、备泵的切换功能。

b、试验远距离启动泵按钮消防泵，抽检数量不得少于总数的20%。

c、检查管网压力和水质。

3）、功能要求

a、系统功能：消火栓栓口处的静水压力应符合设计要求，且不应大于0.8MPa；触发启泵按钮时，消防水泵应启动；消防水泵启动后，栓口出水压力应符合设计要求，且不应大于0.5MPa。

b、消防水池：水位及消防用水不被他用的设施应正常；补水设施应正常；寒冷地区防冻措施完好。

c、消防水箱：水位及消防用水不被他用的设施应正常；消防出水管上的止回阀关闭时应严密；寒冷地区防冻措施应完好；稳压泵、增压泵及气压水罐进出口阀门应常开；启动运行应正常；启泵与停泵压力应符合设定值；压力表显示应正常。

d、消防水泵：消防水泵应有注明系统名称和编号的标志牌；进出口阀门应常开，标志牌应正确；压力表、试水阀及防超压装置等均应正常；启动运行应正常，应向消防控制设备反馈水泵状态的信号。

e、水泵控制柜：应有注明所属系统及编号的标志；按钮、指示灯及仪表应正常，应能按钮启停每台水泵；主泵不能正常投入运行时，应自动切换启动备用泵。

f、水泵接合器：应有注明所属系统和区域的标志牌；控制阀应常开，且启闭灵活；单向阀安装方向应正确，止回阀应严密关闭；寒冷气候防冻措施应完好。

g、隧道内消火栓：消火栓箱应有明显标志；消火栓箱组件应齐全，箱门应开关灵活，开度应符合要求；消火栓的阀门应启闭灵活，栓口位置应便于连接水带。

h、隧道外消火栓：阀门应启闭灵活；地下式消火栓应有明显标志，井内应无积水；寒冷气候防冻措施应完好。

i、启泵按钮：外观完好，有透明罩保护，并配有击碎工具；被触发时，应直接启动消防泵，同时确认灯显示；按钮手动复位，确认灯随之复位。

2.5.5自动喷水灭火系统

1）、每周检查消防泵房工作环境及喷淋泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、管网阀门、喷头、水泵接合器、储水设施等是否处于正常完好状态。

2）、每月检查下列功能：

a、启动喷淋泵，当消防水泵为自动控制启动时，应模拟自动控制的条件进行启动。设备用泵时，应同时试验主、备泵的切换功能。

b、利用报警阀上的放水阀试验系统的供水情况。

c、利用末端放水装置放水，验证水流指示器和压力开关的报警功能、自动启泵功能和信号显示，抽查数量不少于总数的20%。

3）、功能要求

a、湿式系统系统功能：开启末端试水装置后，出水压力不应低于0.05Mpa。，水流指示器、报警阀、压力开关应动作；报警阀动作后，距水力警铃3m远处的声压级不应低于70dB；应在开启末端试水装置后5min内自动启动消防水泵；消防控制设备应显示水流指示器、压力开关及消防水泵的反馈信号。

b、预作用系统：火灾报警控制器确认火灾后，应自动启动雨淋阀、排气阀入口电动阀及消防水泵；水流指示器、压力开关应动作，距水力警铃3m远处的声压级不应低于70dB；火灾报警控制器确认火灾后2min，末端试水装置的出水压力不应低于0.05MPa；消防控制设备应显示电磁阀、电动阀、水流指示器及消防水泵的反馈信号。

c、雨淋系统或水喷雾系统：应能自动和手动启动消防水泵和雨淋阀；当采用传动管控制的系统时，传动管泄压后，应联动消防水泵和雨淋阀；压力开关应动作，距水力警铃3m远处的声压级不得低于70dB；消防控制设备应显示电磁阀、消防水泵与压力开关的反馈信号；并联设置多台雨淋阀组的系统，逻辑控制关系应符合设计要求。

d、水幕系统：应能自动和手动启动消防水泵和雨淋阀；当采用传动管控制的系统时，传动管泄压后，应联动消防水泵和雨淋阀；压力开关应动作，距水力警铃3m远处的声压级不得低于70dB；人为操作的系统，控制阀的启闭应灵活可靠。

e、湿式报警阀组：应有注明系统名称和保护区域的标志牌，压力表显示应符合设定值；控制阀应全部开启，并用锁具固定手轮，启闭标志应明显；采用信号阀时，反馈信号应正确；报警阀等组件应灵敏可靠；压力开关动作应向消防控制设备反馈信号。

f、预作用报警阀组:应符合湿式报警阀组要求；配有充气装置时，空气压缩机和气压控制装置状态应正常；压力表显示应符合设定值；电磁阀的启闭及反馈信号应灵敏可靠。

g、泡沫灭火系统：应有注明系统名称和保护区域的标志牌，压力表显示应符合设定值；泡沫比例混合器应在流量等于和大于4L/s 时符合水与泡沫灭火剂的混合比规定；持续喷泡沫的时间不应小于10min。

2.5.6防火分隔系统

1）、每周检查防火卷帘门周围有无影响门正常启闭的障碍物、门能否处于正常启、闭状态，门的附件是否齐全完好。

2）、每季度检查下列功能：试验自动方式启动防火卷帘门。抽检数不少于总数的30%；用手动按钮动防火卷帘门。抽检数不少于总数的30%。

3）、功能要求

a、防火卷帘：组件应齐全完好，紧固件应无松动现象；现场手动、远程手动、自动控制和机械操作应正常，关闭时应严密；运行时应平稳顺畅、无卡涩现象；安装在疏散通道上的防火卷帘，应在一个相关探测器报警后下降至距地面1.8米处停止；另一个相关探测器报警后，卷帘应继续下降至地面，并向火灾报警控制器反馈信号；仅用于防火分隔的防火卷帘，火灾报警后，应直接下降至地面，并应向火灾报警控制器反馈信号。

b、电动防火阀：应完好无损，开启与复位应灵活可靠，关闭时应严密；应在相关火灾探测器动作后自动关闭并反馈信号。

2.5.7防排烟系统

1）、每周检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风口、排烟口、防火阀等是否处于正常完好状态。

2）、每半年检查下列功能：试验自动方式打开排烟口、启动送风机、排烟机。抽检楼层数量不少于总数50%；试验手动、自动方式关闭空调系统、电动防火阀；试验手动方式关闭防火阀，抽检数量不少于总数的20%。

3）、功能要求

a、机械加压送风系统功能：应能自动和手动启动相应区域的送风阀、送风机，并向火灾报警控制器反馈信号；送风口的风速不宜大于7m/s；防烟楼梯间的余压值应为40～50Pa，前室、合用前室的余压值应为25～30Pa。

b、机械排烟系统功能：应能自动和手动启动相应区域排烟阀、排烟风机，并向火灾报警控制器反馈信号；设有补风的系统，应在启动排烟风机的同时启动送风机；排烟口的风速不宜大于10m/s，排烟量应符合设计要求；当通风与排烟合用风机时，应能自动切换到高速运行状态；电动排烟窗系统，应具有直接启动或联动控制开启功能。

c、控制柜：应有注明系统名称和编号的标志；仪表、指示灯显示应正常，开关及控制按钮应灵活可靠；应有手动、自动切换装置。

d、风机：应有注明系统名称和编号的标志；传动皮带的防护罩、新风入口的防护网应完好；启动运转平稳，叶轮旋转方向正确，无异常振动与声响；排烟阀、排烟防火阀、电动排烟窗、送风阀；安装牢固；开启与复位操作应灵活可靠，关闭时应严密，反馈信号应正确。
2.5.8应急照明疏散指示

1、每周检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明和疏散指示标志是否处于正常完好状态。

2、每月试验应急照明和疏散指示灯的工作照度和疏散照度。抽检数量不少于总数的20%。

3、功能要求

a、应急照明：应牢固、无遮挡，状态指示灯正常；切断正常供电电源后，应急工作状态的持续时间不应低于表1规定。

表1  应急照明工作状态的持续时间

	建筑类别
	应急疏散照明工作状态的持续时间（min）
	消防应急照明工作状态的持续时间（min）

	建筑高度超过100m的高层建筑
	≥30
	≥90

	其他建筑
	≥20
	≥90


疏散照明的地面照度不应低于0.5lx，地下工程疏散照明的地面照度不应低于5.0lx；配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间，其工作面的照度，不应低于正常照明时的照度。

b、疏散指示标志：应牢固、无遮挡，疏散方向的指示应正确清晰；辅助性自发光疏散指示标志，当正常光源变暗后，应自发光，其亮度应符合GB15630-1995 第6.10.4.3条的要求,持续时间不应低于20 min；灯光疏散指示标志，状态指示灯应正常。工作状态时，灯前通道地面中心的照度不应低于1.0lx。切断正常供电电源后，应急工作状态的持续时间不应低于表2规定。

表2  应急工作状态的持续时间表

	建筑类别
	应急工作状态的持续时间（min）

	建筑高度超过100m的高层建筑
	≥30

	其他建筑
	≥20


2.5.9其它设备

1）、每周检查消防集水坑排水设备、自救逃生设备、消防电源及切换设备是否处于正常完好状态。试验自备发电设施能否正常发电。

2）、每季度检查下列功能：

a、试验消防电源的末端切换功能。

b、切断非消防电源功能。

c、每年检测防雷防静电及电器接地电阻。

3）、功能要求

a、消防专用电话：消防专用电话分机应以直通方式呼叫；消防控制室应能接受插孔电话的呼叫；消防控制室、消防值班室、企业消防站等处应设外线电话；通话音质应清晰。

2.5.10维护保养检测记录表格
火灾自动报警系统维护保养检查记录

	序号
	项目
	检查部位
	维护保养结果
	周期
	技术要求
	备注

	一
	火灾探测器
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	点型火灾探测器
	　
	　
	1次/月
	1、固定牢固、外观完好、无损伤、接线无松动。2、四周0.5m内无阻物和多孔送风口、1.5m内无空调送风口。3、安装部位、保护面积及保护半径符合规定。4、探测器内外均无灰尘、水汽和腐蚀。5、探测器灵敏度适中，报警及巡检和报警显示功能正常，无误报警现象
	　

	2
	火灾探测器功能检测
	　
	　
	1次/年、1次/月
	1、每季度采用专用仪器分期分批地试验探测器的动作及确定灯显示功能。2、每年对所安装探测器全面测一次。
	　

	3
	火灾探测器清洗
	　
	　
	1次/1年
	探测器投入运行后，全部清洗一遍，并做响应阈值及其它必要的功能试验，合格者才能使用，不合格者严禁使用。
	　

	4
	线型火灾探测器
	　
	　
	1次/月
	1、缆式定温探测器、空气管式差温探测器、红外光束感烟探测器等外观完好、固定牢固、无损伤、接线地松动。2、红外光束感烟探测器之间应无遮挡物。3、线型探测器周围应无影响探测效果的阻碍物。
	　

	二
	按钮、模块及布线
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	火灾报警按钮
	　
	　
	1次/月
	1、固定牢固、外观完好、面板无损伤、接线无松动。2、内外均无灰尘、水汽和腐蚀。3、按钮状态显示明显。
	　

	2
	火灾报警按钮功能
	　
	　
	1次/月
	1、编码及所控制设备的控制程序正确。2、报警功能正常。
	　

	3
	编码及隔离模块
	　
	　
	1次/月
	1、固定牢固、外观完好、面板无损伤、接线无松动。2、内外均无灰尘、水汽和腐蚀。3、指示灯指示正常。
	　

	4
	模块功能
	　
	　
	1次/月
	1、编码及所控制设备的控制程序正确。2、隔离模块隔离功能正常。3、报警及控制功能正常，无误报。
	　

	5
	系统布线
	　
	　
	1次/月
	1、导线绝缘层无老化、破损、绝缘电阻不小20M。导线与导线、导线与设备连接可靠、无松动。3、穿线管固定牢固、密封严密、表层无锈蚀。
	　

	三
	重复显示器（区报）及声光报警器
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	重复显示器外观
	　
	　
	1次/月
	1、固定牢固、外观完好、面板无损坏。2、接线无松动、标清晰。3、外接电源供电可靠，备用蓄电池放电时间正常。4、显示灯正常
	　

	2
	重复显示器功能
	　
	　
	1次/月
	1、模拟火灾试验时声光报警、报警地址显示等功能正常。2、消音复位功能正常。
	　

	3
	声光报警器
	　
	　
	1次/月
	1、外观完好、固定牢固、接线无松动。2、声光报警功能正常。
	　

	四
	火灾报警控制器
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	报警控制器
	　
	　
	1次/月
	1、固定牢固、外观完好、无损伤、接线无松动。2、外接电源可靠、无其它非消防电源用电设备。3、电源装置完好，备用电源充放电时间及功能正常。4、面板按键和指示灯完好。5、标志清晰、准确。
	　

	2
	报警控制器功能
	　
	　
	1次/月
	1、火灾及故障报警、火警优先及地址显示功能。2、自检、巡检、声光报警、消音及复位功能。3、手动自动转换及紧急启停功能。4、主备电自动转换及工作状态显示和故障报警功能。5、备用电源的欠压和过压报警功能。6、电源自动转换功能。7、打印功能等均应正常。
	　

	3
	报警器反馈功能
	　
	　
	1次/月
	1、系统无故障报警和误报警，巡检正常。2、应保持连续正常运行，不随意中断。3、测试探测器功能时，报警功能正常。
	　

	4
	联动警报装置和广播功能
	　
	　
	1次/月
	1、固定牢固、外观完好、无损伤、接线正确肯无松动。2、保护面板和安全标识清晰。3、内外均无灰尘和汽水。4、功能和指示正常，合用时转换功能正常。
	　

	5
	联动切断非消防电源功能
	　
	　
	1次/月
	火灾确认后，切断有关部位的非消防电源，并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散指示标志灯。
	　

	6
	联动消防火栓灭火系统功能
	　
	　
	1次/月
	1、接收启泵按钮报警，并显示报警地址。2、联动控制器直接启停消防水泵。3、显示水泵的工作及故障状态。
	　

	7
	联动自动喷水灭火系统功能
	　
	　
	1次/月
	1、接收水流指示器、压力开关的报警信号，并显示报警地址。2、接收信号阀的启闭装态。3、压力联动启泵功能。4、联动控制器直接启泵功能，及喷淋泵工作、故障状态显示功能。
	　

	8
	联动气体灭火系统功能
	　
	　
	1次/月
	1、显示系统的手动、自动工作状态。2、在报警喷射各阶段，控制器应有相应的声光报警信号，并能有手动切除声响报警信号。3、在延时阶段，应能自动关闭防火门窗，停止通风空调系统，关闭有关部位防火阀。4、显示报警、喷放及防火门、通风空调等设备的状态。
	　

	9
	联动泡沫灭火系统功能
	　
	　
	1次/月
	1、控制泡沫泵及消防水泵的启停。2、显示系统的工作状态。
	　

	10
	联动防火卷帘功能
	　
	　
	1次/月
	1、感烟探测器动作后，疏散通道上的防火卷帘下降至地（楼）面1.8m，感温探测器动作后，卷帘应下降到底。2、火灾探测器动作后，分隔墙上的防火卷帘应下降到底。3、火灾探测器动作信号及防火卷的关闭信号应送至消防控制室。
	　

	11
	防排烟及通风空调消防设施联动功能
	　
	　
	1次/月
	1、停止有关部位的空调风机，关闭电动防火阀，并接收其反馈信号。2、启动有关部位的防烟和排烟风机、排烟阀等，并接收其反馈信号。3、控制挡烟垂壁，并接收其反馈信号。
	　


自动喷水灭火系统维护保养检查记录

	序号
	项目
	检查部位
	维护保养结果
	周期
	技术要求
	备注

	一
	水池
	
	
	
	
	

	1
	水池补水
	
	
	1次/月
	1.浮球阀完好,无锈蚀.2火灾情况下需要补水的水池的两根进水管补水正常.3专用水池应定期更换水池贮水.
	

	2
	消防贮水量保障措施
	
	
	1次/月
	1水池消防贮水备水位及水量正常.2水位标尺正常工作.3每年应有一次水池清污工作.
	

	3
	水池配管
	
	
	1次/月
	1生活泵与消防泵吸水管互不连通.2放空管与溢水管互不连通.
	

	4
	消防取水口
	
	
	1次/月
	1井盖完好.2指示标志正确.3取水口周围无阻碍物.
	

	5
	常高压水源
	
	
	1次/月
	1水压水量及可靠性应符合规范和设计要求.
	

	二
	消防水泵
	
	
	
	
	

	1
	组件
	
	
	1次/月
	1、各组件完好，无锈蚀，无渗漏。2、各组件顺序正确。3、防锈保护层完好。4、各组件安装牢固、螺栓螺母无松动。
	

	2
	水泵技术性能
	
	
	1次/月
	1、水泵能否正常运转。2、流量和压力能否符合铭牌要求。3、盍噪声是否正常。4、正常运转时水压与流量稳定情况。5、填料是否明显漏水和损伤。6、水泵是否有异常振动和杂音。
	

	3
	水泵清洗
	
	
	1次/1年
	每年对消防水泵进行一次大修，添加润滑油，清洗内部杂物。
	

	4
	水泵进出水管
	
	
	1次/月
	1、抽吸式取水管自动补水是否正常。2、抽吸取水管底阀是否漏水。3、水泵吸水管能否正常吸水。4、进出水管是否漏水。5、安全泄压阀自动泄压功能。6、压力表指针指示正常。7、放水试验阀便于操作。
	

	5
	电机轴承
	
	
	1次/月
	1、电机轴承润滑油是否加足。2、有无严重脏物、变质现象。3、转动轴旋转是否正常。
	

	6
	电机
	
	
	1次/月
	1、电机是否变形、损伤、锈蚀，内部是否干燥，机械性能是否良好。2、电动机在运转时不应发热、无异常振动及杂音。
	

	7
	水泵和电机连轴器
	
	
	1次/月
	1、是否松动、变形、损伤和严重锈蚀。2、两轴是否在同一轴线上。3、连轴器间隙应符合要求。
	

	8
	控制柜
	
	
	1次/月
	1、控制柜无变形、损伤、锈蚀。2、柜内外标志及号码管完整、清晰。3、柜内电气元件完好、干燥、固定牢固，且无烧焦和绝缘电阻降低。4、电压电流及各类反馈信号灯指示正常。5、柜内外接线无松动，导线无破损和绝缘电阻降低及烧焦。6、双回路供电正常。7、按钮操作灵活。8、手动自转换正常。
	

	9
	控制功能
	
	
	1次/月测试1-3次/每半年
	1、水泵房及消防控制室手动启停泵功能是否正常。2、压力开关自动联动启泵功能是否正常。3、主备泵自动转换启动功能是否正常。4、主备电转换后及主备泵自动转换后水泵正常供水时间。5、主泵启动后投入正常运行时间。
	

	三
	水泵接合器
	
	
	
	
	

	1
	水泵接合器井
	
	
	1次/月
	1、井盖完好。2、井内无积水及污泥。3、地下式水泵接合器井盖指示标志明显
	

	2
	水泵接合器组件
	
	
	1次/月
	1、组件完好、无锈蚀、渗漏。2、标志明显、清晰。3、接口和闷盖齐全，牢固。4、四周无阻碍物。5、附近室外栓使用是否便利。
	

	四
	报警阀组
	
	
	
	
	

	1
	组件
	
	
	1次/月
	1、各组件组装正确、完好、防腐防锈涂层完整2、各组无锈蚀及渗漏。3、各组件处于正常工作状态。4、压力表指示是否正常。5、过滤器过滤功能正常。水力警转动灵活。7、延器无堵塞。
	

	2
	报警阀本体
	
	
	1次/月
	1、阀瓣开启灵活、无卡阻、关闭严密。
	

	3
	预作用阀补气装置
	
	
	1次/月
	1、补气泵手动启停功能是否正常。2、低气压报警、且能自动启动补气泵。3、高气压时能自动停止补泵补气。4、气压表指示正常。5、各电气元件完好、无烧痕。6、供电正常。
	

	4
	阀组功能测试
	
	
	1次/月
	1、打开报警的试水阀以一个喷头流量放水。2、延迟器的延迟时间不大于90s，不小于5s。3、压力开关能自动报警并直接联水泵启动。4、水力警铃声响报警在距警铃3m处不小于70dB。5、联动开启雨淋阀、预作用阀的电磁阀启报警阀功能是否正常。
	

	五
	阀门
	
	
	
	
	

	1
	阀门井
	
	
	1次/月
	1、井盖完好。2、井内无积水及污泥。
	

	2
	阀门完好状况
	
	
	1次/月
	1、各类阀门无渗漏和锈蚀。2、阀门启闭灵活。3、手轮及其它配件无缺损。4、操作不灵活或有锈蚀时应添加润油保养。
	

	3
	阀门工作状态
	
	
	1次/月
	1、锁定装置完好。2、止回阀、减压阀开启正常。3、阀门启闭状态能否保障系统正常运行。
	

	4
	各类阀门安装顺序
	
	
	1次/月
	1、高位水箱、水泵出水管、水泵接合器等部位所安装的各类阀门安装顺序及安装方向正确。
	

	5
	减压阀前后压力表
	
	
	1次/月
	1、指针指示是否正常
	

	6
	自动排气阀和泄压阀
	
	
	1次/月
	1、自动排气阀自动排气功能正常。2、安全泄压阀能按设计压力要求自动开启泄压。
	

	7
	信号阀
	
	
	1次/月
	1、接线完好。2、在消防控制室有启闭状的显示信号
	

	六
	水流指示器、喷头、末端试水装置及管网
	
	
	
	
	

	1
	水流指示器
	
	
	1次/月
	1、浆片转动灵活。2、报警和复位正常。
	

	2
	喷淋管网
	
	
	1次/月
	1、无锈蚀、无渗漏。2、表面油漆完整。3、支吊架固定牢固。
	

	3
	末端试水装置
	
	
	1次/月
	1、完好、无锈蚀，且于操作。2、排水管完好。3、压力表指针指示正常。
	

	4
	喷头
	
	
	1次/月
	1、喷头无锈蚀、架上未吊装饰物。2、喷头四周无阻碍物。3、隐蔽型喷头保护盖无缺少。3、喷头感温玻璃球上无涂层，表层无灰尘
	

	七
	联动控制及压力测试
	
	
	
	
	

	1
	联动控制
	
	
	1次/月
	1、末端试水装置处放水，测试水流指示器及报警阀报警和联动启泵功能及启泵信号反馈功能。2、消防控制室手动启、停泵功能
	

	2
	压力测试
	
	
	1次/月
	1、联动启泵后，末端试水装置处、报警阀处及水泵出口处压力表的压力是否符合规范要求。2、末启泵时最不得点处喷头压力是否满足规范要求。
	


消火栓给水系统维护保养检查记录

	序号
	项目
	检查部位
	维护保养结果
	周期
	技术要求
	备注

	一
	水池
	
	
	
	
	

	1
	水池补水
	
	
	1次/月
	1、浮球阀完好，无锈蚀。2、火灾情况下需要补水的水池的两根进水管补水正常。3、专用水池应定期更换水池贮水。
	

	2
	消防贮水量保障措施
	
	
	1次/月
	1、水池消防贮水备水位及水量正常。2、水位标尺正常工作。3、每年应有一次水池清污工作。
	

	3
	水池配管
	
	
	1次/月
	1、生活泵与消防泵吸水管互不连通。2、放空管与溢水管互不连通。
	

	4
	消防取水口
	
	
	1次/月
	1、井盖完好。2、指示标志正确。3、取水口周围无阻碍物。
	

	5
	常高压水源
	
	
	1次/月
	1、水压水量及可靠性应符合规范和设计要求。
	

	二
	消防水泵
	
	
	
	
	

	1
	组件
	
	
	1次/月
	1、各组件完好，无锈蚀，无渗漏。2、各组件顺序正确。3、防锈保护层完好。4、各组件安装牢固、螺栓螺母无松动。
	

	2
	水泵技术性能
	
	
	1次/月
	1、水泵能否正常运转。2、流量和压力能否符合铭牌要求。3、运转噪声是否正常。4、正常运转时水压与流量稳定情况。5、填料是否明显漏水和损伤。6、水泵是否有异常振动和杂音。
	

	3
	水泵清洗
	
	
	1次/2年
	每二年对消防水泵进行一次大修，添加润滑油，清洗内部杂物。
	

	4
	水泵进出水管
	
	
	1次/月
	1、抽吸式取水管自动补水是否正常。2、抽吸取水管底阀是否漏水。3、水泵吸水管能否正常吸水。4、进出水管是否漏水。5、安全泄压阀自动泄压功能。6、压力表指针指示正常。7、放水试验阀便于操作。
	

	5
	电机轴承
	
	
	1次/月
	1、电机轴承润滑油是否加足。2、有无严重脏物、变质现象。3、转动轴旋转是否正常。
	

	6
	电机
	
	
	1次/月
	1、电机是否变形、损伤、锈蚀，内部是否干燥，机械性能是否良好。2、电动机在运转时不应发热、无异常振动及杂音。
	

	7
	水泵和电机连轴器
	
	
	1次/月
	1、是否松动、变形、损伤和严重锈蚀。2、两轴是否在同一轴线上。3、连轴器间隙应符合要求。
	

	8
	控制功能
	
	
	1次/月
	1、手动、自动启停泵功能正常。2、打开排水阀测试水压在达到电继点压力表设置下限时，自动启泵功能。3、水压达到电继点压力表设置上限时，自动停泵功能。4、泵启停周期。
	

	三
	水泵接合器
	
	
	
	
	

	1
	水泵接合器井
	
	
	1次/月
	1、井盖完好。2、井内无集水及污泥。3、地下式水泵接合器井盖指示标志明显。
	

	2
	水泵接合器组件
	
	
	1次/月
	1、组件完好、无锈蚀、渗漏。2、标志明显、清晰。3、接扣和闷盖齐全，牢固。4、四周无阻碍物。5、附近室外栓使用是否便利。
	

	四
	阀门
	
	
	
	
	

	1
	阀门井
	
	
	1次/月
	1、井盖完好。2、井内无集水及污泥
	

	2
	阀门完好状况
	
	
	1次/月
	1、各类阀门无渗漏和锈蚀。2、阀门启闭灵活。3、手轮及其它配件无缺损。4、操作不灵活或有锈蚀时应添加润油保养。
	

	3
	阀门工作状态
	
	
	1次/月
	1、锁定装置完好。2、止回阀、减压阀开启正常。3、阀门启闭状态能否保障系统正常运行。
	

	4
	各类阀门安装顺序
	
	
	1次/月
	1、高位水箱、水泵出水管、水泵接合器等部位所安装的各类阀门安装顺序及安装方向正确。
	

	5
	减压阀前后压力表
	
	
	1次/月
	1、指针指示是否正常。
	

	6
	泄压阀
	
	
	1次/月
	1、自动排气阀自动排气功能正常。2、安全泄压阀能按设计压力要求自动开启泄压。
	

	五
	消火栓及管网
	
	
	
	
	

	1
	管网
	
	
	1次/月
	1、无锈蚀、无渗漏。2、表面油漆完整。3、支吊架固定牢固。
	

	2
	消火栓
	
	
	1次/月
	1、箱内水枪、水带、消火栓及手轮、水喉、启泵按钮、接扣是否齐全完好。2、各组件无生锈、破损、漏水、接扣垫圈完好。3、启泵按钮接线完好，启泵、报警及指示灯指示正常。4、消火栓手轮操作灵活，关闭严密。5、栓口静动压符合规范。6、手轮等转部件应定期加注滑油。
	

	3
	消火栓箱
	
	
	1次/月
	1、标志醒目，表面无装饰性物质覆盖。2、箱门启闭灵活、且关闭严紧。3、门上钥匙及玻璃面盖完好。4、箱门前无阻碍物，且便于操作。5、箱体涂层无脱落，无锈蚀。
	

	六
	联动功能及压力测试
	
	
	
	
	

	1
	联动控制功能
	
	
	1次/月
	1、消火栓启泵按钮报警、启泵及信号反馈功能正常。2、消防控制室启停泵及信号反馈功能正常。
	

	2
	压力测试
	
	
	1次/月
	1、静压和动压是否符合规范要求。2、分区系统顶层及低层静压和动压是否符合规范要求。3、其它楼层静动压是否符合规范要求。
	


防排烟及通风空调消防设施维护保养检查记录

	序号
	项目
	检查部位
	维护保养结果
	周期
	技术要求
	备注

	一
	防烟送风系统
	
	
	
	
	

	1
	送风口
	
	
	1次/月
	1、微动开关是否可靠、手动和自动关闭装置是否灵活。2、常闭送风口是否关闭和关闭严密。3、组件齐全、外观完好、无锈蚀和损伤。4、转动机构应定期加注润滑油。5、常开百叶送风口叶片开启角度应保证风口风速及所设部位余压值。
	

	2
	送风口的接线及控制
	
	
	1次/月
	1、接线完好。2、常闭送风口在联动控制时能按控制程序自动开启。3、启闭反馈信号应能准确反馈到消控室。
	

	3
	防火阀
	
	
	1次/月
	1、组件齐全、完好、无锈蚀及损伤。2、熔断片熔断温度是否为70℃。3、微动开关是否可靠、手动和自动关闭装置是否灵活。4、阀门内是否有异物。5、阀门叶片所处位置与显示位置是否正确，阀门是否关闭严密。6、转动机构应定期加注润滑油。
	

	4
	防火阀的接线及信号反馈
	
	
	1次/月
	1、接线完好。2、启闭反馈信号应能准确反馈到消控室。
	

	5
	送风管及送风竖井
	
	
	1次/月
	1、风管外观完好、无锈蚀、损伤。2、风管连接严密、无漏风。3、风管内无水管、焊珠等异物。4、竖井无漏风现象。
	

	6
	防烟送风机
	
	
	1次/月
	1、风机组件齐全、完好、无锈蚀、无变形及损伤。2、风机各组件安装牢固、无松动。3、风机传动部件应定期加油润滑，防止锈死，不能转动。
	

	7
	风机试运转
	
	
	1次/月
	1、风机试运转时，是否有振动、噪声和发热。2、风机的风压及风量是否与标称参数相符。3、风机无漏风。
	

	8
	风机清洗
	
	
	1次/年
	每年对风机进行一次大修，添加润滑油，清洗内部杂物。
	

	9
	电机轴承
	
	
	1次/月
	电机轴承润滑油是否加足。2、有无严重脏物、变质现象。3、转动轴旋转是否正常。
	

	10
	电机
	
	
	1次/月
	1、电机是否变形、损伤、锈蚀，内部是否干燥，机械性能是否良好。2、电动机在运转时不应发热、无异常振动及杂音。
	

	11
	电机与风机连接部件
	
	
	1次/月
	1、连接件是否松动、变形、损伤和严重锈蚀。2、两轴是否同轴。3、连轴器间隙应符合要求。4、皮带完好、不打滑。
	

	12
	控制柜
	
	
	1次/月
	1、控制柜无变形、损伤、锈蚀。2、柜内外标志及号码管完整、清晰。3、柜内电气元件完好、干燥、固定牢固，且无烧焦和绝缘电阻降低。4、电压电流及各类反馈信号灯指示正常。5、柜内外接线无松动，导线无破损和绝缘电阻降低及烧焦。6、双回路供电正常。7、按钮操作灵活。8、手动自转换正常。
	

	13
	控制功能测试
	
	
	1次/月测试1-3次/每半年
	1、风机房及消防控制室手动启停风机功能是否正常。2、火灾探测器联动启动风机功能是否正常。3、消防控制室手动开启常送风口功能是否正常。4、主备风机自动转换功能是否正常。5、主备电及主备风机转换后、风机自动启动到正常运行时间。6、风机投入正常运行时间。7、控制器应显示风机、防火烟及常闭送风口的状态反馈信号。
	

	14
	风压测试
	
	
	1次/月
	1、抽测各前室、合用的前室及避难层的余压值是达到25—30Pa,2、楼梯间余压值是否达到40—50Pa。3、楼梯间、前室和合用前室的门开启时，通过门的风速不宜小于0.7m/s。
	

	15
	风速及风量测试
	
	
	1次/月
	1、风口风速不宜大于7m/s。2、金属风管内风速不应大于20m/s，非金属材料风管（风道）不应大于15m/s。4、风机风量应不应小于风机额定风量。
	

	二
	机械排烟系统
	
	
	
	
	

	1
	排烟口
	
	
	1次/月
	1、微动开关是否可靠、手动和自动关闭装置是否灵活。2、排烟口是否关闭和关闭严密。3、组件齐全、外观完好、无锈蚀，无损伤。4、转动机构应定期加注润滑油。5、排烟口的易熔片是否为280℃。
	

	2
	排烟口的接线及控制
	
	
	1次/月
	1、接线完好。2、常闭排烟口在联动控制时能按控制程序自动开启。3、启闭反馈信号应能准确反馈到消控室。
	

	3
	排烟防火阀
	
	
	1次/月
	1、组件齐全、完好、无锈蚀及损伤。2、熔断片熔断温度是否为280℃。3、微动开关是否可靠、手动和自动关闭装置是否灵活。4、阀门内是否有异物。5、阀门叶片所处位置与显示位置是否正确，阀门是否关闭严密。6、转动机构应定期加注润滑油。
	

	4
	排烟防火的接线及信号反馈
	
	
	1次/月
	1、接线完好。2、启闭反馈信号应能准确反馈到消控室。
	

	5
	排烟管及排烟竖井
	
	
	1次/月
	1、风管外观完好、无锈蚀、损伤。2、风管连接严密、无漏风现象。3、风管内无水管、焊珠等异物。4、竖井无漏风现象。
	

	6
	排烟风机
	
	
	1次/月
	1、风机组件齐全、完好、无锈蚀、无变形及损伤。2、风机各项工作组件安装牢固、无松动。3、风机传动部件应定期加油润滑，防止锈死，不能转动。
	

	7
	风机试运转
	
	
	1次/月
	1、风机试运转时，是否有振动、噪声和发热。2、风机的风压及风量是否与标称参数相符。3、风机无漏风。
	

	8
	风机清洗
	
	
	1次/年
	每年对排烟风机进行一次大修，添加润滑油，清洗内部杂物。
	

	9
	电机轴承
	
	
	1次/月
	1、电机轴承润滑油是否加足。2、有无严重脏物、变质现象。3、转动轴旋转是否正常。
	

	10
	电机
	
	
	1次/月
	1、电机是否变形、损伤、锈蚀，内部是否干燥，机械性能是否良好 。2、电动机在运转时不应发热、无异常振动及杂音。
	

	11
	电机与风机连接部件
	
	
	1次/月
	1、连接件是否松动、变形、损伤和严重锈蚀。2、两轴是否同轴。3、连轴器间隙应符合要求。4、皮带完好、不打滑。
	

	12
	控制柜
	
	
	1次/月
	1、连接件是否松动、变形、损伤和严重锈蚀。2、柜内外标志及号码管完整、清晰。3、柜内电气元件完好、干燥、固定牢固，且无烧焦和绝缘电阻降低。4、电压电流及各类反馈信号灯指示正常。5、柜内外接线无松动，导线无破损和绝缘电阻降低及烧焦。6、双回路供电正常。7、按钮操作灵活。8、手动自转换正常。
	

	13
	控制功能测试
	
	
	1次/月
	1、模拟火灾情况下，火灾探测器联动防火阀、排烟口自动开启，排烟风机自动启动。2、手动开启任一防火阀及排烟口，排烟风机应自动启动。3、手动关闭防火阀、排烟风机应自动停止。4、消防控制室及现场应能手动启停风机，开启排烟口和排烟防火阀。5、控制器应显示防火阀、排烟口，排烟风机的状态反馈信号。6、主备风机自动转换功能是否正常。7、主备电及主备风机转换后、风机自动启动到正常运行时间。8、风机投入正常运行时间。
	

	14
	风量及风速测试
	
	
	1次/月
	1、风口风速不宜大于10m/s。2、金属风管内风速不应大于20m/s，非金属材料风管（风道）不应大于15m/s。4、风机风量应不应小于风机额定风量。
	

	三
	配套送风系统
	
	
	
	
	

	1
	风管
	
	
	1次/月
	1、风管外观完好无损、无锈蚀，损伤。2、风管连接严密、无漏风现象。3、风管内无水管、焊珠等异物。
	

	2
	送风口
	
	
	1次/月
	1、常闭送风口手动和自动关闭装置是否灵活。2、组件齐全、外观完好、无锈。3、常开百叶送风口叶片开启角度应保证风口风速。
	

	3
	防火阀
	
	
	1次/月
	1、组件齐全、完好、无锈蚀及损伤。2、手动和自动关闭装置是否灵活。3、阀门内是否有异物。4、阀门叶片所处位置与显示位置是否正确，阀门是否关闭严密。5、转动机构应定期加注润滑油。
	

	4
	配套送风机
	
	
	1次/月
	1、风机组件齐全、完好、无锈蚀、无变形及损伤。2、风机各组件安装牢固、无松动。3、风机传动部件应定期加油润滑，防止锈死，不能转动。
	

	5
	风机试运转
	
	
	1次/月
	1、风机试运转时，是否有振动、噪声和发热。2、风机的风压及风量是否与标称参数相符。3、风机无漏风。
	

	6
	风机清洗
	
	
	1次/年
	每年对风机进行一次大修，添加润滑油，清洗内部杂物
	

	7
	电机轴承
	
	
	1次/月
	1、电机轴承润滑油是否加足。2、有无严重脏物、变质现象。3、转动轴旋转是否正常。
	

	8
	电机
	
	
	1次/月
	1、电机是否变形、损伤、锈蚀，内部是否干燥，机械性能是否良好。2、电动机在运转时不应发热、无异常振动及杂音。
	

	9
	电机与风机连接部件
	
	
	1次/月
	1、连接件是否松动、变形、损伤和严重锈蚀。2、两轴是否同轴。3、连轴器间隙应符合要求。4、皮带完好、不打滑。
	

	10
	控制柜
	
	
	1次/月
	1、控制柜无变形、损伤、锈蚀。2、柜内外标志及号码管完整、清晰。3、柜内电气元件完好、干燥、固定牢固，且无烧焦和绝缘电阻降低。4、电压电流及各类反馈信号灯指示正常。5、柜内外接线无松动，导线无破损和绝缘电阻降低及烧焦。6、双回路供电正常。7、按钮操作灵活。8、手动自转换正常。
	

	11
	控制功能测试
	
	
	1次/月测试1-3次/每半年
	1、风机房及消防控制室手动启停风机功能是否正常。2、火灾探测器联动启动风机功能是否正常。3、消防控制室手动开启送风口功能是否正常。4、主备风机自动转换功能是否正常。5、主备电及主备风机转换后、风机自动启动到正常运行时间。6、风机投入正常运行时间。7、控制器应显示风机、防火烟及常闭送风口的状态反馈信号。
	

	12
	风速及风量测试
	
	
	1次/月
	1、金属风管内风速不应大于20m/s，非金属材料风管（风道）不应大于15m/s。4、风机风量应不应小于风机额定风量。
	

	四
	通风空调消防设施
	
	
	
	
	

	1
	防火阀
	
	
	1次/月
	1、组件齐全、完好、无锈蚀及损伤。2、熔断片熔断温度是否为70℃。3、微动开关是否可靠、手动和自动关闭装置是否灵活。4、阀门内是否有异物。5、阀门叶片所处位置与显示位置是否正确，阀门是否关闭严密。6、转动机构应定期加注润滑油。
	

	2
	控制功能测试
	
	
	1次/月
	1、模拟火灾情况下，火灾探测器动作后联动电动防火阀关闭功能。2、火灾报警控制器显示防火阀状态信号反馈功能。
	


消防电气及通讯设施维护保养检查记录

	序号
	项目
	检查结论
	维护保养结果
	周期
	技术要求
	备注

	一、消防电源及配电

	1
	配电线路
	　
	　
	1次/月
	1、供电线路数量符合设计要求，且未接与消防无关的其它用电设备。2、穿线管固定牢固，外表无锈蚀。
	　

	2
	配电屏柜
	　
	　
	1次/月
	1、外表无损伤、标志明显、接线正确，每个端子接线数不超过2根。2、柜内电气元件完好损伤，固定牢固，容量满足消防负荷要求。3、消防用电设备采用专用供电回路供电。
	　

	3
	电源末端自动
	　
	　
	1次/月
	1、外表无损伤、锈蚀、固定牢固，接线正确。2、柜内电气元件完好，容量符合所带消防用电设备负荷要求，自动转换功能正常。
	　

	二、火灾应急照明及疏散指示标志

	1
	配电线路
	　
	　
	1次/月
	1、电源供电正常，无随意断电故障。2、配电线路穿管固定牢固，保护到位。3、配电线未接其它与应急照明无关的用电负荷。
	　

	2
	控制开关
	　
	　
	1次/月
	1、应急灯具的充电应急回路上应无跷板开关等开关控制灯具的供电。2、火灾应急情况下应能自动送电或断电以接通应灯具。
	　

	3
	疏散指示标志灯
	　
	　
	1次/月
	1、外观完好、无损伤，文字标志和指示方向正确。2、测试按钮功能正常。3、蓄电池充放电时间及灯具照度正常。4、每周或每个月应做一次转换试验。5、每个月或每半个月做一次全充放电试验。
	　

	4
	应急照明灯具
	　
	　
	1次/月
	1、安装牢固，外表无损伤，位置正确。2、光源发光正常，试验按钮功能正常，灯具的等待、放电、故障状态指示灯指示正常。3、灯具是否处于正常充电状态。4、灯具应急转换时间不大于15s，应急工作时间不小于30min，5、每周或每个月做一次转换试验，每半个月或每个月做一次全充放电试验。
	　

	三、火灾应广播

	1
	广播线路
	　
	　
	1次/月
	1、接线无松动，穿管固定牢固。
	　

	2
	扬声器
	　
	　
	1次/月
	1、外观完好，未被装饰物遮挡。2、播音功能正常，环境噪音声压级不低于60dB时，广播播音声压级不低于15dB.
	　

	3
	广播主机
	　
	　
	1次/月
	1、功能和指示正常，合用时转换功能正常。2、合用时消防控制室遥控开启功能正常。3、传声器播音功能正常。4、选层控制功能正常。5、备用扩音机功能正常。
	　

	四
	消防电话
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	电话主机
	　
	　
	1次/月
	1、主机无损伤，振铃功能正常。2、与各分机对讲时，语言清楚。
	　

	2
	插孔及分机
	　
	　
	1次/月
	1、完好无损，分机无丢失。2、119电话通话正常。
	　


防火卷帘设施维护保养检查记录

	序号
	项目
	检查部位
	维护保养结果
	周期
	技术要求
	备注

	一
	防火卷帘
	
	
	
	
	

	1
	防火卷帘门
	
	
	1次/月
	1外观完好,无破损及锈蚀.2手动或自动控制时上下升降无卡阻.
	

	2
	控制按钮
	
	
	1次/月
	1外观完好,保护盖板无损坏.2控制上下升降功能正常.3穿管保护到位.
	

	3
	电源及电机
	
	
	1次/月
	1电源供电正常及电机功能正常.2联动控制功能同报警要求.
	

	4
	喷水保护
	
	
	1次/月
	1头无遮挡.2管网内充水及联动启泵正常.
	


2.6技术状况评定：根据设备巡查等资料，结合设备完好率统计，确定隧道消防设施的技术状态等级，每半年向业主提交消防设施技术状况评定结果。

2.7巡查问题报告要求：设备巡查过程中，发现异常情况时，应及时向业主予以报告，并做好记录，必要时进行拍照和摄像。具体巡查部位、频次见第4条。设备巡查和维护保养需按公路隧道养护技术规范（JTG H12-2015）和《建筑消防设施的维护管理》（GB25201—2010）认真如实填好相关维护保养记录表格，并经业主确认，同时业主将定期邀请消防支队、市财政局、市住建委对维护保养情况进行抽查和考核，抽查考核结果作为付款依据。

应急抢修

3.1响应时间：1）提供7×24小时的故障服务受理，2小时内响应并派维修人员到达故障现场；若应急响应不到位，采购人将每次扣3000元。2）对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供5×8小时的现场支援。3）备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。

3.2工作内容：应急抢修主要包括设备巡查发现的问题、交通事故或其他意外情况造成消防设施的损坏。按业主指令要求，及时组织抢修。维保单位应建立隧道消防设施故障报告和消除的登记制度。

3.3验收要求：应急抢修项目每完工一项后，中标人需根据业主要求及时编制各类竣工验收结算资料，3个工作日提交业主验收签认。

四、其他要求

1、产品运输、保险及保管

1.1  成交人负责产品到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

1.2  成交人负责产品在施工地点的保管，直至项目验收合格。

1.3  成交人负责其派出的施工人员的人身意外保险。

2、安装调试

2.1  成交人须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度。

2.2  项目完成后，成交人应将项目有关的全部资料，包括产品资料（提供详细清单，包含名称、规格型号、数量、厂家、安装位置等内容）、技术文档、施工图纸等，移交采购人。

3、考核要求

3.1 考核目标：有效监督隧道消防系统维护维修承包公司切实按照相关规范及合同要求履行职责。保证隧道安全畅通。

3.2考核方式：以季度考核为主，采取100分制，实施扣分制，按处扣分，每项标准分扣完为止。参加考核的人员对考核表格和结论确认签字。每一季度业主将邀请市消防支队、市住建委、市财政局成立考核小组，随机抽取四个隧道100个考查点，每个点1分，合格得1分，不合格得0分。

3.3考核评分等级：结果总分数

    优良：考核检查评分98分（含）以上

不合格：97分（含）及以下

考核不合格将按分值进行相应罚款：

90-97分（含）罚款10000元

80-89分（含）罚款20000元

79分以下（含）罚款50000元

    连续2次或一个年度内累计2次季度考核不合格，终止合同并不予支付年度考核的养护费用。我处将重新组织招标选定中标单位，并保留追究相关法律责任的权利。

3、验收要求

3.1 项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由成交人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

3.2阶段性验收：以隧道为单位，现有故障维修完毕且检测合格，中标人向业主提出阶段性验收申请，按照验收程序要求进行验收。应急维修维护项目每完工一项后，中标人需根据业主要求及时编制各类竣工验收结算资料，3个工作日提交业主验收签认。

3.3 维护维修项目年度维修期满后或合同期满后，中标人需根据业主要求编制各类竣工结算资料，向业主提出年度验收申请。年度验收由业主主持，邀请市住建委、市财政组成验收小组，出具验收报告。

3.4 验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为成交人原因造成的，由成交人承担检测费用；否则，由采购人承担。

3.5项目验收不合格，由成交人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交人承担。

4、质量保证

4.1  成交人提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。

4.2  整体项目质保期要求壹年，质保期从安装调试验收合格后开始计算。超出厂家正常保修范围的，成交人需向厂家购买；未在投标报价表中单列其费用的，视为免费提供。

4.3  质保期内所有设备维护等要求免费上门服务。

5、售后服务

5.1  系统维护，要求提交以下内容。

1）定期维护计划。

2）对采购人不定期维护要求的响应措施。

5.2  故障响应

1）提供7×24小时的故障服务受理，2小时内响应并派维修人员到达故障现场；若应急响应不到位，采购人将每次扣3000元。

2）对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供5×8小时的现场支援。

3）备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。

4）中标人应指派专人对维保设备每月巡查一次。

5.3  质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由成交人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，成交人应及时优惠提供所需的备品备件。

6、完工时间及地点

6.1  完工时间：服务期限为一年，从签订合同之日算起。

6.2  完工地点：采购人指定地点。


