目录

1.	范围	2

2.	定义	2

3.	原则要求及责任	2

4.	设计标准和规范	2

5.	基础数据	3

6.	技术参数要求	4

6.1柴油驱动消防水泵	4

6.2电力驱动消防泵	4

6.3电动潜水离心泵（污水提升泵站）	5

6.4电动潜水离心泵（调节池、中间水池）	5

6.5电动潜水离心泵（污水处理站中间水池）	6

7.	技术资料提供	7

8.	技术服务	7

9.	质量保证	7

10.	检验及测试	8

11.	供货周期	8

12.	设备运输	9

- 范围

本技术规格书适用于伊拉克米桑油田主营地水泵设备的采购，提出了其适用文件、技术参数、设备要求、质量保证、技术文件、装运和安装等方面的最低技术要求。

- 定义

- “货物”系指供应商根据合同规定须向业主提供的一切设备及其附属设施、机械、备品备件、消耗性材料、专用工具和测试设备，以及满足合同设备组装、检验、培训、调试、性能测试、正常运行及维修等所必须的手册、技术文件、图纸和资料。

- “服务”系指根据合同规定供应商承担与供货有关的辅助服务，如调试、提供技术援助、培训和合同中规定供应商应承担的其它义务。

- “业主”指接受合同中货物及服务的单位。

- “供应商”指为本合同提供货物和服务的公司或实体。

- “现场”指将要进行设备安装和运转的地点（伊拉克）。

- 原则要求及责任

供应商应对本规格书规定的设计、材料、制造、检验、试验、清洗和装运等项目全面负责；各阶段结果须取得购买方的同意。任何计算、图纸、试验和技术文件虽然经业主批准，也不减轻供应商对合同应负的责任。

本技术规格书中的要求，系购买方提出的最低限度技术要求。本技术规格书并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。因此，供应商除应满足本技术规格书的要求以外，还应满足相关国家及行业的现行标准及相关规定。此外，必须执行国家有关安全、环保等强制性标准。

- 设计标准和规范

供应商须达到或超过下列法规和标准的最新版本的要求，在一个以上的法规或标准适用于在同等条件的情况下，按照最严格的规定执行。在本说明书及其他对应规范之间有冲突时，在工作开始前应以书面文件形式咨询澄清。基准的规范和标准如下：

JB/T6880.2-1993 泵用铸件

JB/T6912-1993 泵产品零件无损检测磁粉探伤

JB/T6913-1993 泵产品清洁度

JB/T8097-1999 泵的振动测量与评价方法

JB/T8098-1999 泵的噪声测量与评价方法

JB/T8543.2-1997 泵产品零件无损检测渗透检测

GB/T5657-1995 离心泵技术条件（Ⅲ类）

GB/T13007-1991 离心泵效率

JB/T4297-1992 泵产品涂漆技术条件

GB/T17241.6-2008整体铸铁法兰

除上述标准外，其他部件的规格和材料应与本项目的设备的材料保持一致，如果与上述的标准规范有冲突的地方，供应商应提出书面解决方案，如有必要，可与设计方、业主共同协商解决。

- 基础数据

所有设备和设施的气候条件见下表。

| 海拔 | M | 4米左右 |
| --- | --- | --- |
| 大气压力 | KPa | 102 |
| 最高温度 | ℃ | 55 |
| 黑球温度（体感温度） | ℃ | 80 |
| 最低温度 | ℃ | -2 |
| 最高风速 | m/s | 40 |
| 季风方向 | 冬季 | NW-SW |
| 季风方向 | 夏季 | NW-SW |
| 最大相对湿度 |  | 80% |
| 最小相对湿度 |  | 25% |
| 降雨量 | mm/a | 177.4 |
| 土壤温度（深度1.2-1.6m） | ℃ | 15 冬天 |
| 地震带 |  | 2B |
| 蒸发率 | mm/a | 3054.4 |

- 技术参数要求

- 6.1柴油驱动消防水泵

1.柴油驱动离心泵，1台

2.水泵参数

Q= 288 m3/h	  H=70m  P=  kw   1台  水泵效率大于82%（水泵功率由厂家进行选配）

3.配套柴油机功率

根据厂家标准进行选配。

4.配套柴油机效率

配套柴油机根据厂家标准进行选配。

5.水泵运行噪音要求

水泵运行噪音小于85dBA

6.泵体、泵盖，机械密封要求

泵体与泵盖采用HT200材料 ，轴采用45#钢材料

机械密封采用硬质合金钢材料，磨损环采用HT200材料

7.轴承座要求

轴承座为一体式，轴承寿命50000h以上。

- 6.2电力驱动消防泵

1.电力驱动离心泵，1台

2.水泵参数（包括流量、扬程、功率、效率）

Q= 288m3/h	  H=70m  P=  kw   1台  水泵效率大于82%（水泵功率由厂家进行选配）

3.配套电机功率

根据厂家标准进行选配，

4.配套电机效率

配套电机效率大于90%，

5.水泵运行噪音要求

水泵运行噪音小于85dBA

6.泵体、泵盖，机械密封要求

泵体与泵盖采用HT200材料 ，轴采用45#钢材料

机械密封采用硬质合金钢材料，磨损环采用HT200材料

7.轴承座要求

轴承座为一体式，轴承寿命50000h以上。、

8.电机参数防护等级

电机参数防护等级不低于IP55，绝缘等级F级。

- 6.4电动潜水离心泵（调节池、中间水池）

1.电动潜水离心泵，3台

2.水泵参数（包括流量、扬程、功率、效率）（水泵功率由厂家进行选配）

Q= 25m3/h	  H=15m  P=  2.2kw   3台（调节池2台，一用一备；中间水池一台，冷备，供检修时抽干中间水池的污水用）  水泵效率大于71%

3.配套电机功率

根据厂家标准进行选配

4.配套电机效率

配套电机效率大于90%

5.水泵运行噪音要求

水泵运行噪音小于85dBA

6.泵体、泵盖，机械密封要求

泵体与泵盖采用HT200材料 ，轴采用45#钢材料

机械密封采用硬质合金钢材料，磨损环采用HT200材料

7.轴承座要求

轴承座为一体式，轴承寿命50000h以上。、

8.电机参数防护等级

电机参数防护等级不低于IP68，绝缘等级F级。

- 6.5电动潜水离心泵（污水处理站中间水池）

1.电动潜水离心泵，2台

2.水泵参数（包括流量、扬程、功率、效率）

Q= 50m3/h	  H=35m  P=11kw  2台，一用一备（带自耦装置，过滤时25m3/h，反冲洗时50m3/h）水泵效率大于75%

3.配套电机功率

根据厂家标准进行选配

4.配套电机效率

配套电机效率大于90%

5.水泵运行噪音要求

水泵运行噪音小于85dBA

6.泵体、泵盖，机械密封要求

泵体与泵盖采用HT200材料 ，轴采用45#钢材料

机械密封采用硬质合金钢材料，磨损环采用HT200材料

7.轴承座要求

轴承座为一体式，轴承寿命50000h以上。、

8.电机参数防护等级

电机参数防护等级不低于IP68，绝缘等级F级。

上述4台潜水离心泵（冷备的泵除外）需配套液位计控制使用，当水位低于0.7米报警，水位低于0.8米时自动停泵，水位1.2米时自动启动水泵，水位1.7米时报警并启用另外一台备用泵。

- 技术资料提供

承制方应提供以下技术资料：

- 完整的产品资料以及各类和各证明书及合格证1份，

- 产品安装（包含基础图）使用维护说明书3套，

- 设备验收报告等文件3份。

- 设备仪表移交使用单位的附件清单1份。

- 技术服务

- 供应商提供服务应专业、及时和有效，所有服务均为原厂商进行操作，产品质量保证期5年。供应商派技术人员在买方现场负责设备的安装、调试与检验，自备必要工具。

- 供应商负责提供所有必要的培训材料包括任何视频；供应商应提供,如果有必要,去现场对操作员进行培训，这些培训项目的成本和时间另行确认报价。

- 保修期满后，要求能终身提供广泛优惠的技术支持和备件供应。在接到用户服务请求后，要求24小时内响应，15个工作日内到达现场排除故障。

- 质量保证

供应商须维护和使用基于ISO 9001质量体系来控制工作。如果供应商选择分包工作的一部分,应当确保其他分包商或供应商能证明他们操作基于ISO 9001和ISO 9002质量体系。选择的分包商应根据公司批准的供应商。如有必要，卖方须给他的分包商或供应商协助达到所需的标准。业主有权审核供应商的质量体系。

供应商须安排足够的时间和质保人员到项目,确保质量控制系统完善,质量控制应保持在订单采购的整个持续时间。供应商的质量保证/控制系统应当成为任何购买订单不可分割的一部分，供应商应与业主组织审查会议。

- 检验及测试

- 供应商应做好材料的检验。确保供应商全面实施相应的要求标准,规范和技术文件,买方有权进入工厂生产过程的监督检查水泵设备和材料,买方设备监督检查并不免除所有供应商的责任。供应商应提供必要的检验设备和材料给检查人员以及其他便利服务；

- 检验和试验的设备和材料应符合要求的质量控制文件、技术文件和相关标准,也应符合相关法律的要求,以及本地的法规和标准；

- 供应商和买方应共同起草一份详细的检验计划；

- 买方有权采取必要的方法来检查水泵设备的质量,如果发现质量问题,买方有权要求改正或退货,供应商承担相关费用；

- 测试的设备和材料,需要“检验/测试需求报告”,但不限制如此；

所有设备应遵守检查:

- 业主的规范要求；

- 适用的规范、标准；

- 供应商的测试和检验计划；

- 核查人员有权要求额外的检查或测试,以确保设备符合本申请书和所有相关的法规和标准；

- 如检查中发现问题，应当及时纠正，如当时未能纠正，应做好“未决项目（遗留项）”登记，以便后续检查；

- 购买者应至少提前十天给出设备检验申请书；

- 所有的备件也需要做与设备同样的检验；

- 没有购买方的书面同意，没有解决完全部缺陷设备不得离厂；

- 供货周期

供货周期：60天

- 设备运输

供应商应准备适当的包装以便运输；

出厂前应对设备所有的开口进行临时关闭，以防止灰尘或其他杂物进入设备；

供应商提交运输方案，交与购买方审查。