前期排管布线交底文件（通用4S店）
一、 布线要求
1-1线材规格标准
1） 网线选择国标超五类网线
目前市场网线品牌和质量多，型号杂。我们需选择国标纯无氧铜8芯网线，不得选用线径不足，铜包铝或铜包铁等不符合标准的非标网线。
[image: image1.png]1R EFMELEEERENE (EFRE « 2F, TCLRMR) |, FiE
{EFRARITMIER.,




超五类网线图片如下：
[image: image2.png]



2） 电源线选择：RVV2*1.5
选择国标纯铜RVV2*1.5 软芯线材，不得选用线径不足，铜包铝或铜包铁等不符合标准的非标电源线。
[image: image3.png]2B | ENMERSMRVV2 1. SEBIRE (HERME B, 115, &F,
BEE) | ZiHERT R,





电源线图片如下：
[image: image4.png]


  注意：严禁使用强电单股硬线作为监控电源线！
3） 管材：PVC管材图片如下：
[image: image5.png]


[image: image6.png]



4）管材：JDG管材图片如下
[image: image7.png]



1-2监控视频系统布线施工要点
1）.线材布设（网线和电源线）都是点对点布线（每个安装点位都需从安装位置独立走网线和电源线到机房，网线和电源线都不得串联和并联）。具体布线方式可参照最下方的系统布线示意图。
2）.如摄像机安装点位到机房距离超过90米，则网线需更换成光纤线。
3）.室内点位安装标准高度在3~4米，最高不得高于5米，最低不得低于2.5米。
4）室外门头点位立杆距离logo水平距离要大于12米（立杆高度3.5米），具体立杆位置参照监控视频的布点图纸。
5）背景墙，装饰面板禁止穿孔布线安装，门头区摄像头禁止安装在门店外墙立面。
2、 其他注意事项
1、 在布线完成后，请注意每个点位预留线头30CM-50CM。如果有点位层高超过5米的地方请将监
控线延墙壁或立柱放置离地面3.5米位置，室外门头点位，立杆安装，线头需预留5~7米。
2、 敷设至机房监控线需放到地面后再预留3米，以便机柜安装。机房所有点位网线及电源线必须   
要贴标（机房端和设备前端要一 一对应）。
3、 关于需要整改移位的接线要求：
1）  网线：网线在接线延长但满足小于100米条件下，接线处应使用网线压线帽压紧牢固；或者也可使用网线对接头，网线的两头需制作水晶头对接，如下图：

[image: image8.png]


         [image: image9.png]



    a．压线帽             b、网线对接头
2） 电源线：电源线接线两芯线分别使用专用压线端子，并使用电工绝缘胶带包好，如下图：
[image: image10.png]D



   压线端子

3） 光纤：当长度不够时，一般情况下重新放光纤比接续光纤更好，但特殊条件涉及到必须续接时应使用光纤熔接包，光纤熔接包内每根光纤必须一 一对应熔接，如下图：
[image: image11.png]


光纤续接包

4、 系统布线示意图：
正确布线（网线和电源线都是点对点独立布线，不得串并联）：
[image: image12.png]



错误布线（串联）
[image: image13.png]NG MR
W\ I <N
L gﬁ%j I Z / I\ ;Lf;/’

A

P





错误布线（并联）
[image: image14.png]



