润河污水处理厂二期建设项目                                                                        合同编号：KLHB/JM2014-01

阳谷县污水厂污水处理扩建工程
非标设备技术规范书
一、总则

1.1 本技术规范书适用于阳谷县污水厂污水处理扩建工程。它提出了该系统的功能设计、结构、性能、安装和试验、验收等方面的要求。

1.2 本技术规范书提出了最低限度的技术要求，并未对所有技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供货商提供符合本说明和有关工业标准、企业标准的优质产品和相应服务。

1.3如果买受方有本技术规范书之外的其他要求，应以书面形式提出并作详细说明，附于本技术标书之后，双方可协商解决。

1.4本技术规范书执行的标准与工厂执行的标准发生矛盾时，按较严格标准执行，当标准已经修订时，按修订后版本执行。

1.5本技术规范书生效后双方将严格按技术规范书执行。协议生效后供货方应派技术人员到现场参照图纸核实具体安装条件及参数，如执行过程中如出现问题，应及时通知对方并对出现的问题和意见分歧通过友好协商的方式解决。

1.6本技术规范书经买、卖双方确认后作为供货合同的附件，与合同正文具有同等效力。

1.7所有设备的电控系统均采用正泰或以上品牌电气元件，现场控制箱采用户外防雨型，壳体材料为304不锈钢，厚度不低于1.2mm，防护等级IP55。

1.8供货商负责设备运输、装卸、安装及调试工作，供货商应在甲方规定的时间送货至阳谷县污水厂污水处理扩建工程施工现场，并根据现场情况指导安装、负责调试。交付延期等行为，按违约处理。

1.9供货商对产品及配件提供两年免费质保，质保期内免费更换或维修。

设备保证期满后的2年内，由于供货商在设计、材料选择和制造以及现场技术指导等方面的疏忽，而产生的潜在缺陷的暴露，供货商同样无偿的处理和消除潜在缺陷，并承担由此引出的费用。
设备出现故障且用户不能自行解决，供货商应在24小时内到达现场协助解决。

1.10所提供的设备应能满足本次招标的生产要求，投标时需提供所有设备整机装配图。所选设备质量、技术性能指标及参数应满足图纸设计要求，如不能满足，供货商负全责，并对所提供的设备及部件的安装、出厂测试、性能测试、调试及售后服务完全负责。

1.11 加工制造前需进行图纸核对。

1.12 不论本规范书是否注明，供货商对本设备的性能及参数有义务进行完善；

1.13 供货商所提供的产品必须满足现场条件和介质要求。

二、主要设备清单

	序号
	设备名称
	规格参数
	数量
	供货范围说明
	安装位置
	备注

	1
	回转式粗格栅
	渠宽1200，e=20mm，池深6.9m落渣口高度1米，安装角度75°，材质为304不锈钢，
	2台
	螺旋输送机与粗格栅共用一个控制箱。
	粗格栅机提升泵站
	螺旋输送机与粗格栅配套使用，螺旋输送机两个进料口。

	2
	螺旋输送机ZLS-300
	槽宽0.3m，Q=3m3/h， L=6m，水平安装，高度与粗格栅配套。主体材质为304不锈钢,。
	1台
	
	
	

	3
	回转式细格栅
	渠宽1.5m，渠深1.5m，安装角度70°，e=5mm，材质为304
	2台
	
	细格栅及曝气沉砂池
	螺旋输送机与粗格栅配套使用，共用一个控制箱，螺旋输送机两个进料口。

	4
	螺旋输送压榨一体机
	输送量4.6m³/h，槽宽300，主体材质为304不锈钢，水平安装。槽长L=6000mm
	1台
	
	
	

	5
	带撇渣装置的桥式吸砂机
	池净宽8.3m，池深4.4m，L=14m, 带自动刮渣除油装置、双吸砂泵，主体材质为304不锈钢
	1套
	带玻璃钢整流格栅条，提供控制箱及滑线
	
	配套螺旋砂水分离器与桥式吸砂机配套使用，共用一个控制箱。刮渣除油装置为上下可调节。

	6
	螺旋砂水分离器
	处理量Q=17L/S,主体材质为304不锈钢，输送部分尼龙衬套
	1台
	
	
	

	7
	一级混合搅拌机
	桨叶直径D=0.8m，转速72rpm，池深7m
	1台
	
	高密度沉淀池
	含现场控制箱，搅拌机配调速减速机、桨叶、轴、螺栓和钢板等，所有部件均为304 不锈钢材质，外刷环氧树脂保护膜

	8
	二级混合搅拌机
	桨叶直径D=0.8m，转速20rpm，池深5m
	1台
	
	
	

	9
	一级絮凝搅拌机
	搅拌框直径D=5.4m，转速0.4-0.5m/s，池深4.9m
	2台
	
	
	

	10
	二级絮凝搅拌机
	搅拌框直径D=5.4m，转速0.2-0.3m/s，池深4.9m
	2台
	
	
	

	11
	双曲面搅拌机
	n=20-42rpm，D=2m，池深6.2m
	4台
	
	生化池
	含控制箱，配调速减速机，桨叶、轴、螺栓等为304 不锈钢材质

	12
	双曲面搅拌机
	n=20-40rpm，D=2.5m，池深6.2m
	6台
	
	
	

	13
	双曲面搅拌机
	n=20-40rpm，D=2.8m，池深6.2m
	2台
	
	
	

	14
	铸铁镶铜方闸门1000*1000
	通径1000mm*1000mm，洞底深6.9m
	4台
	
	粗格栅机提升泵站
	配套手动启闭机，带启闭机支座

	15
	铸铁镶铜方闸门600*600
	通径600mm*600mm，洞底深3.93m
	4台
	
	滤池
	悬挂式，配手电电动两用启闭机（不配控制箱），带启闭机支座

	16
	铸铁镶铜方闸门600*600
	600*600mm,池顶致闸门中心1.40m
	8套
	
	
	

	17
	渠道闸门

1500*1400
	B*H=1500*1400mm，渠深H=1550mm、闸框、导架等主体材质为304不锈钢，轴采用45#
	4
	
	细格栅及曝气沉砂池
	配套手动启闭机，带启闭机支座

	18
	旋转式可调堰门4000*500
	堰门宽4m，调节范围0.5m，池顶至堰底1.0m，主体材质为304不锈钢，轴采用45#
	2
	
	
	

	19
	直动式调节堰门

2000*500
	2000mm*500mm ,闸框、轴导架等材质为304不锈钢，池顶至洞底深2m，轴采用45#
	2
	
	生化池
	配套手动启闭机，带启闭机支座

	20
	直动式调节堰门

1500*500
	1500mm*500mm ,闸框、轴导架等材质为304不锈钢，池顶至洞底深2m，轴采用45#
	24
	
	
	

	21
	渠道闸门

1000*1000
	B*H=1000*1000mm，渠深H=1550mm、闸框、导架等主体材质为304不锈钢，轴采用45#
	4
	
	
	

	22
	直动式调节堰门

1500*500
	1500mm*500mm，池顶至洞底标高0.9m，闸门、闸框、轴导架等主体材质为304不锈钢
	2台
	
	高密度沉淀池
	二沉池出泥、配手动启闭机

	23
	直动式调节堰门

2000*600
	2000mm*600mm，池顶至洞底标高1.1m，闸门、闸框、轴导架等主体材质为304不锈钢
	2台
	
	接触消毒池
	

	24
	中心传动单管吸泥机
	池径Φ=42m，池边深度4.4m, 周边线速V=2.3m/min，含配水筒Φ5.5m、出水堰板H=315mm、浮渣挡板H=320mm
	2台
	
	二沉池
	含控制箱，堰板、配水筒、浮渣挡板、浮渣斗、排渣管

材质为304不锈钢

	25
	中心传动浓缩刮泥机
	直径D=13m，周边线速度1.5m/min，水下304不锈钢，池深7.3m
	2套
	
	
	

	26
	周边传动半桥污泥浓缩机ZBN-14
	池边深度4.5m，池径14m，周边线速1.5m/min。含配水筒Φ2.7m、出水堰H=315mm、浮渣挡板H=320mm、材质为304不锈钢
	2套
	
	
	含控制箱


2


