电梯询价采购信息
我公司开发项目拟采购电梯4部，建筑为地下1层，地上31层。有意参与投标的供应商请将符合要求的产品资料及报价（盖章）邮寄或将电子扫描文件发至我公司邮箱，也可以派人到现场踏勘并提供资料及报价。
报价截止时间：2014年03月17日下午17:00 
二、联系人：卢雄海
联系电话：0779-2063016
E-mail：gx274dlxh@126.com
联系地址：广西北海市高德镇二七四地质队办公楼2楼
邮政编码：536000
一、采购项目名称及内容

1、项目名称：山海居住宅楼工程

2、项目内容：

电梯采购及安装（含运输保管），详见采购需求。

二、投标人资格

1、须为所投电梯生产商或授权代理商；

2、具有客梯制造A级资质以及安装、维修、改造A级资质；

3、通过ISO9001:2008质量管理体系、ISO14000环境管理体系、OHSAS18000职业健康安全体系认证；

4、在广西本地设有分公司或北海地区固定维保机构且分公司（或维保机构）具有客梯安装、维修B级及以上资质；

5、电梯安装人员须具有《特种设备作业人员证》；

6、所投电梯具有整梯型式试验报告；

7、近五年内具有已经安装完毕且已全部通过质监部门安全检验合格的电梯业绩，且单项合同金额不少于200万元；

8、本项目不接受联合体报价。

9、产品要求：国内常用一、二线知名品牌，符合国家技术规范标准。

三、电梯具体技术要求：
（一）电梯基本参数

	北海山海居住宅小区电梯数量及参数一览表

	位置
	电梯编号
	台数
	井道净尺寸

（宽*深）
	电梯门洞尺寸（宽*高）
	载重
Kg
	额定速度
(m/s）
	停站数/总站数
	提升高度
（m）
	底坑深度
（mm）
	机房高度
	功能

	塔楼
	消防电梯
	2
	2100*2200
	1000*2200
	1000
	2m/s 或2.5m/s
	30/32
	101.1
	3100
	3000
	消防电梯

	
	客梯
	2
	2100*2200
	1000*2200
	1000
	2m/s 或2.5m/s
	29/31
	96.1
	1800
	3000
	无障碍电梯


（二）客梯技术规格及功能要求： 
1、客梯规格要求
1.1 驱动方式：新型交流变频变压无级调速驱动系统VVVF
1.2 曳引方式：采用永磁同步无齿曳引机。
1.3 控制系统：采用全电脑及模块集成电路控制系统，实现高效的客流控制管理。
1.4 电源要求：动力为三相制交流380V/50HZ，照明为单相交流220V/50HZ，电压波动范围±7%；
1.5 电梯门
A：门机采用交流变频VVVF控制系统；
B：层门形式为中分对开形式，全光幕；
C：门尺寸按标准并接合招标方提供的图纸制作安装；
D：门运行效率：开、关门时间应可调整，并采用提前开门方式；
1.6 机房：本项目垂直电梯采用小机房形式；
1.7 起、制动及运行时应舒适，无抖动、冲击感觉，运行曲线应平滑，运行效率高；
1.8 电梯运行时，垂直方向和水平方向的震动加速度要求投标者提供具体参数；
1.9 厅轿门关闭连锁打开瞬间至电梯启动瞬间的间隔时间要求投标者提供具体参数；
1.10 平层精确度：不低于下述第四条相关标准和规范要求，要求投标者提供具体参数；
1.11 噪声：运行时轿厢内噪声、开关门噪声和机房噪声不低于相关标准和规范要求，要求投标者提供具体参数；
1.12 轿厢高度:轿厢高度（不包含吊顶）大于2400mm。
1.13 轿厢扶手：无；
1.14 轿厢内平均照度≥150 Lux；

1.15 操纵盘：双侧操纵盘，采用一体式操作盘，按钮直接嵌入在轿厢前壁上；按钮面层材料为发纹不锈钢；
1.16 通风设备：吸顶排气扇；
1.17 每层梯厅应配有位置显示器及指示灯；
1.18 外召唤盒：发纹不锈钢；
1.19 服务楼层：消防电梯为-1F、1F、4-31F, 客梯为1F、4-31F。
1.20 控制箱内要留有信息传输接口，信号传输采用串行通讯方式，能与建筑消防、楼宇控制、安防系统兼容。轿厢内备有电视监控摄像机接口。
1.21电梯装修    厅门：1层采用镜面不锈钢，其他楼层采用发纹不锈钢。 
轿厢：轿厢地面电梯厂家预留3cm，轿厢壁为镜面不锈钢。
其他装修由业主自理。
1.22井道脚手架，井道照明及插座由供货方负责安装，包含在报价范围之内。
1.23消防电梯必须满足北海市消防检测中心的检测要求。
2、客梯功能要求

	序号
	功能名称
	功能描述

	操作运行功能

	1
	全集选
	根据上、下呼梯信号、轿内选层指令及各种信号进行综合分析判断后，将自动优选与电梯运行方向一致的信号进行依次应答。

	2
	满载直驶
	轿厢满载时不响应层呼唤，直驶目的层

	3
	超载报警
	轿厢超载时，电梯保持开门并且轿内声光警报装置提示电梯超载。

	4
	开、关门按钮灯
	按下开、关门按钮的同时将点亮按钮灯以提示成功应答。

	5
	双击取消轿内误呼叫
	第二次按下轿厢按钮时，已登记的内呼将被取消。

	6
	精确修正平层
	轿厢停在某一楼层时，加载或卸载时造成轿厢移动偏离而超出平层范围，轿厢将自动平层。

	7
	轿厢内风扇、照明    自动关闭
	电梯待机一定时间后，轿内通风装置、照明自动关闭以节能。

	8
	轿厢反向指令消除
	当电梯响应完某一方向的最后一个轿厢指令后，系统会自动检查和清除储存器中另一方向的呼叫信号。

	  9
	高精度线性称重启动
	电梯根据轿箱内负载调整启动力矩，一是电梯启动平稳。

	群控功能

	1
	整体优化分配方式
	系统预测即将发生和潜在长时间侯梯的层呼唤，整体优化分配轿厢，使每台电梯操作的效率最大化。

	2
	高峰服务
	在不影响其他层站服务的前提下，电梯被优先分派到临时拥挤层。

	3
	连续服务
	遇到故障的电梯将自动脱离群控系统，其它电梯自动继续运行。

	4
	轻载梯优先服务
	当客流量较少时，为了减少乘客搭乘时间，优先分派空载或轻载的轿厢。

	5
	自动泊梯
	单台电梯在大楼内所有电梯均处于空闲状态时，会自动停泊于大楼的不同层楼以提高电梯对召唤的响应速度。

	6
	独立运行
	轿厢操作盘内设有开关，可以使该部电梯从群控操作中转为独立使用。

	7
	节能运行
	系统应在不延长乘客候梯时间的前提下，根据呼梯、内选信号和轿厢位置等信息，优化分配电梯，已达到节能。

	8
	群控及时预报系统
	乘客在各层站可以根据指示灯提示提前预知哪台电梯先行到达为乘梯做准备。

	   9
	层站运行控制开关
	通过操作制定层站上安装的“运行/停止”钥匙开关开启或关闭电梯。

	门操作功能

	1
	光幕
	轿厢门安装光幕，在关门期间，检测到乘客或物体时，重新开门。

	2
	开门保持按钮
	操作此按扭可延长电梯的开门等候时间。此时，系统将自动把外呼信号分配给其他电梯响应处理。

	3
	层站重开门
	关门过程中，按同方向层站呼梯按钮，电梯重新开门。

	4
	邻层停靠
	由于某些原因，电梯到达目的楼层后，门不能完全打开，电梯将会把门关闭，控制器进行安全监测，若符合启动要求，驶往最近的楼层。

	5
	强制关门
	当梯门开启时间较预设时间长，电梯会发出报警声提示，并且梯门慢慢关闭。

	6
	关门保护
	电梯由于机械卡阻等原因导致不能关门到位超过规定时间时，电梯会自动进入保护状态（同时声音报警）。

	7
	关门等待取消
	自动状态下，在门保持全开状态并且处于开门延时阶段时，按关门按钮可立即执行提前关门。

	8
	门负载检测
	如果门由于过载导致不能完全打开或关闭，电梯门将会反方向动作。

	信号和显示功能

	1
	梯厅位置、方向显示器
	显示电梯运行方向和层站数，指示电梯即将到达（闪亮）同时，作为故障显示和检修显示。

	2
	即时预报指示
	乘客登记梯厅呼叫，系统自动分配一部合适的电梯，梯厅指示灯将会亮起通知乘客此电梯将会首先到达。

	3
	梯厅到站钟
	轿厢到达选定层站时钟响（安装于每一楼层）。

	4
	下一部轿厢预报
	在繁忙期间，梯厅出现拥挤情况，若一部轿厢未能乘载全部乘客，梯厅指示灯会亮起，指示下一部前来服务的电梯。

	5
	轿厢选层显示     （操作盘）
	轿厢操作盘上按层号背景灯亮，内呼信号登记。

	6
	轿厢位置、方向显示（操作盘嵌入式一体）
	轿厢位置、方向随时指示轿厢所在层数和方向箭头指示轿厢实际或将要运动的方向。

	7
	超载指示报警
	电梯超载时，轿厢内超载指示灯亮同时声音报警。

	紧急操作功能（含消防）

	1
	紧急轿厢照明
	电源故障时，轿厢中一个独立的应急照明灯亮。

	2
	复电后自动平层
	由于电源故障导致电梯停在门区范围内，当电力恢复后轿厢将现再平层到平层位置并保持开门状态。

	3
	紧急呼叫(报警)按钮
	按下轿厢中的紧急呼叫按钮能向机房和安全中心呼叫。

	4
	火灾紧急返回
	消防开关被激活或接到消控中心指令时，立即取消所有层站召唤盒轿内指令，电梯立即返回预定层站开门，让乘客安全疏散。

	5
	消防员紧急操作
	当发生火警时，消防开关启动后，所有召唤信号均被取消，电梯马上返回指定楼层，为方便救护工作，电梯只响应轿厢的召唤。

	安全功能

	1
	驱动设备自动保护
	由于机房温度过高或运行发热，电动机温度超过预设值时，电梯将自动进入保护状态。电梯就近停靠，开门放客，停驶。

	2
	超速保护
	轿厢的速度超过额定速度时，电梯自动停驶。

	3
	轿门安全开关
	用于监控轿门或层门是否关好。

	   4 
	电梯受阻时速保护
	当曳引钢丝绳打滑达到预定时间时，电梯停止运行。

	其他功能

	1
	五方对讲电话系统
	五方通话是指轿厢、轿顶、底坑、机房和消防控制室间的对讲通话（井道的底坑、轿内、轿顶及机房的通话由电梯设备供应商完成，机房至监控中心的通话线路材料及施工由建设方指定的弱电集成商完成）。

	2
	轿厢内摄像功能
	轿厢预留视频监控孔，井道内敷设视频随行电缆（轿厢预留视频监控孔，井道内敷设视频随行电缆由电梯设备供应商完成，监控头及与机房视频电缆相连接的视频监控系统由建设方指定的弱电集成商完成）。

	3
	随行电缆
	除电梯自身所需的随行电缆，下列随行电缆应留有足够的长度到达机房的任何角落：1）电力电缆2）视频1根3）用于传输五方对讲电话的通信电缆。

	4
	通讯方式
	现场总线或串行通讯（RS485）。通讯协议：MODBUS、LON、BACNET任选其一。


消防电梯 

除满足相关条件外，还应具备相应消防功能：

1、 设置两路电源：应急电源应采用专用的供电回路，并设置明显标志，其线路铺设应符合消防用电设备的配电线路规定

2、 功能转换和专用按钮：其控制子系统中应该设置转换装置，在火灾时能迅速改变使用条件，适应消防电梯的特殊要求，此时的控制按钮转换为消防专用按钮，消防电梯能迫降至底层或任意指定楼层。同时其他非消防电梯停用，落到底层，消防电源开始工作 排烟风机开启。

3、 应急照明：消防电梯及其前室应设置应急照明，以保证消防人员正常工作。

4、 专用电话及操纵按钮：消防电梯轿箱内设置专用电话和操作按钮，以便消防队员在灭火救援中与外界保持联系。电话及操纵按钮应设置防火措施。

5、 消防电梯必须满足北海市消防检测中心的检测要求。
3、为保证电梯的品质，电梯以下重要部件应保证为原装原厂进口产品。
制造商在此清单上加盖公章。

要求直梯整件原装进口部件如下，不得偏离：

1  永磁同步无齿轮曳引机整机

2  变频器（整件）、控制主板（整件）
3  门机整机（包含门电机、门机板及门机变频器）

4  安全光幕

5、限速器

6、钢丝绳

7、滚动导靴

8、缓冲器

投标厂家发货时提供上述部件的原产地证明，进口报关单复印件；
执行的主要标准：

《无损检测人员技术资格鉴定通则》              GB9445

《电梯、自动扶梯、自动人行道名词术语》        GB7024

《电梯技术条件》                              GB10058

《电梯检验方法》                              GB10059

《电梯安装验收规范》                          GB10060

《电梯制造与安装安全规范》                    GB7588

《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的形式与尺寸》GB7025
《电气装置安装工程电梯电气施工及验收规范》    GB50182

PAGE  
9

