技术要求
1、物料名称：高压锅炉用合金无缝钢管 
（1）物料编码：19020914 
（2）技术要求：管材材质P22；尺寸Φ35×5mm；执行标准ASTM A213；钢管为无缝热轧钢管；内外表面无裂纹、折叠、结疤、分层等缺陷；供货时提供原厂材质单、光谱、力学性能、无损检测报告；钢管两端平整，做好坡口及管口防护封堵；满足高温高压锅炉管道使用要求。 
2、物料名称：流体输送用不锈钢焊接钢管 
（1）物料编码：12845387 
（2）技术要求：管材材质316；尺寸Φ219×4mm；执行标准GB/T12771；焊接钢管，焊缝成型良好，无损检测合格；内外表面光洁，无锈蚀、划痕；供货时提供原厂质量证明文件；做好管口封堵防护，适用于流体输送工况。 
3、物料名称：输送用不锈钢无缝钢管 
（1）物料编码：11139765 
（2）技术要求：管材材质1Cr18Ni9Ti；尺寸Φ38×5mm；执行标准GB/T14976；无缝钢管；内外表面无缺陷；供货时提供材质证明、理化检测报告；做好管口封堵防护；适用于工艺流体输送。 
4、物料名称：高压锅炉用合金无缝钢管 
（1）物料编码：11839588 
（2）技术要求：管材材质T91；尺寸Φ60×4.5mm；执行标准ASTM A213；无缝合金钢管；内外表面质量合格；提供原厂质保书、力学性能、金相、无损检测资料；满足锅炉高温高压工况使用。 做好管口封堵防护。
5、物料名称：高压锅炉用合金无缝钢管 
（1）物料编码：11990155 
（2）技术要求：管材材质T91；尺寸Φ51×8mm；执行标准ASTM A213；无缝合金钢管；表面无有害缺陷；随货提供全套原厂质量证明文件；做好管口封堵防护，适用于锅炉承压管道。 
6、物料名称：高压锅炉用合金无缝钢管 
（1）物料编码：11451096 
（2）技术要求：管材材质T91；尺寸Φ32×7mm；执行标准ASTM A213；无缝合金钢管；内外壁无裂纹、起皮等缺陷；随货提供材质、探伤、力学性能检测报告；做好管口封堵防护。 
7、物料名称：高压锅炉用无缝钢管 
（1）物料编码：11318095 
（2）技术要求：管材材质304；尺寸Φ273×7.5mm；执行标准 GB/T14976；不锈钢无缝钢管；内外表面平整光洁；供货时提供完整质量证明文件；做好管口封堵防护。 
8、物料名称：高压锅炉用无缝钢管 
（1）物料编码：11832734 
（2）技术要求：管材材质12Cr1MoVG；尺寸Φ38×6.5mm；钢管为高压锅炉专用无缝钢管；符合GB/T5310标准；内外表面无缺陷；供货时提供原厂质保书、探伤、力学性能报告；做好管口封堵防护。 满足锅炉高温承压使用要求。 
9、物料名称：高压锅炉用无缝钢管 
（1）物料编码：10833805 
（2）技术要求：管材材质12Cr1MoVG；尺寸Φ42×6mm，供货形态为直管；执行GB/T5310；高压锅炉无缝钢管；管端平直；供货时提供全套质量证明文件；内外壁无损伤。做好管口封堵防护。  
10、物料名称：高压锅炉用无缝钢管 
（1）物料编码：11000045 
（2）技术要求：管材材质12Cr1MoVG；尺寸Φ60×8mm；执行 GB/T5310；高压锅炉无缝钢管；内外表面无裂纹、划伤；随货提供材质单、无损检测报告；做好管口封堵防护。  
（3）技术联系人：何亮    联系电话：13409513799
11、物料名称：高压锅炉用无缝钢管 
（1）物料编码：10896645 
（2）技术要求：管材材质12Cr1MoVG；尺寸Φ60×10mm；执行 GB/T5310；高压锅炉无缝钢管；各项理化指标满足标准要求；供货时提供原厂全套质量证明资料；做好管口封堵防护。 
附加说明：
1、所有钢管全新正品，不得使用翻新、改制管材；
2、钢管长度、外径、壁厚公差满足对应标准要求；
3、到货进行外观检查、光谱复核、壁厚抽检；
4、运输过程做好防护，防止磕碰、锈蚀；

