## 报价
设备报价：
产品+A2:H26名称：6台箱式变电站 YBW-10/0.4 30KVA
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 高压进线柜 | HXGN-12 | 台 | 1 |  |  | AH1
2 | 变压器室 | 30KVA | 台 | 1
3 | 低压配电柜 | GGD | 台 | 1 |  |  | AA1
4 | 低压控制柜 | GGD | 台 | 1 |  |  | AA2
5 | 箱变壳体 | 彩钢夹芯板 | 台 | 1
小 计 |  |  | 台 | 1
小 计 |  |  | 台 | 6
产品名称：1台箱式变电站 YBW-10/0.4 50KVA
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 高压进线柜 | HXGN-12 | 台 | 1 |  |  | AH1
2 | 变压器室 | 50KVA | 台 | 1
3 | 低压配电柜 | GGD | 台 | 1 |  |  | AA1
4 | 低压控制柜 | GGD | 台 | 1 |  |  | AA2
5 | 箱变壳体 | 彩钢夹芯板 | 台 | 1
小 计 |  |  | 台 | 1
产品名称：1台箱式变电站 YBW-10/0.4 100KVA
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 高压进线柜 | HXGN-12 | 台 | 1 |  |  | AH1
2 | 变压器室 | 100KVA | 台 | 1
3 | 低压配电柜 | GGD | 台 | 1 |  |  | AA1
4 | 低压控制柜 | GGD | 台 | 1 |  |  | AA2
5 | 箱变壳体 | 彩钢夹芯板 | 台 | 1
小 计 |  |  | 台 | 1
合 计 |  |  | 台 | 8
运 费 |  |  | 台 | 8
售后服务费 |  |  | 台 | 8
总 计 |  |  | 台 | 8
大写
报价说明：
1、 | 主要元件选择如下，具体型号详见报价明细表；
① | 隔离开关、塑壳断路器、接触器、热继电器选择中国人民产品；
② | 箱变外壳选择彩钢夹芯板；
2、 | 计量仪表另计；
3、 | 报价含税，含运费，

## 配置清单
报价明细表
产品名称：6台箱式变电站 YBW-10/0.4 30KVA
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 高压进线柜 | HXGN-12 | 台 | 1
| 负荷开关 | FKRN12A-12D/T125-31.5A | 只 | 1
| 熔断器 | XRNT-10 6A | 只 | 3
| 避雷器 | HY5WS-17/50 | 只 | 3
| 带电显示器 | DXN-10/Q | 只 | 1
| 电磁锁 | DXN-12MY | 只 | 1
| 信号灯 | AD11 | 只 | 1
| 按钮 | LA39 | 只 | 1
| 穿墙套管 | TG3-10Q/ | 只 | 3
| 绝缘子 | ZJ-10Q | 只 | 3
| 检修灯 | 40W AC220V | 只 | 1
|  | 辅件 | 台 | 1
|  | 元件小计 | 台 | 1
|  | 综合管理费 | 台 | 1
|  | 铜排--TMY-3(30*4) | kg | 8.019
|  | 柜体700*900*2000 | 台 | 1
|  | 封板 | 台 | 1
|  | 单台小计 | 台 | 1
2 | 变压器室 | 30KVA | 台 | 1
| 变压器 | SC10-30KVA 10/0.4KV | 台 | 1
| 温湿度控制器 | XMT- | 套 | 1
|  | 辅料 | 套 | 1
|  | 安装费 | 台 | 1
|  | 铜排--TMY-3(30*4) | kg | 3.564
|  | 电缆线 BVR25M㎡ | 套 | 1
|  | 单台小计 | 台 | 1
3 | 低压配电柜 | GGD | 台 | 1
| 负荷隔离开关 | RDH5-80/3P | 只 | 1
| 塑壳断路器 | RDM1-125L/3320 80A | 只 | 1
| 电流互感器 | BH-0.66 75/5 | 只 | 4
| 电流电压表 | 6L2-A/V | 只 | 4
| 转换开关 | LW5-16YH3/3 | 只 | 1
| 微型断路器 | DZ47-60/2P C16A | 只 | 2
| 避雷器 | HY1.5W-0.28/1.3 | 只 | 3
| 计量互感器 | LFZ1D-STK1 50/5 0.2S | 只 | 3
| 计量仪表 | 3*1.5（6）A | 只 | 1
| 塑壳断路器 | RDM1-63L/3300 63A | 只 | 2
| 塑壳断路器 | RDM1-63L/3300 32A | 只 | 2
| 信号灯 | AD11 | 只 | 4
| 负荷隔离开关 | RDH5-32/3P | 只 | 1
| 补偿仪 | JKG2B-6 | 只 | 1
| 微型断路器 | DZ47-63/3P D16A | 只 | 2
| 接触器 | CJ19-25A/11 | 只 | 2
| 电容器 | BSMJ0.45-5-3 | 只 | 2
| 信号灯 | AD11 | 只 | 2
| 避雷器 | HY1.5W-0.28/1.3 | 只 | 3
|  | 辅件 | 台 | 1
|  | 元件小计 | 台 | 1
|  | 综合费 | 台 | 1
|  | 铜排--TMY-4(30*4) | kg | 3.8016
|  | 铜排--TMY-1(30*4) | kg | 0.9504
|  | 铜排--TMY-30*4+15*3 | kg | 18.7704
|  | 柜体800*600*2000 | 台 | 1
|  | 单台小计 | 台 | 1
4 | 低压控制柜 | GGD | 台 | 1
| 负荷隔离开关 | RDH5-63/3P | 只 | 1
| 塑壳断路器 | RDM1-63L/3300 40A | 只 | 1
| 塑壳断路器 | RDM1-63L/3300 32A | 只 | 3
| 接触器 | CJX2-40A | 只 | 1
| 接触器 | CJX2-32A | 只 | 3
| 热继电器 | JR36-63A | 只 | 1
| 热继电器 | JR36-32A | 只 | 3
| 电流互感器 | BH-0.66 50/5 | 只 | 4
| 电流表 | 6L2-A | 只 | 4
| 信号灯 | AD11 | 只 | 8
| 按钮 | LA39 | 只 | 8
|  | 辅件 | 台 | 1
|  | 元件小计 | 台 | 1
|  | 综合费 | 台 | 1
|  | 铜排--TMY-4(30*4) | kg | 3.8016
|  | 铜排--TMY-1(30*4) | kg | 0.9504
|  | 铜排--TMY-15*3 | kg | 4.3659
|  | 柜体800*600*2000 | 台 | 1
|  | 单台小计 | 台 | 1
5 | 箱变壳体 | 彩钢夹芯板 | 台 | 1
6 | 合计 |  | 台 | 6
产品名称：1台箱式变电站 YBW-10/0.4 50KVA
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 高压进线柜 | HXGN-12 | 台 | 1
| 负荷开关 | FKRN12A-12D/T125-31.5A | 只 | 1
| 熔断器 | XRNT-10 6A | 只 | 3
| 避雷器 | HY5WS-17/50 | 只 | 3
| 带电显示器 | DXN-10/Q | 只 | 1
| 电磁锁 | DXN-12MY | 只 | 1
| 信号灯 | AD11 | 只 | 1
| 按钮 | LA39 | 只 | 1
| 穿墙套管 | TG3-10Q/ | 只 | 3
| 绝缘子 | ZJ-10Q | 只 | 3
| 检修灯 | 40W AC220V | 只 | 1
|  | 辅件 | 台 | 1
|  | 元件小计 | 台 | 1
|  | 综合管理费 | 台 | 1
|  | 铜排--TMY-3(30*4) | kg | 8.019
|  | 柜体700*900*2000 | 台 | 1
|  | 封板 | 台 | 1
|  | 单台小计 | 台 | 1
2 | 变压器室 | 50KVA | 台 | 1
| 变压器 | SC10-50KVA 10/0.4KV | 台 | 1
| 温湿度控制器 | XMT- | 套 | 1
|  | 辅料 | 套 | 1
|  | 安装费 | 台 | 1
|  | 铜排--TMY-3(30*4) | kg | 3.564
|  | 电缆线 BVR35M㎡ | 套 | 1
|  | 单台小计 | 台 | 1
3 | 低压配电柜 | GGD | 台 | 1
| 负荷隔离开关 | RDH5-100/3P | 只 | 1
| 塑壳断路器 | RDM1-125L/3320 100A | 只 | 1
| 电流互感器 | BH-0.66 100/5 | 只 | 4
| 电流电压表 | 6L2-A/V | 只 | 4
| 转换开关 | LW5-16YH3/3 | 只 | 1
| 微型断路器 | DZ47-60/2P C16A | 只 | 2
| 避雷器 | HY1.5W-0.28/1.3 | 只 | 3
| 计量互感器 | LMZ1D-STK1 75/5 0.2S | 只 | 3
| 计量仪表 | 3*1.5（6）A | 只 | 1
| 塑壳断路器 | RDM1-125L/3300 80A | 只 | 1
| 塑壳断路器 | RDM1-63L/3300 63A | 只 | 2
| 塑壳断路器 | RDM1-63L/3300 32A | 只 | 1
| 信号灯 | AD11 | 只 | 4
| 负荷隔离开关 | RDH5-50/3P | 只 | 1
| 补偿仪 | JKG2B-6 | 只 | 1
| 微型断路器 | DZ47-63/3P D16A | 只 | 3
| 接触器 | CJ19-25A/11 | 只 | 3
| 电容器 | BSMJ0.45-5-3 | 只 | 3
| 信号灯 | AD11 | 只 | 3
| 避雷器 | HY1.5W-0.28/1.3 | 只 | 3
|  | 辅件 | 台 | 1
|  | 元件小计 | 台 | 1
|  | 综合费 | 台 | 1
|  | 铜排--TMY-4(30*4) | kg | 3.8016
|  | 铜排--TMY-1(30*4) | kg | 0.9504
|  | 铜排--TMY-30*4+15*3 | kg | 18.7704
|  | 柜体800*600*2000 | 台 | 1
|  | 单台小计 | 台 | 1
4 | 低压控制柜 | GGD | 台 | 1
| 负荷隔离开关 | RDH5-100/3P | 只 | 1
| 塑壳断路器 | RDM1-125L/3300 63A | 只 | 1
| 塑壳断路器 | RDM1-63L/3300 32A | 只 | 3
| 接触器 | CJX2-63A | 只 | 1
| 接触器 | CJX2-32A | 只 | 3
| 热继电器 | JR36-63A | 只 | 1
| 热继电器 | JR36-32A | 只 | 3
| 电流互感器 | BH-0.66 75/5 | 只 | 4
| 电流表 | 6L2-A | 只 | 4
| 信号灯 | AD11 | 只 | 8
| 按钮 | LA39 | 只 | 8
|  | 辅件 | 台 | 1
|  | 元件小计 | 台 | 1
|  | 综合费 | 台 | 1
|  | 铜排--TMY-4(30*4) | kg | 3.8016
|  | 铜排--TMY-1(30*4) | kg | 0.9504
|  | 铜排--TMY-15*3 | kg | 4.3659
|  | 柜体800*600*2000 | 台 | 1
|  | 单台小计 | 台 | 1
5 | 箱变壳体 | 彩钢夹芯板 | 台 | 1
产品名称：1台箱式变电站 YBW-10/0.4 100KVA
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 高压进线柜 | HXGN-12 | 台 | 1
| 负荷开关 | FKRN12A-12D/T125-31.5A | 只 | 1
| 熔断器 | XRNT-10 10A | 只 | 3
| 避雷器 | HY5WS-17/50 | 只 | 3
| 带电显示器 | DXN-10/Q | 只 | 1
| 电磁锁 | DXN-12MY | 只 | 1
| 信号灯 | AD11 | 只 | 1
| 按钮 | LA39 | 只 | 1
| 穿墙套管 | TG3-10Q/ | 只 | 3
| 绝缘子 | ZJ-10Q | 只 | 3
| 检修灯 | 40W AC220V | 只 | 1
|  | 辅件 | 台 | 1
|  | 元件小计 | 台 | 1
|  | 综合管理费 | 台 | 1
|  | 铜排--TMY-3(30*4) | kg | 8.019
|  | 柜体700*900*2000 | 台 | 1
|  | 封板 | 台 | 1
|  | 单台小计 | 台 | 1
2 | 变压器室 | 100KVA | 台 | 1
| 变压器 | SC10-100KVA 10/0.4KV | 台 | 1
| 温湿度控制器 | XMT- | 套 | 1
|  | 辅料 | 套 | 1
|  | 安装费 | 台 | 1
|  | 铜排--TMY-3(30*4) | kg | 3.564
|  | 铜排--TMY-4(30*4) | kg | 20.196
|  | 铜排--TMY-1(30*4) | kg | 1.188
|  | 单台小计 | 台 | 1
3 | 低压配电柜 | GGD | 台 | 1
| 负荷隔离开关 | RDH5-200/3P | 只 | 1
| 塑壳断路器 | RDM1-250L/3320 200A | 只 | 1
| 电流互感器 | BH-0.66 200/5 | 只 | 4
| 电流电压表 | 6L2-A/V | 只 | 4
| 转换开关 | LW5-16YH3/3 | 只 | 1
| 微型断路器 | DZ47-60/2P C16A | 只 | 2
| 避雷器 | HY1.5W-0.28/1.3 | 只 | 3
| 计量互感器 | LMZ1D-STK1 150/5 0.2S | 只 | 3
| 计量仪表 | 3*1.5（6）A | 只 | 1
| 塑壳断路器 | RDM1-125L/3300 100A | 只 | 2
| 塑壳断路器 | RDM1-250L/3300 160A | 只 | 2
| 信号灯 | AD11 | 只 | 4
| 负荷隔离开关 | RDH5-63/3P | 只 | 1
| 补偿仪 | JKG2B-6 | 只 | 1
| 微型断路器 | DZ47-63/3P D32A | 只 | 3
| 接触器 | CJ19-25A/11 | 只 | 3
| 电容器 | BSMJ0.45-10-3 | 只 | 3
| 信号灯 | AD11 | 只 | 3
| 避雷器 | HY1.5W-0.28/1.3 | 只 | 3
|  | 辅件 | 台 | 1
|  | 元件小计 | 台 | 1
|  | 综合费 | 台 | 1
|  | 铜排--TMY-4(30*4) | kg | 3.8016
|  | 铜排--TMY-1(30*4) | kg | 0.9504
|  | 铜排--TMY-30*4+20*4+15*3 | kg | 19.602
|  | 柜体800*600*2000 | 台 | 1
|  | 单台小计 | 台 | 1
4 | 低压控制柜 | GGD | 台 | 1
| 负荷隔离开关 | RDH5-200/3P | 只 | 1
| 塑壳断路器 | RDM1-125L/3300 100A | 只 | 1
| 塑壳断路器 | RDM1-125L/3300 63A | 只 | 1
| 塑壳断路器 | RDM1-63L/3300 32A | 只 | 2
| 接触器 | CJX2-95A | 只 | 1
| 接触器 | CJX2-63A | 只 | 1
| 接触器 | CJX2-32A | 只 | 2
| 热继电器 | JR36-160A | 只 | 1
| 热继电器 | JR36-63A | 只 | 1
| 热继电器 | JR36-32A | 只 | 2
| 电流互感器 | BH-0.66 100/5及以下 | 只 | 4
| 电流表 | 6L2-A | 只 | 4
| 信号灯 | AD11 | 只 | 8
| 按钮 | LA39 | 只 | 8
|  | 辅件 | 台 | 1
|  | 元件小计 | 台 | 1
|  | 综合费 | 台 | 1
|  | 铜排--TMY-4(30*4) | kg | 3.8016
|  | 铜排--TMY-1(30*4) | kg | 0.9504
|  | 铜排--TMY-20*4+15*3 | kg | 6.0984
|  | 柜体800*600*2000 | 台 | 1
|  | 单台小计 | 台 | 1
5 | 箱变壳体 | 彩钢夹芯板 | 台 | 1