## 紫外消毒设备

### 1.总述

卖方提供的紫外消毒设备应为成套装置，主要包括(但不限于)：紫外线灯管(320W)、电子镇流器、石英套管、紫外线消毒模块排架、一体化控制及配电系统、机械清洗系统、跨明渠电源接线箱、紫外线强度监测系统、消毒模块安装固定支架、水位传感器、电源导线、安装紧固件等机。应保证货物在安装、安全可靠运行时不另外需要配件。

### 2.性能及技术要求

a.紫外灯管、石英套管和电子镇流器均为知名品牌产品。

b.采用低压高强灯管中的高端产品－汞齐灯（Amalgam UV Lamp）。紫外光灯管的UVC输出强度有厂商提供的检测认证。

c.紫外消毒系统保证：峰值流量时，系统在灯管寿命达到16000小时所能实现的有效紫外剂量，即消毒器生物验定剂量不小于25mJ/ cm²。

d.系统可以根据实时检测到的UVC剂量，对紫外灯管的输出强度参照流量及污水UVC透过率的变化进行自动调整，以节约运行费用。

e.控制及配电中心机柜配有内置空调对电气元件进行循环冷却。

f.在自动清洗过程中，系统能正常运转，消毒效果不受任何影响。

g.更换灯管、石英套管、镇流器及清洗石英套管时，系统仍可继续消毒。

h.系统的UVC传感器置于明渠的污水中，使所测数据实时反映被消毒污水的透光率变化、石英套管透光率变化和灯管老化等综合因素造成的强度变化。

i.置于室外的器件已做好天气及防水保护。

### 3.设备各关键部件的性能要求

#### 3.1 电气部分

卖方提供紫外线消毒系统成套配电及控制柜，买方提供380/220V进线电源。卖方负责实现整个消毒系统的配电、保护及控制。

卖方提供和安装紫外线消毒系统配套装置的电气控制箱及其电气附属设备，并负责电气控制箱与各设备间连接用所有控制及电力电缆的供货和安装连同设备安装后的通电调试及操作指导。

1.电子镇流器：

a.最高环境温度：50℃。

b.控制方式：电子镇流器由微处理器控制。

c.信号输出：提供紫外光灯的工作状况并且把信息输送到控制系统的可编程逻辑控制器。

d.报警信号输出功能：有，镇流器的工作状态可直接显示于控制系统的显示面板。

e.稳定的性能：镇流器集中置于机柜内，保证电子器件的稳定工作，不会因天气或密封原因造成受潮而引起故障。

f.镇流器如对应的灯管初次启动失败，则会自动再启动两次。

g.对镇流器进行检修时，不需要将模块提出水面。

h.使用寿命：5年以上。

2.系统控制中心：

a.最高环境温度：50℃。

b.电源：380V，50Hz。

c.带紫外线消毒系统工作累时显示。

d.带有触摸式液晶显示屏。

e.控制软件：系统的操作接口为完全兼容于可编程序控制系统的商业常用合法软件并配合液晶屏幕。具备监控以及警报等功能该系统提供操作菜单。具备紫外光监控以及警报等功能。

f.下述情况发生时，紫外线消毒灭菌之控制系统警报：

紫外光灭菌系统的电源中断警报。

灯管故障：少数个别灯管出现问题将引发灯管故障报警；警报可以显示出问题的灯管的位置。这个显示方式可以说明哪个模块组、哪件模块及哪根灯管出现问题。

低紫外光强：这个报警由卖方设置。

明渠低水位报警。

g.可编程序控制系统应可监测每个独立的紫外光灭菌灯管的具体情况及提供下列信息：

每一支紫外光灯的开熄情况（On/Off）。

紫外线消毒系统的累计操作时间（小时）。

3.配电中心:

a.配电中心向每一个紫外模块供电。

b.配电中心供电参数为380V/C、3相5线。

c.卖方完成所有灯管和镇流器间接线。

d.卖方提供连接灯管和镇流器之间所有线缆和导管。

e.采用可迅速接驳的供电接头，使更换紫外光灯及石英套管时不需专业技术人员来完成。

f.保护方式：带过流过载保护。

g.抗干扰：抗高频信号干扰。

#### 3.2 材质性能部分

1.紫外线模块组

a.每组模块配置8支灯管，灯管中心距离为：水平方向9cm，垂直方向10cm。

b.灯管方向：顺水流方向。

c.安装：悬挂在明渠污水中。

d.安全：整个模块支架设计能防止发生意外时紫外线辐射到明渠外。

e.易维护性：在更换灯管或石英套管时，每个模块能单独起吊。

f.组成：每一套完整的紫外灯模块组件包括紫外灯管、石英套管、不锈钢模架以及安装在其之内的机械自动清洗装置。

g.每根紫外灯管内置于一根单独的石英套管内。套管的一端为闭口端，而另一端由灯管密封结构密封。

h.石英套管通过O型圈固定在框架上，从而使得石英套管不与框架上任何钢体相接触。每个紫外灯模块组件水上部分IP65或相同当量密封等级，水下部分为IP68或相同当量密封等级。

i.石英套管的两端在紫外灯模块框架两边的钢结构部分之内。

j.连接灯管的电缆有防水套保护。

k.紫外模块的设计考虑到操作人员方便更换灯管及石英套管，更换灯管及石英套管不需专业人员及专用设备即可操作。

l.维护：在需要维护时，紫外线消毒模块由人工提起。

2.紫外线杀菌灯：

a.单灯功率：320W。

b.灯管类别：低压汞齐灯（Low Pressure Amalgam UV Lamp）。

c.灯管类型：为产生零臭氧类灯管。

d.紫外灯管内贡合金形态：固态。

e.新灯管的UVC输出强度：105W/支。灯管光电转换效率32.8%。

f.灯管额定使用时间：16000小时，16000小时后254nm紫外光的输出强度不低于新灯管的80％。

g.电路联接部分只在灯管一端，方便更换。每个连接处都有四个插点。

h.灯管灯丝采用夹式设计，独特的卷曲式可以防震。

3.石英套管及密封

a.石英套管的透光率：＞90％，石英套管壁厚1.5mm。

b.最大耐压：可达1.0MPa静水压。

c.石英套管螺帽具有滚花面以供紧固时手握。

d.灯管从石英套管的一端进行装卸。

e.每根灯管内置在一根单独的石英套管内，套管的一端为闭口端，而另一端由灯管密封结构密封。

f.灯管具备双层密封，将灯与紫外模块和模块上的其它灯封闭隔离开来。石英套管发生意外破裂时，灯座上的双层密封可以阻止水气进入灯管模块框架和侵袭与其它灯管的线路联接。

g.石英套管的开口端由316L不锈钢套管螺帽、钢套和紧压式O型圈组成密封。

4.紫外光强度自动监视系统

a. UVC传感器

不老化。

有自动清洗装置。

监测波长：254nm。

选择性：>99%。

最高工作温度：50℃。

封装材质：316不锈钢。

安装方式：传感器探头浸没于污水中。

外壳防水等级：IP68。

b.UVC强度数据显示

显示载体：控制系统的触摸式显示屏。

显示范围：10－100％。

显示精度：1%。

显示方式：在线实时显示。

5.自动清洗系统：

a.清洗方式：机械自动清洗方式。

b.驱动方式：清洗系统由气压驱动。

c.运行模式：手动和自动。自动清洗模式时,根据紫外线光强变化或清洗周期自动运行和停止。清洗系统由PLC控制并且可由操作人员调节清洗频率和清洗次数。打开手动方式，清洗系统立即进行清洗。卖方推荐自动清洗频率为1～6次/天。

d.清洗环：金属部分为316L不锈钢，非金属部分为耐紫外光的聚四氟乙烯和Viton橡胶。清洗环的使用寿命超过2年。

e.石英灯套清洗的长度：整个套管。

f.UV传感器的清洗与石英套管的清洗同时进行。

g.卖方配套的1台空压机电机防护等级IP65，绝缘等级F。

6.水位传感器：

作用：水位传感器在线测定明渠内水位数值，确保水渠中的水位保持在设计的数值范围。当明渠水位长时间超出设定最小/最大水位时能自动向控制系统发出警报，将灯管熄灭。

a.输入信号种类：标准负载(KPA) 。

b.控制方式：与电控中心联动，在线向电控中心提供控制信号。

c.防护等级：IP68 。

d.设备数量：1套/渠 。

7.明渠水位控制：

a.方式：水位控制溢流堰门。

b.材质：304L不锈钢。

c.出水方式：堰门采用顶部出水，以确保明渠中维持一个最低水位及最小水位变化。在此变化范围内保持灯管全部被淹没。

d.水头损失：小于300mm。

e.安装：在水渠末端的排水口。

### 4.主要材料

所有放置在室外之电柜、户外之接线盒均采用不锈钢制造。

所有暴露在紫外光中的电缆表面有聚四氟乙烯保护涂层。所有连接紫外灯与镇流器的电缆需密封在紫外灯模块组件内。

| 紫外线消毒模块 | 水下部分：316不锈钢 水上部分：304L不锈钢 |
| --- | --- |
| 清洗环 | 金属部分：316L不锈钢 非金属部分：特氟龙和Viton橡胶 |
| 出水溢流堰门 | 304L不锈钢 |
| 所有连接附件、化学地脚螺栓 | 304L不锈钢 |
| 其他不与污水接触的金属 | 304L不锈钢 |
| 综合控制中心机柜 | 304L不锈钢 |
| 配电中心机柜 | 304L不锈钢 |
| 跨明渠电源接线箱 | 304L不锈钢 |

### 5.检验

卖方应负责货物安装后的负载性能测试，测定其运行速度、功率、清污效果及过载保护等，测试时间不得少于8小时。

### 6.资料提交

·尺寸齐全的设备安装图，包括设备、传动装置(如果有的话)和驱动机(如果有的话)外形图，图上示出大致的外形尺寸、重量、主要进出口接管的位置、尺寸和压力等级及所采用的标准，以及电动机接线盒的位置；辅助设备和管道也应一并表示在图上，并示出有关的主要尺寸；基础承载力以及最小安装间隙要求等也应表示。

·设备的装配图：图上应示出设备的内部结构特点，主要尺寸、轴承和密封部位(如果有的话)的详细结构图形。

·各种设备主要技术性能和规格的文字和图表的说明。

·各种设备的设计、制造、测试所执行或参照的主要标准。

·各种设备主要部件的材料组成的说明。

·设备及其主要零部件的寿命，如整机寿命、轴承寿命、密封件寿命等

·电气原理图、控制原理图、电机清单。

·设备防护涂层说明。

·随设备成套供应的电气配电及控制系统：PLC控制系统总体说明，电控柜正面与内部布置图，电气控制原理图，材料表，仪表规格单(如果有的话)，PLC硬件、软件清单，产品样本。

·卖方所建议的设备备品、备件(包括润滑剂)以及专用维修工具的清单