照明灯具、开关、插座等装置技术要求

- 执行的标准

- GB 7000-2007	《灯具一般安全要求》

- GB 7000.2-2008《特殊要求应急照明灯具》

- GB 13260-1991《管形荧光灯座和启动器座型式和尺寸》

- GB 15143-1994《管形荧光灯用交流电子镇流器一般要求和安全要求》

- GB 17625.1-2012《电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》

- GB 17743-2007《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》

- GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》

- GB 4208-2008《外壳防护等级(IP代码)》

- GB 50054-2011《低压配电设计规范》

- GB 16915.1-2014《家用和类似用途固定式电气装置的开关第1部分通用要求》

- GB 2099.1-2008《家用和类似用途插头插座第1部分:通用要求》

- GB 2099.2-2012《家用和类似用途插头插座第2部分:器具插座的特殊要求》

- 灯具及光源等技术要求

- 基本要求

- 投标人须对本标书供货范围内的照明灯具的完整性负责，提供安装所需的全部附件。

- 供货产品的制造商须具有五年以上制造同类产品的经验，通过ISO9001（或等同）认证，产品通过3C认证，应急照明灯具应获得消防检验合格证书。并提供证书复印件。

- 灯具及光源供货前，投标人应提供产品样品供招标人确认。

- 所有光源均采用LED光源。

- 所有控制装置和荧光灯由同一厂商生产。

- 防眩格栅灯具

- 照明装置的支架外壳须用0.5mm厚以上的高质量冷轧钢板或铝合金型材制成，为整套装置提供牢固防锈高质量的底座。

- 照明装置的所有电气控制须全部安装在装配组合上，用作开关控制操作。

- LED灯应采用恒流驱动器，恒流误差在±3%以内。

- 光输出量比例须≥0.65

- 格栅灯采用的LED灯盘应能与T8、T5灯管相互替换，灯盘防眩光指数UGR小于19，光照均匀舒适，使用寿命大于5万小时，光效大于80Lm/W，色温4000K。

- 装置内电线须采用摄氏105度450V级阻燃线，线径≥1.5mm2，所有电线和配件须隐蔽及牢固固定。

- LED光源

- 宽电压设计，AC250V以下正常使用；

- 灯管长度1200mm，一体式灯管设计，恒流驱动器，LED灯管平均使用寿命不低于5万小时；

- 功率不低于16W，功率因数大于0.95；

- 光通量不低于2400流明；

- 显色指数大于80Ra；

- 色温6500K；

- IEC6247光生物安全认证，无蓝光危害；

- 配同品牌原厂灯具和反光板；

- 安全疏散指示灯

- 采用超薄型，光源采用LED或EL（场致屏）

- 灯具应表面亮度高，发光应均匀柔和。

- 吸顶灯

- 吸顶灯采用LED灯盘，灯盘防眩光指数UGR小于19，光照均匀舒适，使用寿命大于3万小时，光效大于80Lm/W，色温4000K。吸顶灯内整流器及自控装置必须牢固吸顶安装在灯具底盘上，不得随意悬挂在灯具内产生挡光阴影。

- 开关技术要求

- 电气参数

- 额定电压：250V

- 额定电流：10A（图纸另有要求除外）

- 开关寿命：≥4万次

- 爬电距离：≥3mm

- 电气间隙：分隔的带电部件之间≥1.2mm

- 开关触点：动静触点断开时，绝缘电阻≥5兆欧

- 开关与负荷连接时，其额定值不得降低

- 材质要求

- 面板采用优质PC料，要求抗冲击、阻燃、耐高温，在各种恶劣环境下都能正常使用，不易发黄变色耐老化。

- 触点采用银镍合金，刚性强、硬度高、触点不变形，使用寿命长。

- 外观

- 表面应具有良好的光泽，简洁大方

- 翘板设计无摩擦、着力均匀，拨动无卡位现象

- 开关接线端子应能可靠连接2根2.5mm2的导线

- 性能试验

- 电气强度和耐潮性能试验：不得发生电击或闪络

- 耐热性能试验：压痕直径≤2mm

- 热老化性能试验：弹性件不得失效，绝缘件不得开裂、变形

- 插座技术要求

- 电气参数

- 额定电压：250V/380V

- 额定电流：10A、16A（图纸另有要求除外）

- 插拔次数：≥10000次

- 爬电距离：≥3mm

- 电气间隙：≥3mm

- 插座铜片：厚度≥0.6mm，不同极性间绝缘电阻≥5兆欧

- 材质要求

- 面板采用优质PC料，要求抗冲击、阻燃、耐高温，在各种恶劣环境下都能正常使用，不易发黄变色耐老化。

- 插座铜触片采用优质的磷青铜，内部导电结构设计弯曲形变小、持久力强、回复性好，采用温升小、导电率高的材料，保证其经久耐用，使用寿命长。

- 外观

- 表面应具有良好的光泽，简洁大方

- 采用86系列，单相插座二、三插可同时插入二插和三插插头

- 三相四线/三相五线，紧密叠压结构

- 接线端子应能可靠连接2根2.5mm2（10A）、2根4mm2（16A）、2根6mm2（25A）的导线

- 接地端子应可靠连接到接地端

- 所有单相插座带保护活门，各插座须带回路编号的标志

- 性能试验

- 电气强度和耐潮性能试验：不得发生电击或闪络

- 耐热性能试验：压痕直径≤2mm

- 热老化性能试验：弹性件不得失效，绝缘件不得开裂、变形

供应商提供样品展示板，展示样品不得少于清单要求项目。展板上应注明样品名称、型号、品牌。展板样品不计价。