浙江双子机械设备有限公司                 方案及报价书                          4T/h纯水设备  


4T/h纯水设备方案及报价
一、出水指标要求:

产水量：4m3/h(25℃)

出水电导率＜5μS/cm (25℃)
二、工艺流程如下                               阻垢剂
原水箱——原水泵——多介质过滤器——活性炭过滤器——保安过滤器——
                                    PH调节                                   

1级高压泵——1级反渗透装置——中间水箱——2级高压泵——2级反渗透装置
清洗系统
——纯化水箱——纯水泵——紫外线杀菌器——出水
三、设备配制清单及报价                                      单位:元
	项     目
	型号规格
	数量
	单价
	金额
	备    注

	预处

理部

分
	原水进水阀
	DN50
	1只
	220V电动蝶阀

	
	原水箱
	SUS304-5000L
	1只
	需方自备

	
	原水箱高液位
	LP
	1只
	PE浮球式

	
	原水箱低液位
	LP
	1只
	PE浮球式

	
	原水泵
	CHL12-40
Q=10T/h;H=44m
	1台
	SUS304/P=2.4KW
380V

	
	多介质过滤器
	φ900＊2100

Q=10T/h
	1台
	SUS304

	
	石英砂
	2# 4#
	1.4T
	水处理专用

	
	活性炭过滤器
	φ900＊2100

Q=10T/h
	1台
	SUS304

	
	活性碳
	10-20目
	0.35
	果壳

	
	手动多路阀
	F56D
	2套
	含运行/反冲/正冲

	
	阻垢剂加药装置
	KCL635
	1套
	意大利计量泵/P=20W加药箱40L

	
	保安过滤器
	10芯＊1000mm

Q=10T/h
	1台
	SUS304/PP滤芯

精度5μm

	2级反渗

透部

分
	1级高压泵
	CDL12-12
Q=10T/h;H=133m
	1台
	SUS304/P=7.5KW

杭州南方 380V

	
	1级反渗透
	6T/h
	1套
	8040膜6支

	
	1级膜壳
	8040-2(300PSI)
	3套
	2支装FPR 

	
	中间水箱
	SUS304-3000L
	1只
	需方自备

	
	中间箱低液位
	LP
	1只
	PE浮球式

	
	中间箱高液位
	LP
	1只
	PE浮球式

	
	加药装置(PH调节)
	KCL635
	1套
	意大利计量泵/P=20W加药箱40L

	
	2级高压泵
	CDL8-14
Q=6T/h;H=141m
	1台
	SUS304/P=5.5KW

杭州南方 380V

	
	2级反渗透
	4T/h
	1套
	8040膜4支

	
	2级膜壳
	8040-2(300PSI)
	2套
	2支装FPR 

	
	反渗透支架
	2600X1000MM
	1套
	SUS202

	清洗部分
	清洗水箱
	PT-1000L
	1只
	PE一次成型

	
	清洗水泵
	CHL8-30
Q=10T/h;H=30m
	1台
	SUS304/P=1.1KW
380V

	
	清洗过滤器
	1号单袋式
	1台
	SUS304

	杀菌

及供

水系

统
	纯化水箱
	SUS304-4000L
	1只
	需方自备

	
	纯水箱低液位
	SUS304
	1只
	数显

	
	纯水泵+变频器
	CHL4-40
Q=4T/h;H=30m
	1台
	SUS304/P=0.75KW
380V

	
	紫外线杀菌器
	Q=4T/h
	1台
	SUS304

	控制部分
	反渗透控制箱
	
	1套
	杭州中慧PLC

	仪器

仪表

部分
	低压力开关
	P6
	1只
	上海

	
	高压力开关
	P6
	1只
	上海

	
	1级RO电导率
	CCT-3320T
	1只
	在线连续监测

	
	2级RO电导率
	CCT-3320T
	1只
	在线连续监测

	
	1级淡水流量计
	30GPM
	1套
	面板式

	
	1级浓水流量计
	30GPM
	1套
	面板式

	
	2级淡水流量计
	30GPM
	1套
	面板式

	
	2级浓水流量计
	30GPM
	1套
	面板式

	
	压力表
	
	1套
	SUS304面板式

	
	1级RO低压冲洗阀
	DN40
	1只
	220V电动蝶阀

	
	压力传感器
	HJK007
	1只
	4-20MA

	管阀件
	管阀件
	DN15-50
	1套
	SUS304快装连接

	设备合计
	（含17%税票，含设备包装费、运费及安装调试费）缅甸


报价有效为一个月
PAGE  
1
杭州中慧水处理工程有限公司编制


