电能计量及采集软件使用要求

1、 嵌入安装式三相多功能电能表：

计量资质：有CMC计量器具制造许可标识，产品计量性能符合JJG596-1999《电子式电能表》计量检定规程要求，带出厂计量检测报告

通讯：通讯符合DL/T645-2007/1999《多功能电能表通讯协议》，需与本次采购数据采集终端通讯匹配；

数量及精度要求：0.2S级2台,0.5/0.5S级200台；

主要测量参数：实时测量三相电压、相电流、线电压、有功电能、无功电能、有功功率、无功功率、功率因素以及频率等主要参数；       

显示：可手动按键或自动循环显示相关参数

安装尺寸：96mm*96mm；

输入参数：参比电压3*220（380）V，3*100V；参比电流：3*5(6）A(互感器接入)；参比频率50Hz；启动电流0.1%lb（ln）；

设计使用寿命：大于10年；

数据存储：至少保持10个结算日数据（每月指定时刻），至少记录最近5次失压、断相、电能数据清零时刻及清零时刻电能数据保存；数据断电不丢失，数据保持1年以上。

电能脉冲输出：支持通过脉冲在线比对校表；

通讯接口：2路RS485通讯端口；可通过计算机使用维护软件设置和维护使用参数。

报警指示：面板脉冲指示、告警指示灯等；

使用环境：常温室内安装使用。

工作电源：220VAC

2、 三相智能电能表

计量资质：有CMC计量器具制造许可标识，产品计量性能符合JJG596-1999《电子式电能表》计量检定规程要求，带出厂计量检测报告

通讯：通讯符合DL/T645-2007/1999《多功能电能表通讯协议》，需与本次采购数据采集终端通讯匹配；

数量及精度：0.2S级2台，输入方式为三相三线3×57.7V/100V，3×5(6)A； 0.5/0.5S级132台，其中三相三线3×57.7V/100V 3×5(6)A输入27台；三相四线，3×220V/380V  3×5(6)A输入105台。
主要测量参数：实时测量三相电压、相电流、线电压、有功电能、无功电能、有功功率、无功功率、功率因素以及频率等主要参数；       

显示：可手动按键或自动循环显示相关参数

安装尺寸：配电柜背板安装，安装尺寸：265mm*170mm；。

输入参数：参比电压3*220V/380V，3×57.7V/100V；参比电流：3*5(6）A(互感器接入)；参比频率50Hz；启动电流0.1%lb（ln）；

设计使用寿命：大于10年；

数据存储：至少保持10个结算日数据（每月指定时刻），至少记录最近5次失压、断相、电能数据清零时刻及数据保存；

电能脉冲输出：支持通过脉冲在线比对校表；

通讯接口：2路RS485通讯端口，可通过计算机使用维护软件设置和维护使用参数。

指示灯：面板脉冲指示告警指示灯等；

工作电源：220VAC

使用环境：常温室内安装使用。

3、 壁挂式电能量采集终端

安装方式：计量柜壁挂式安装；

数量：15台

通讯端口：至少含配2板/4路RS485接口，每路RS485接口可

带不低于20块电子式电能表进行数据采集，1路RS232接口，2路以太网通讯接口；

通讯规约：终端支持一口多规约功能：无论与上行主站通讯，
或者下行表计通讯，都可采用一口多规约；主站可以通过TCP/IP协议访问调取数据（支持CDT、101、104规约至少其中一种）；与表计通讯时，可实现与不同规约、不同波特率的表计通讯。需满足国产表计规约如：国标DL/T645-1997规约、国标DL/T645-2007规约、华立DL/T645规约等
维护：支持当地维护

升级功能：终端软件能方便的在线升级，支持断点续传，升级
过程不影响设备运行，升级后参数及历史数据不丢失。能进行批量自动升级。
显示：全中文菜单显示，方便当地设置参数、查看数据。线路
名称支持中文显示、中文输入，每个界面都带帮助信息。
告警：通讯异常记录告警、装置故障记录告警、其他事件记录
告警；

数据存储：内置可移动电子盘（容量不低于256M可扩展），可
扩展USB盘，能存储带时标的脉冲累计值、全电子电能表的各种类型电能数据和瞬时量数据以及失压断相数据等；数据文件格式和Windows完全兼容，易拷贝；掉电后数据保持1年以上。
数据安全：现场修改和设置参数时，有完善的安全保护措施，防止非法用户的侵入。
工作电源：220VAC

工作环境：常温，室内使用；

年可用率：全年不间断

附件及服务：含现场调试，调试软件及必要接口配件，另负责

教会现场主要维护人员。
4、 采集终端安装柜

安装方式：落地安装；

数量：15台（套）

尺寸规格（约）：高x宽x深（1000x600x400/500）mm；

主要附件：按采集终端配置RS485保护板以及2层隔板（放置光纤转换器），220VAC电源插板；

外观：表面烤漆。

5、 数据采集分析软件

     数量：1套（包含调试及人员培训）

     数据采集功能：通过多种通讯方式与电能采集终端之间进行数据通讯，实现电能量、电能质量数据的自动周期采集、数据补测以及参数下装等功能；

数据管理功能：电能量数据直接传输到历史数据库，通过对于所有计量点的相关数据定义、管理，与采集数据建立相应的对应关系，实现数据转存、计算、处理，并提供数据访问服务。

档案管理功能：以树型网络结构管理电网设备，实现电力对象的档案参数维护。实现数据采集所需的定时采集方案、通道、电能量采集终端、计量点和信息体地址等参数的维护。

自动计算功能：能够方便灵活定义电网设备和各种考核对象，以及各种对象的结算公式，以实现电量和线损数据的统计分析。能够设置计量点、电网设备和各种考核对象的自动计算周期方案（支持小时、日方案、月方案）。按设定的统计方案统计计量点的分钟、日、月电量、班次电量，按设备、管理对象的计算关系统计设备对象、管理对象的输入、输出电量。系统还需实现人工追补电量引起的电量计算统计。自动计算服务可对数据进行合理性检查。

统计分析功能：实现计量点原始数据、计量点电量、考核对象电量和线损（不平衡）分析数据浏览和分析，浏览和分析结果可通过表格和图形（曲线、棒图、饼图）显示，并可输出到打印机，转存为EXCEL或HTML格式文件以供其他管理部门浏览查询。

综合报表功能：系统在商用电子表格的基础上，增加相应定义数据功能，支持用户需要的各类报表，采用全图形、全汉化的显示和打印功能。能方便获取系统其他功能模块的统计、存储结果，进行简单的统计计算，自动产生用户想要得到的各式各样的报表，并把生成的报表自动打印和发布，支持通过WEB模式浏览报表数据。提供电能量采集点、变电所、变电站等各个层次上的电量原始数据及统计结果报表。提供历史数据日、月、年或任意时间段报表。生成各种生产日月报表、厂用电日月报表、平衡率报表、变损报表等。定点打印日、月报表,打印时间可调整设定。

实现不同用户权限设置，主要维护人员培训后能实现程序调试组态操作。

