## Cover
HFEC | [5 empty] | 仪表规格书（调节阀） INSTUMENT SPECIFICATION (Control Valve) | [10 empty] | 编号 NO.:
ZQ1411-3900-K04-13
版次 REV.
北京华福工程有限公司 | [16 empty] | 第SHEET 1 页 共OF | [5 empty] | 11 | 页
项目号 PROJ.NO. |  | ZQ1411 |  | 地址 LOCATION |  |  |  | 内蒙古 | [5 empty] | 项目名称 PROJECT |  |  |  |  | 内蒙港原电炉技术节能改造项目
[14 empty] | 主项名称 ITEM |  |  |  |  | 原料处理车间预热螺旋机导热油炉系统
[14 empty] | 设计阶段 DES.STAGE |  |  |  |  | 详细设计
页号 NO.OF SHEET
| 修改索引 INDEX ISSUE |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1
2
3
4
5
页号 NO.OF SHEET
| 修改索引 INDEX ISSUE |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
1
2
3
4
5
页号 NO.OF SHEET
| 修改索引 INDEX ISSUE |  | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
1
2
3
4
5
页号 NO.OF SHEET
| 修改索引 INDEX ISSUE |  | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80
1
2
3
4
5
表示每页修改版数
INDICATE ISSUE NUMBER OF SINGLE SHEETS
修改 REV. |  | 0 | 页号 NO.OF SHEET 63: 1; 页号 NO.OF SHEET 66: 2; 页号 NO.OF SHEET 69: 3; 页号 NO.OF SHEET 72: 4; 页号 NO.OF SHEET 75: 5; 页号 NO.OF SHEET 78: 6 | 7
日期 DATE
编制 PREP.
校核 CHK.
审核 APP.
本表数据未经HFEC书面允许不得扩散至第三方
Note on R2: 规格书档案号<项目数据表
Note on Z3: guoxinfeng:
Note on X4: 共页<项目数据表
Note on C5: 项目代号<项目数据表
Note on T5: 工程名称<项目数据表
Note on T6: 项目名称<项目数据表
Note on T7: 设计阶段<项目数据表

## PV-39002A
HFEC |  |  |  |  | 仪表规格书（调节阀） INSTUMENT SPECIFICATION (Control Valve) | [8 empty] | 编号 NO.:
ZQ1411-3900-K04-13
版次 REV.
北京华福工程有限公司 | [13 empty] | 第SHEET 2 页 共OF 10 页
GENERAL 总说明 |  | 1 | Tag No. 位号 | [7 empty] | PV-39002A
|  | 2 | Service 用途 | [7 empty] | 导热油膨胀罐3900-D-02氮气入口压力指示调节
|  | 3 | Line No. 管道号 |  |  |  |  | P&ID No. P&ID 图号 |  |  | 25-NG-010402-1.6A1 | [5 empty] | ZQ1411-3900-Y04-01
|  | 4 | Line Size 管线尺寸 |  |  |  | Pipe Schedule 管道壁厚 |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 4.5
|  | 5 | Pipe O.D. 管道外径 |  |  |  | Pipe Material 管道材质 |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 20#
|  | 6 | Enclosure Protection 外壳防护等级 | [7 empty] | IP65
|  | 7 | Allowable Sound Press. Level 允许噪声等级 dBA | [7 empty] | 85
PROCESS CONDITON 工艺条件 |  | 8 | Fluid 介质 |  |  | Upstream State 上游介质状态 |  |  |  |  | 氮气 |  |  |  |  | Gas
|  | 9 | Design Temp. 设计温度 |  |  | Design Press. 设计压力 |  |  |  |  | 60 ℃ |  |  |  |  | 0.6 MPa(G)
|  | 10 | Max.Shut-Off DP最大关闭差压 |  |  |  | Critical Press.临界压力 |  |  |  | 0.34 MPa(G)
|  | 11 | Solid Mass Cont. 固体含量 |  |  |  | Mass Vap. Cont. 闪蒸率
|  | 12 | Steam Process Data 介质工艺数据 | [7 empty] | Unit | @ Max. Flow |  |  | @ Norm. Flow |  |  |  | @ Min. Flow
|  | 13 | Flow Rate 流量 | [7 empty] | Nm3/h | 50 |  |  | 20
|  | 14 | Inlet Press. 入口压力 | [7 empty] | MPa(G) |  |  |  | 0.4
|  | 15 | Press. Drop 压力降 | [7 empty] | kPa |  |  |  | 340
|  | 16 | Temperature 入口温度 | [7 empty] | ℃ |  |  |  | 40
|  | 17 | Ope. Density 操作密度 | [7 empty] | kg/m3 |  |  |  | 5.392
|  | 18 | Compressibillity Factor 压缩系数 | [11 empty] | 1
|  | 19 | Dynamic Viscosity 动力粘度 | [7 empty] | mPa.s |  |  |  | 0.02
|  | 20 | Specific Heats Ratio (Cp/Cv) 绝热指数
|  | 21 | Vapour Pressure 饱和蒸汽压 | [7 empty] | MPa-a
|  | 22 | Molecular Weight 分子量
CALCULATION RESULT 计算结果 |  | 23 | Flow Coefficient Cv 流通能力系数
|  | 24 | Travel 阀门开度 | [7 empty] | %
|  | 25 | Sound Pressure Level 噪声等级 | [7 empty] | dBA
BODY AND TRIM 阀体和阀芯 |  | 26 | Body Type 本体类型 |  |  |  |  | Globe |  |  | POSITIONER 定位器 |  | 56 | Input Signal输入信号 |  |  |  | 4~20mA HART
|  | 27 | Body size阀体尺寸 |  | Trim Size阀芯尺寸 |  |  | 25 |  |  |  |  | 57 | OutputSignal输出信号 |  |  |  | BY MFR
|  | 28 | Rated Cv 额定Cv |  | Characteris. 特性 |  |  |  |  | EQ% |  |  | 58 | Action Type正反作用 |  |  |  | 正作用
|  | 29 | End Conn.Size&Rat.连接尺寸&等级 |  |  |  |  | HG/T20592,25-16,RF |  |  |  |  | 59 | Expln. Proof防爆等级 |  |  |  | ExdIICT4
|  | 30 | Body Matl. 本体材质 |  |  |  |  | WCB |  |  |  |  | 60 | Elec.Conn.电气接口 |  |  |  | 1/2”NPT(F)
|  | 31 | Bonnet Type 阀盖类型 |  |  |  |  | STANDARD |  |  |  |  | 61
|  | 32 | Bonnet Matl. 阀盖材质 |  |  |  |  | WCB |  |  | SOLENOID 电磁阀 |  | 62 | Type类型 |  | QTY数量
|  | 33 | Gasket Material 垫片材质 | [9 empty] | 63 | Expln. Proof防爆等级
|  | 34 | Flow Direction 流开/流关 |  |  |  |  | 流开 |  |  |  |  | 64 | Power Supply 电源
|  | 35 | Lubr. 润滑 | Isolat.Valve隔离阀 | [8 empty] | 65 | Power (Watt)功率(瓦)
|  | 36 | Trim Type 阀芯类型 |  |  |  |  | 单座阀 |  |  |  |  | 66 | Elec.Conn.电气接口
|  | 37 | Ball/Disk/Plug Matl. 阀芯材质 |  |  |  |  | 316SS |  |  |  |  | 67
|  | 38 | Rated Travel 阀杆行程 |  |  |  |  | MFR.STD |  |  |  |  | 68
|  | 39 | Seat Material 阀座材质 |  |  |  |  | 316SS |  |  | SWITCHES 开关 |  | 69 | Type类型 |  | QTY数量
|  | 40 | Stem Material 阀杆材质 |  |  |  |  | 316SS |  |  |  |  | 70 | Contact Rating接点容量
|  | 41 | PackingMatl填料材质 |  | Type类型 |  |  | PTFE |  | BY MFR |  |  | 71 | Switching Posn.开关位置
|  | 42 | ANSI/FCI Leak. Class 泄漏等级 |  |  |  |  | ANSI IV |  |  |  |  | 72 | Expln. Proof防爆等级
|  | 43 | Fire-Proofing 耐火 | [9 empty] | 73 | Elec.Conn.电气接口
ACTUATOR 执行机构 |  | 44 | Acurator Type 执行器类型 |  |  |  |  | Diaphragm |  |  |  |  | 74
|  | 45 | Actuator Size 执行器尺寸 |  |  |  |  | BY MFR |  |  | AIR SET 供气装置 |  | 75 | AirSupply Press.供气压力 |  |  |  | 0.4MPaG
|  | 46 | Air Failure Posn. 气源故障位置 |  |  |  |  | Close |  |  |  |  | 76 | Filter过滤器 |  | Gauge压力计 |  | YES |  | YES
|  | 47 | Hand Wheel Location 手轮位置 | [9 empty] | 77 | Volume Tanker储气罐
|  | 48 | Spring Range 弹簧范围 |  |  |  |  | BY MFR |  |  |  |  | 78 | Pneu. Conn. 气动接口 |  |  |  | 1/4"NPT-Φ8
|  | 49 | Power Failure Posn.电源故障阀位 |  |  |  |  | Close |  |  |  |  | 79
PURCHASE 采购 |  | 50 | Manufacturer 制造商 | [5 empty] | QTY 数量 | [9 empty] | 1
|  | 51 | Model 型号
|  | 52 | Requisition No. 请购单号
|  | 53 | Purchase Order 订单号
|  | 54 | Item No. 产品编号
Notes:
1. 制造厂提供的产品应能满足项目当地极端最低气温-39 ℃的要求，长时间暴露在此温度下，仪表能正常工作。
2. 卖方制造商提供计算书及外型尺寸图。

## PV-39002B
HFEC |  |  |  |  | 仪表规格书（调节阀） INSTUMENT SPECIFICATION (Control Valve) | [8 empty] | 编号 NO.:
ZQ1411-3900-K04-13
版次 REV.
北京华福工程有限公司 | [13 empty] | 第SHEET 3 页 共OF 10 页
GENERAL 总说明 |  | 1 | Tag No. 位号 | [7 empty] | PV-39002B
|  | 2 | Service 用途 | [7 empty] | 导热油膨胀罐3900-D-02氮气入口压力指示调节
|  | 3 | Line No. 管道号 |  |  |  |  | P&ID No. P&ID 图号 |  |  | 25-SV-010101-1.6A4 | [5 empty] | ZQ1411-3900-Y04-01
|  | 4 | Line Size 管线尺寸 |  |  |  | Pipe Schedule 管道壁厚 |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 4.5
|  | 5 | Pipe O.D. 管道外径 |  |  |  | Pipe Material 管道材质 |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 20#
|  | 6 | Enclosure Protection 外壳防护等级 | [7 empty] | IP65
|  | 7 | Allowable Sound Press. Level 允许噪声等级 dBA | [7 empty] | 85
PROCESS CONDITON 工艺条件 |  | 8 | Fluid 介质 |  |  | Upstream State 上游介质状态 |  |  |  |  | 氮气 |  |  |  |  | Gas
|  | 9 | Design Temp. 设计温度 |  |  | Design Press. 设计压力 |  |  |  |  | 60 ℃ |  |  |  |  | 0.6 MPa(G)
|  | 10 | Max.Shut-Off DP最大关闭差压 |  |  |  | Critical Press.临界压力 |  |  |  | 0.06 MPa(G)
|  | 11 | Solid Mass Cont. 固体含量 |  |  |  | Mass Vap. Cont. 闪蒸率
|  | 12 | Steam Process Data 介质工艺数据 | [7 empty] | Unit | @ Max. Flow |  |  | @ Norm. Flow |  |  |  | @ Min. Flow
|  | 13 | Flow Rate 流量 | [7 empty] | Nm3/h | 50 |  |  | 20
|  | 14 | Inlet Press. 入口压力 | [7 empty] | MPa(G) |  |  |  | 0.06
|  | 15 | Press. Drop 压力降 | [7 empty] | kPa |  |  |  | 0.06
|  | 16 | Temperature 入口温度 | [7 empty] | ℃ |  |  |  | 40
|  | 17 | Ope. Density 操作密度 | [7 empty] | kg/m3 |  |  |  | 1.736
|  | 18 | Compressibillity Factor 压缩系数 | [11 empty] | 1
|  | 19 | Dynamic Viscosity 动力粘度 | [7 empty] | mPa.s |  |  |  | 0.02
|  | 20 | Specific Heats Ratio (Cp/Cv) 绝热指数
|  | 21 | Vapour Pressure 饱和蒸汽压 | [7 empty] | MPa-a
|  | 22 | Molecular Weight 分子量
CALCULATION RESULT 计算结果 |  | 23 | Flow Coefficient Cv 流通能力系数
|  | 24 | Travel 阀门开度 | [7 empty] | %
|  | 25 | Sound Pressure Level 噪声等级 | [7 empty] | dBA
BODY AND TRIM 阀体和阀芯 |  | 26 | Body Type 本体类型 |  |  |  |  | Globe |  |  | POSITIONER 定位器 |  | 56 | Input Signal输入信号 |  |  |  | 4~20mA HART
|  | 27 | Body size阀体尺寸 |  | Trim Size阀芯尺寸 |  |  | 25 |  |  |  |  | 57 | OutputSignal输出信号 |  |  |  | BY MFR
|  | 28 | Rated Cv 额定Cv |  | Characteris. 特性 |  |  |  |  | EQ% |  |  | 58 | Action Type正反作用 |  |  |  | 正作用
|  | 29 | End Conn.Size&Rat.连接尺寸&等级 |  |  |  |  | HG/T20592,25-16,RF |  |  |  |  | 59 | Expln. Proof防爆等级 |  |  |  | ExdIICT4
|  | 30 | Body Matl. 本体材质 |  |  |  |  | WCB |  |  |  |  | 60 | Elec.Conn.电气接口 |  |  |  | 1/2”NPT(F)
|  | 31 | Bonnet Type 阀盖类型 |  |  |  |  | STANDARD |  |  |  |  | 61
|  | 32 | Bonnet Matl. 阀盖材质 |  |  |  |  | WCB |  |  | SOLENOID 电磁阀 |  | 62 | Type类型 |  | QTY数量
|  | 33 | Gasket Material 垫片材质 | [9 empty] | 63 | Expln. Proof防爆等级
|  | 34 | Flow Direction 流开/流关 |  |  |  |  | 流开 |  |  |  |  | 64 | Power Supply 电源
|  | 35 | Lubr. 润滑 | Isolat.Valve隔离阀 | [8 empty] | 65 | Power (Watt)功率(瓦)
|  | 36 | Trim Type 阀芯类型 |  |  |  |  | 单座阀 |  |  |  |  | 66 | Elec.Conn.电气接口
|  | 37 | Ball/Disk/Plug Matl. 阀芯材质 |  |  |  |  | 316SS |  |  |  |  | 67
|  | 38 | Rated Travel 阀杆行程 |  |  |  |  | MFR.STD |  |  |  |  | 68
|  | 39 | Seat Material 阀座材质 |  |  |  |  | 316SS |  |  | SWITCHES 开关 |  | 69 | Type类型 |  | QTY数量
|  | 40 | Stem Material 阀杆材质 |  |  |  |  | 316SS |  |  |  |  | 70 | Contact Rating接点容量
|  | 41 | PackingMatl填料材质 |  | Type类型 |  |  | PTFE |  | BY MFR |  |  | 71 | Switching Posn.开关位置
|  | 42 | ANSI/FCI Leak. Class 泄漏等级 |  |  |  |  | ANSI IV |  |  |  |  | 72 | Expln. Proof防爆等级
|  | 43 | Fire-Proofing 耐火 | [9 empty] | 73 | Elec.Conn.电气接口
ACTUATOR 执行机构 |  | 44 | Acurator Type 执行器类型 |  |  |  |  | Diaphragm |  |  |  |  | 74
|  | 45 | Actuator Size 执行器尺寸 |  |  |  |  | BY MFR |  |  | AIR SET 供气装置 |  | 75 | AirSupply Press.供气压力 |  |  |  | 0.4MPaG
|  | 46 | Air Failure Posn. 气源故障位置 |  |  |  |  | Close |  |  |  |  | 76 | Filter过滤器 |  | Gauge压力计 |  | YES |  | YES
|  | 47 | Hand Wheel Location 手轮位置 | [9 empty] | 77 | Volume Tanker储气罐
|  | 48 | Spring Range 弹簧范围 |  |  |  |  | BY MFR |  |  |  |  | 78 | Pneu. Conn. 气动接口 |  |  |  | 1/4"NPT-Φ8
|  | 49 | Power Failure Posn.电源故障阀位 |  |  |  |  | Close |  |  |  |  | 79
PURCHASE 采购 |  | 50 | Manufacturer 制造商 | [5 empty] | QTY 数量 | [9 empty] | 1
|  | 51 | Model 型号
|  | 52 | Requisition No. 请购单号
|  | 53 | Purchase Order 订单号
|  | 54 | Item No. 产品编号
Notes:
1. 制造厂提供的产品应能满足项目当地极端最低气温-39 ℃的要求，长时间暴露在此温度下，仪表能正常工作。
2. 卖方制造商提供计算书及外型尺寸图。

## PV-39003
HFEC |  |  |  |  | 仪表规格书（调节阀） INSTUMENT SPECIFICATION (Control Valve) | [8 empty] | 编号 NO.:
ZQ1411-3900-K04-13
版次 REV.
北京华福工程有限公司 | [13 empty] | 第SHEET 4 页 共OF 10 页
GENERAL 总说明 |  | 1 | Tag No. 位号 | [7 empty] | PV-39003
|  | 2 | Service 用途 | [7 empty] | 导热油副线压差指示调节
|  | 3 | Line No. 管道号 |  |  |  |  | P&ID No. P&ID 图号 |  |  | 200-HO-010314-1.6A4-TS | [5 empty] | ZQ1411-3900-Y04-03
|  | 4 | Line Size 管线尺寸 |  |  |  | Pipe Schedule 管道壁厚 |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 6.5
|  | 5 | Pipe O.D. 管道外径 |  |  |  | Pipe Material 管道材质 |  |  |  | 219 |  |  |  |  | 20#
|  | 6 | Enclosure Protection 外壳防护等级 | [7 empty] | IP65
|  | 7 | Allowable Sound Press. Level 允许噪声等级 dBA | [7 empty] | 85
PROCESS CONDITON 工艺条件 |  | 8 | Fluid 介质 |  |  | Upstream State 上游介质状态 |  |  |  |  | 导热油 |  |  |  |  | Liquid
|  | 9 | Design Temp. 设计温度 |  |  | Design Press. 设计压力 |  |  |  |  | 340 ℃ |  |  |  |  | 0.7 MPa(G)
|  | 10 | Max.Shut-Off DP最大关闭差压 |  |  |  | Critical Press.临界压力 |  |  |  | 0.3 MPa(G)
|  | 11 | Solid Mass Cont. 固体含量 |  |  |  | Mass Vap. Cont. 闪蒸率
|  | 12 | Steam Process Data 介质工艺数据 | [7 empty] | Unit | @ Max. Flow |  |  | @ Norm. Flow |  |  |  | @ Min. Flow
|  | 13 | Flow Rate 流量 | [7 empty] | kg/h | 140040 |  |  | 116700 |  |  |  | 70020
|  | 14 | Inlet Press. 入口压力 | [7 empty] | MPa(G) |  |  |  | 0.57
|  | 15 | Press. Drop 压力降 | [7 empty] | kPa |  |  |  | 300
|  | 16 | Temperature 入口温度 | [7 empty] | ℃ |  |  |  | 300
|  | 17 | Ope. Density 操作密度 | [7 empty] | kg/m3 |  |  |  | 778
|  | 18 | Compressibillity Factor 压缩系数
|  | 19 | Dynamic Viscosity 动力粘度 | [7 empty] | mPa.s |  |  |  | 0.289
|  | 20 | Specific Heats Ratio (Cp/Cv) 绝热指数
|  | 21 | Vapour Pressure 饱和蒸汽压 | [7 empty] | MPa-a
|  | 22 | Molecular Weight 分子量
CALCULATION RESULT 计算结果 |  | 23 | Flow Coefficient Cv 流通能力系数
|  | 24 | Travel 阀门开度 | [7 empty] | %
|  | 25 | Sound Pressure Level 噪声等级 | [7 empty] | dBA
BODY AND TRIM 阀体和阀芯 |  | 26 | Body Type 本体类型 |  |  |  |  | Globe |  |  | POSITIONER 定位器 |  | 56 | Input Signal输入信号 |  |  |  | 4~20mA HART
|  | 27 | Body size阀体尺寸 |  | Trim Size阀芯尺寸 |  |  | 200 |  |  |  |  | 57 | OutputSignal输出信号 |  |  |  | BY MFR
|  | 28 | Rated Cv 额定Cv |  | Characteris. 特性 |  |  |  |  | EQ% |  |  | 58 | Action Type正反作用 |  |  |  | 正作用
|  | 29 | End Conn.Size&Rat.连接尺寸&等级 |  |  |  |  | HG/T20592,200-16,RF |  |  |  |  | 59 | Expln. Proof防爆等级 |  |  |  | ExdIICT4
|  | 30 | Body Matl. 本体材质 |  |  |  |  | WCB |  |  |  |  | 60 | Elec.Conn.电气接口 |  |  |  | 1/2”NPT(F)
|  | 31 | Bonnet Type 阀盖类型 |  |  |  |  | EXTENSION |  |  |  |  | 61
|  | 32 | Bonnet Matl. 阀盖材质 |  |  |  |  | WCB |  |  | SOLENOID 电磁阀 |  | 62 | Type类型 |  | QTY数量
|  | 33 | Gasket Material 垫片材质 | [9 empty] | 63 | Expln. Proof防爆等级
|  | 34 | Flow Direction 流开/流关 |  |  |  |  | 流关 |  |  |  |  | 64 | Power Supply 电源
|  | 35 | Lubr. 润滑 | Isolat.Valve隔离阀 | [8 empty] | 65 | Power (Watt)功率(瓦)
|  | 36 | Trim Type 阀芯类型 |  |  |  |  | 单座阀 |  |  |  |  | 66 | Elec.Conn.电气接口
|  | 37 | Ball/Disk/Plug Matl. 阀芯材质 |  |  |  |  | 316SS |  |  |  |  | 67
|  | 38 | Rated Travel 阀杆行程 |  |  |  |  | MFR.STD |  |  |  |  | 68
|  | 39 | Seat Material 阀座材质 |  |  |  |  | 316SS |  |  | SWITCHES 开关 |  | 69 | Type类型 |  | QTY数量
|  | 40 | Stem Material 阀杆材质 |  |  |  |  | 316SS |  |  |  |  | 70 | Contact Rating接点容量
|  | 41 | PackingMatl填料材质 |  | Type类型 |  |  | GRAPHITE |  | BY MFR |  |  | 71 | Switching Posn.开关位置
|  | 42 | ANSI/FCI Leak. Class 泄漏等级 |  |  |  |  | ANSI IV |  |  |  |  | 72 | Expln. Proof防爆等级
|  | 43 | Fire-Proofing 耐火 | [9 empty] | 73 | Elec.Conn.电气接口
ACTUATOR 执行机构 |  | 44 | Acurator Type 执行器类型 |  |  |  |  | Diaphragm |  |  |  |  | 74
|  | 45 | Actuator Size 执行器尺寸 |  |  |  |  | BY MFR |  |  | AIR SET 供气装置 |  | 75 | AirSupply Press.供气压力 |  |  |  | 0.4MPaG
|  | 46 | Air Failure Posn. 气源故障位置 |  |  |  |  | Close |  |  |  |  | 76 | Filter过滤器 |  | Gauge压力计 |  | YES |  | YES
|  | 47 | Hand Wheel Location 手轮位置 | [9 empty] | 77 | Volume Tanker储气罐
|  | 48 | Spring Range 弹簧范围 |  |  |  |  | BY MFR |  |  |  |  | 78 | Pneu. Conn. 气动接口 |  |  |  | 1/4"NPT-Φ8
|  | 49 | Power Failure Posn.电源故障阀位 |  |  |  |  | Close |  |  |  |  | 79
PURCHASE 采购 |  | 50 | Manufacturer 制造商 | [5 empty] | QTY 数量 | [9 empty] | 1
|  | 51 | Model 型号
|  | 52 | Requisition No. 请购单号
|  | 53 | Purchase Order 订单号
|  | 54 | Item No. 产品编号
Notes:
1. 制造厂提供的产品应能满足项目当地极端最低气温-39 ℃的要求，长时间暴露在此温度下，仪表能正常工作。
2. 卖方制造商提供计算书及外型尺寸图。

## TV-39003
HFEC |  |  |  |  | 仪表规格书（调节阀） INSTUMENT SPECIFICATION (Control Valve) | [8 empty] | 编号 NO.:
ZQ1411-3900-K04-13
版次 REV.
北京华福工程有限公司 | [13 empty] | 第SHEET 5 页 共OF 10 页
GENERAL 总说明 |  | 1 | Tag No. 位号 | [7 empty] | TV-39003
|  | 2 | Service 用途 | [7 empty] | 第一组预热螺旋机A 3900-E-01A出料温度指示调节
|  | 3 | Line No. 管道号 |  |  |  |  | P&ID No. P&ID 图号 |  |  | 150-HO-010301-1.6A4-TS | [5 empty] | ZQ1411-3900-Y04-03
|  | 4 | Line Size 管线尺寸 |  |  |  | Pipe Schedule 管道壁厚 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 6.5
|  | 5 | Pipe O.D. 管道外径 |  |  |  | Pipe Material 管道材质 |  |  |  | 159 |  |  |  |  | 20#
|  | 6 | Enclosure Protection 外壳防护等级 | [7 empty] | IP65
|  | 7 | Allowable Sound Press. Level 允许噪声等级 dBA | [7 empty] | 85
PROCESS CONDITON 工艺条件 |  | 8 | Fluid 介质 |  |  | Upstream State 上游介质状态 |  |  |  |  | 导热油 |  |  |  |  | Liquid
|  | 9 | Design Temp. 设计温度 |  |  | Design Press. 设计压力 |  |  |  |  | 340 ℃ |  |  |  |  | 0.8 MPa(G)
|  | 10 | Max.Shut-Off DP最大关闭差压 |  |  |  | Critical Press.临界压力 |  |  |  | 0.2 MPa(G)
|  | 11 | Solid Mass Cont. 固体含量 |  |  |  | Mass Vap. Cont. 闪蒸率
|  | 12 | Steam Process Data 介质工艺数据 | [7 empty] | Unit | @ Max. Flow |  |  | @ Norm. Flow |  |  |  | @ Min. Flow
|  | 13 | Flow Rate 流量 | [7 empty] | kg/h | 64185 |  |  | 58350 |  |  |  | 35010
|  | 14 | Inlet Press. 入口压力 | [7 empty] | MPa(G) |  |  |  | 0.57
|  | 15 | Press. Drop 压力降 | [7 empty] | kPa |  |  |  | 200
|  | 16 | Temperature 入口温度 | [7 empty] | ℃ |  |  |  | 300
|  | 17 | Ope. Density 操作密度 | [7 empty] | kg/m3 |  |  |  | 778
|  | 18 | Compressibillity Factor 压缩系数
|  | 19 | Dynamic Viscosity 动力粘度 | [7 empty] | mPa.s |  |  |  | 0.289
|  | 20 | Specific Heats Ratio (Cp/Cv) 绝热指数
|  | 21 | Vapour Pressure 饱和蒸汽压 | [7 empty] | MPa-a
|  | 22 | Molecular Weight 分子量
CALCULATION RESULT 计算结果 |  | 23 | Flow Coefficient Cv 流通能力系数
|  | 24 | Travel 阀门开度 | [7 empty] | %
|  | 25 | Sound Pressure Level 噪声等级 | [7 empty] | dBA
BODY AND TRIM 阀体和阀芯 |  | 26 | Body Type 本体类型 |  |  |  |  | Globe |  |  | POSITIONER 定位器 |  | 56 | Input Signal输入信号 |  |  |  | 4~20mA HART
|  | 27 | Body size阀体尺寸 |  | Trim Size阀芯尺寸 |  |  | 150 |  |  |  |  | 57 | OutputSignal输出信号 |  |  |  | BY MFR
|  | 28 | Rated Cv 额定Cv |  | Characteris. 特性 |  |  |  |  | LINE |  |  | 58 | Action Type正反作用 |  |  |  | 正作用
|  | 29 | End Conn.Size&Rat.连接尺寸&等级 |  |  |  |  | HG/T20592,150-16,RF |  |  |  |  | 59 | Expln. Proof防爆等级 |  |  |  | ExdIICT4
|  | 30 | Body Matl. 本体材质 |  |  |  |  | WCB |  |  |  |  | 60 | Elec.Conn.电气接口 |  |  |  | 1/2”NPT(F)
|  | 31 | Bonnet Type 阀盖类型 |  |  |  |  | EXTENSION |  |  |  |  | 61
|  | 32 | Bonnet Matl. 阀盖材质 |  |  |  |  | WCB |  |  | SOLENOID 电磁阀 |  | 62 | Type类型 |  | QTY数量
|  | 33 | Gasket Material 垫片材质 | [9 empty] | 63 | Expln. Proof防爆等级
|  | 34 | Flow Direction 流开/流关 |  |  |  |  | 流关 |  |  |  |  | 64 | Power Supply 电源
|  | 35 | Lubr. 润滑 | Isolat.Valve隔离阀 | [8 empty] | 65 | Power (Watt)功率(瓦)
|  | 36 | Trim Type 阀芯类型 |  |  |  |  | 单座阀 |  |  |  |  | 66 | Elec.Conn.电气接口
|  | 37 | Ball/Disk/Plug Matl. 阀芯材质 |  |  |  |  | 316SS |  |  |  |  | 67
|  | 38 | Rated Travel 阀杆行程 |  |  |  |  | MFR.STD |  |  |  |  | 68
|  | 39 | Seat Material 阀座材质 |  |  |  |  | 316SS |  |  | SWITCHES 开关 |  | 69 | Type类型 |  | QTY数量
|  | 40 | Stem Material 阀杆材质 |  |  |  |  | 316SS |  |  |  |  | 70 | Contact Rating接点容量
|  | 41 | PackingMatl填料材质 |  | Type类型 |  |  | GRAPHITE |  | BY MFR |  |  | 71 | Switching Posn.开关位置
|  | 42 | ANSI/FCI Leak. Class 泄漏等级 |  |  |  |  | ANSI IV |  |  |  |  | 72 | Expln. Proof防爆等级
|  | 43 | Fire-Proofing 耐火 | [9 empty] | 73 | Elec.Conn.电气接口
ACTUATOR 执行机构 |  | 44 | Acurator Type 执行器类型 |  |  |  |  | Diaphragm |  |  |  |  | 74
|  | 45 | Actuator Size 执行器尺寸 |  |  |  |  | BY MFR |  |  | AIR SET 供气装置 |  | 75 | AirSupply Press.供气压力 |  |  |  | 0.4MPaG
|  | 46 | Air Failure Posn. 气源故障位置 |  |  |  |  | Open |  |  |  |  | 76 | Filter过滤器 |  | Gauge压力计 |  | YES |  | YES
|  | 47 | Hand Wheel Location 手轮位置 | [9 empty] | 77 | Volume Tanker储气罐
|  | 48 | Spring Range 弹簧范围 |  |  |  |  | BY MFR |  |  |  |  | 78 | Pneu. Conn. 气动接口 |  |  |  | 1/4"NPT-Φ8
|  | 49 | Power Failure Posn.电源故障阀位 |  |  |  |  | Open |  |  |  |  | 79
PURCHASE 采购 |  | 50 | Manufacturer 制造商 | [5 empty] | QTY 数量 | [9 empty] | 1
|  | 51 | Model 型号
|  | 52 | Requisition No. 请购单号
|  | 53 | Purchase Order 订单号
|  | 54 | Item No. 产品编号
Notes:
1. 制造厂提供的产品应能满足项目当地极端最低气温-39 ℃的要求，长时间暴露在此温度下，仪表能正常工作。
2. 卖方制造商提供计算书及外型尺寸图。

## TV-39004
HFEC |  |  |  |  | 仪表规格书（调节阀） INSTUMENT SPECIFICATION (Control Valve) | [8 empty] | 编号 NO.:
ZQ1411-3900-K04-13
版次 REV.
北京华福工程有限公司 | [13 empty] | 第SHEET 6 页 共OF 10 页
GENERAL 总说明 |  | 1 | Tag No. 位号 | [7 empty] | TV-39004
|  | 2 | Service 用途 | [7 empty] | 第一组预热螺旋机B 3900-E-01B出料温度指示调节
|  | 3 | Line No. 管道号 |  |  |  |  | P&ID No. P&ID 图号 |  |  | 150-HO-010302-1.6A4-TS | [5 empty] | ZQ1411-3900-Y04-03
|  | 4 | Line Size 管线尺寸 |  |  |  | Pipe Schedule 管道壁厚 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 6.5
|  | 5 | Pipe O.D. 管道外径 |  |  |  | Pipe Material 管道材质 |  |  |  | 159 |  |  |  |  | 20#
|  | 6 | Enclosure Protection 外壳防护等级 | [7 empty] | IP65
|  | 7 | Allowable Sound Press. Level 允许噪声等级 dBA | [7 empty] | 85
PROCESS CONDITON 工艺条件 |  | 8 | Fluid 介质 |  |  | Upstream State 上游介质状态 |  |  |  |  | 导热油 |  |  |  |  | Liquid
|  | 9 | Design Temp. 设计温度 |  |  | Design Press. 设计压力 |  |  |  |  | 340 ℃ |  |  |  |  | 0.8 MPa(G)
|  | 10 | Max.Shut-Off DP最大关闭差压 |  |  |  | Critical Press.临界压力 |  |  |  | 0.2 MPa(G)
|  | 11 | Solid Mass Cont. 固体含量 |  |  |  | Mass Vap. Cont. 闪蒸率
|  | 12 | Steam Process Data 介质工艺数据 | [7 empty] | Unit | @ Max. Flow |  |  | @ Norm. Flow |  |  |  | @ Min. Flow
|  | 13 | Flow Rate 流量 | [7 empty] | kg/h | 64185 |  |  | 58350 |  |  |  | 35010
|  | 14 | Inlet Press. 入口压力 | [7 empty] | MPa(G) |  |  |  | 0.57
|  | 15 | Press. Drop 压力降 | [7 empty] | kPa |  |  |  | 200
|  | 16 | Temperature 入口温度 | [7 empty] | ℃ |  |  |  | 300
|  | 17 | Ope. Density 操作密度 | [7 empty] | kg/m3 |  |  |  | 778
|  | 18 | Compressibillity Factor 压缩系数
|  | 19 | Dynamic Viscosity 动力粘度 | [7 empty] | mPa.s |  |  |  | 0.289
|  | 20 | Specific Heats Ratio (Cp/Cv) 绝热指数
|  | 21 | Vapour Pressure 饱和蒸汽压 | [7 empty] | MPa-a
|  | 22 | Molecular Weight 分子量
CALCULATION RESULT 计算结果 |  | 23 | Flow Coefficient Cv 流通能力系数
|  | 24 | Travel 阀门开度 | [7 empty] | %
|  | 25 | Sound Pressure Level 噪声等级 | [7 empty] | dBA
BODY AND TRIM 阀体和阀芯 |  | 26 | Body Type 本体类型 |  |  |  |  | Globe |  |  | POSITIONER 定位器 |  | 56 | Input Signal输入信号 |  |  |  | 4~20mA HART
|  | 27 | Body size阀体尺寸 |  | Trim Size阀芯尺寸 |  |  | 150 |  |  |  |  | 57 | OutputSignal输出信号 |  |  |  | BY MFR
|  | 28 | Rated Cv 额定Cv |  | Characteris. 特性 |  |  |  |  | LINE |  |  | 58 | Action Type正反作用 |  |  |  | 正作用
|  | 29 | End Conn.Size&Rat.连接尺寸&等级 |  |  |  |  | HG/T20592,150-16,RF |  |  |  |  | 59 | Expln. Proof防爆等级 |  |  |  | ExdIICT4
|  | 30 | Body Matl. 本体材质 |  |  |  |  | WCB |  |  |  |  | 60 | Elec.Conn.电气接口 |  |  |  | 1/2”NPT(F)
|  | 31 | Bonnet Type 阀盖类型 |  |  |  |  | EXTENSION |  |  |  |  | 61
|  | 32 | Bonnet Matl. 阀盖材质 |  |  |  |  | WCB |  |  | SOLENOID 电磁阀 |  | 62 | Type类型 |  | QTY数量
|  | 33 | Gasket Material 垫片材质 | [9 empty] | 63 | Expln. Proof防爆等级
|  | 34 | Flow Direction 流开/流关 |  |  |  |  | 流关 |  |  |  |  | 64 | Power Supply 电源
|  | 35 | Lubr. 润滑 | Isolat.Valve隔离阀 | [8 empty] | 65 | Power (Watt)功率(瓦)
|  | 36 | Trim Type 阀芯类型 |  |  |  |  | 单座阀 |  |  |  |  | 66 | Elec.Conn.电气接口
|  | 37 | Ball/Disk/Plug Matl. 阀芯材质 |  |  |  |  | 316SS |  |  |  |  | 67
|  | 38 | Rated Travel 阀杆行程 |  |  |  |  | MFR.STD |  |  |  |  | 68
|  | 39 | Seat Material 阀座材质 |  |  |  |  | 316SS |  |  | SWITCHES 开关 |  | 69 | Type类型 |  | QTY数量
|  | 40 | Stem Material 阀杆材质 |  |  |  |  | 316SS |  |  |  |  | 70 | Contact Rating接点容量
|  | 41 | PackingMatl填料材质 |  | Type类型 |  |  | GRAPHITE |  | BY MFR |  |  | 71 | Switching Posn.开关位置
|  | 42 | ANSI/FCI Leak. Class 泄漏等级 |  |  |  |  | ANSI IV |  |  |  |  | 72 | Expln. Proof防爆等级
|  | 43 | Fire-Proofing 耐火 | [9 empty] | 73 | Elec.Conn.电气接口
ACTUATOR 执行机构 |  | 44 | Acurator Type 执行器类型 |  |  |  |  | Diaphragm |  |  |  |  | 74
|  | 45 | Actuator Size 执行器尺寸 |  |  |  |  | BY MFR |  |  | AIR SET 供气装置 |  | 75 | AirSupply Press.供气压力 |  |  |  | 0.4MPaG
|  | 46 | Air Failure Posn. 气源故障位置 |  |  |  |  | Open |  |  |  |  | 76 | Filter过滤器 |  | Gauge压力计 |  | YES |  | YES
|  | 47 | Hand Wheel Location 手轮位置 | [9 empty] | 77 | Volume Tanker储气罐
|  | 48 | Spring Range 弹簧范围 |  |  |  |  | BY MFR |  |  |  |  | 78 | Pneu. Conn. 气动接口 |  |  |  | 1/4"NPT-Φ8
|  | 49 | Power Failure Posn.电源故障阀位 |  |  |  |  | Open |  |  |  |  | 79
PURCHASE 采购 |  | 50 | Manufacturer 制造商 | [5 empty] | QTY 数量 | [9 empty] | 1
|  | 51 | Model 型号
|  | 52 | Requisition No. 请购单号
|  | 53 | Purchase Order 订单号
|  | 54 | Item No. 产品编号
Notes:
1. 制造厂提供的产品应能满足项目当地极端最低气温-39 ℃的要求，长时间暴露在此温度下，仪表能正常工作。
2. 卖方制造商提供计算书及外型尺寸图。

## TV-39005
HFEC |  |  |  |  | 仪表规格书（调节阀） INSTUMENT SPECIFICATION (Control Valve) | [8 empty] | 编号 NO.:
ZQ1411-3900-K04-13
版次 REV.
北京华福工程有限公司 | [13 empty] | 第SHEET 7 页 共OF 10 页
GENERAL 总说明 |  | 1 | Tag No. 位号 | [7 empty] | TV-39005
|  | 2 | Service 用途 | [7 empty] | 第二组预热螺旋机A 3900-E-02A出料温度指示调节
|  | 3 | Line No. 管道号 |  |  |  |  | P&ID No. P&ID 图号 |  |  | 150-HO-010303-1.6A4-TS | [5 empty] | ZQ1411-3900-Y04-03
|  | 4 | Line Size 管线尺寸 |  |  |  | Pipe Schedule 管道壁厚 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 6.5
|  | 5 | Pipe O.D. 管道外径 |  |  |  | Pipe Material 管道材质 |  |  |  | 159 |  |  |  |  | 20#
|  | 6 | Enclosure Protection 外壳防护等级 | [7 empty] | IP65
|  | 7 | Allowable Sound Press. Level 允许噪声等级 dBA | [7 empty] | 85
PROCESS CONDITON 工艺条件 |  | 8 | Fluid 介质 |  |  | Upstream State 上游介质状态 |  |  |  |  | 导热油 |  |  |  |  | Liquid
|  | 9 | Design Temp. 设计温度 |  |  | Design Press. 设计压力 |  |  |  |  | 340 ℃ |  |  |  |  | 0.8 MPa(G)
|  | 10 | Max.Shut-Off DP最大关闭差压 |  |  |  | Critical Press.临界压力 |  |  |  | 0.2 MPa(G)
|  | 11 | Solid Mass Cont. 固体含量 |  |  |  | Mass Vap. Cont. 闪蒸率
|  | 12 | Steam Process Data 介质工艺数据 | [7 empty] | Unit | @ Max. Flow |  |  | @ Norm. Flow |  |  |  | @ Min. Flow
|  | 13 | Flow Rate 流量 | [7 empty] | kg/h | 64185 |  |  | 58350 |  |  |  | 35010
|  | 14 | Inlet Press. 入口压力 | [7 empty] | MPa(G) |  |  |  | 0.57
|  | 15 | Press. Drop 压力降 | [7 empty] | kPa |  |  |  | 200
|  | 16 | Temperature 入口温度 | [7 empty] | ℃ |  |  |  | 300
|  | 17 | Ope. Density 操作密度 | [7 empty] | kg/m3 |  |  |  | 778
|  | 18 | Compressibillity Factor 压缩系数
|  | 19 | Dynamic Viscosity 动力粘度 | [7 empty] | mPa.s |  |  |  | 0.289
|  | 20 | Specific Heats Ratio (Cp/Cv) 绝热指数
|  | 21 | Vapour Pressure 饱和蒸汽压 | [7 empty] | MPa-a
|  | 22 | Molecular Weight 分子量
CALCULATION RESULT 计算结果 |  | 23 | Flow Coefficient Cv 流通能力系数
|  | 24 | Travel 阀门开度 | [7 empty] | %
|  | 25 | Sound Pressure Level 噪声等级 | [7 empty] | dBA
BODY AND TRIM 阀体和阀芯 |  | 26 | Body Type 本体类型 |  |  |  |  | Globe |  |  | POSITIONER 定位器 |  | 56 | Input Signal输入信号 |  |  |  | 4~20mA HART
|  | 27 | Body size阀体尺寸 |  | Trim Size阀芯尺寸 |  |  | 150 |  |  |  |  | 57 | OutputSignal输出信号 |  |  |  | BY MFR
|  | 28 | Rated Cv 额定Cv |  | Characteris. 特性 |  |  |  |  | LINE |  |  | 58 | Action Type正反作用 |  |  |  | 正作用
|  | 29 | End Conn.Size&Rat.连接尺寸&等级 |  |  |  |  | HG/T20592,150-16,RF |  |  |  |  | 59 | Expln. Proof防爆等级 |  |  |  | ExdIICT4
|  | 30 | Body Matl. 本体材质 |  |  |  |  | WCB |  |  |  |  | 60 | Elec.Conn.电气接口 |  |  |  | 1/2”NPT(F)
|  | 31 | Bonnet Type 阀盖类型 |  |  |  |  | EXTENSION |  |  |  |  | 61
|  | 32 | Bonnet Matl. 阀盖材质 |  |  |  |  | WCB |  |  | SOLENOID 电磁阀 |  | 62 | Type类型 |  | QTY数量
|  | 33 | Gasket Material 垫片材质 | [9 empty] | 63 | Expln. Proof防爆等级
|  | 34 | Flow Direction 流开/流关 |  |  |  |  | 流关 |  |  |  |  | 64 | Power Supply 电源
|  | 35 | Lubr. 润滑 | Isolat.Valve隔离阀 | [8 empty] | 65 | Power (Watt)功率(瓦)
|  | 36 | Trim Type 阀芯类型 |  |  |  |  | 单座阀 |  |  |  |  | 66 | Elec.Conn.电气接口
|  | 37 | Ball/Disk/Plug Matl. 阀芯材质 |  |  |  |  | 316SS |  |  |  |  | 67
|  | 38 | Rated Travel 阀杆行程 |  |  |  |  | MFR.STD |  |  |  |  | 68
|  | 39 | Seat Material 阀座材质 |  |  |  |  | 316SS |  |  | SWITCHES 开关 |  | 69 | Type类型 |  | QTY数量
|  | 40 | Stem Material 阀杆材质 |  |  |  |  | 316SS |  |  |  |  | 70 | Contact Rating接点容量
|  | 41 | PackingMatl填料材质 |  | Type类型 |  |  | GRAPHITE |  | BY MFR |  |  | 71 | Switching Posn.开关位置
|  | 42 | ANSI/FCI Leak. Class 泄漏等级 |  |  |  |  | ANSI IV |  |  |  |  | 72 | Expln. Proof防爆等级
|  | 43 | Fire-Proofing 耐火 | [9 empty] | 73 | Elec.Conn.电气接口
ACTUATOR 执行机构 |  | 44 | Acurator Type 执行器类型 |  |  |  |  | Diaphragm |  |  |  |  | 74
|  | 45 | Actuator Size 执行器尺寸 |  |  |  |  | BY MFR |  |  | AIR SET 供气装置 |  | 75 | AirSupply Press.供气压力 |  |  |  | 0.4MPaG
|  | 46 | Air Failure Posn. 气源故障位置 |  |  |  |  | Open |  |  |  |  | 76 | Filter过滤器 |  | Gauge压力计 |  | YES |  | YES
|  | 47 | Hand Wheel Location 手轮位置 | [9 empty] | 77 | Volume Tanker储气罐
|  | 48 | Spring Range 弹簧范围 |  |  |  |  | BY MFR |  |  |  |  | 78 | Pneu. Conn. 气动接口 |  |  |  | 1/4"NPT-Φ8
|  | 49 | Power Failure Posn.电源故障阀位 |  |  |  |  | Open |  |  |  |  | 79
PURCHASE 采购 |  | 50 | Manufacturer 制造商 | [5 empty] | QTY 数量 | [9 empty] | 1
|  | 51 | Model 型号
|  | 52 | Requisition No. 请购单号
|  | 53 | Purchase Order 订单号
|  | 54 | Item No. 产品编号
Notes:
1. 制造厂提供的产品应能满足项目当地极端最低气温-39 ℃的要求，长时间暴露在此温度下，仪表能正常工作。
2. 卖方制造商提供计算书及外型尺寸图。

## TV-39006
HFEC |  |  |  |  | 仪表规格书（调节阀） INSTUMENT SPECIFICATION (Control Valve) | [8 empty] | 编号 NO.:
ZQ1411-3900-K04-13
版次 REV.
北京华福工程有限公司 | [13 empty] | 第SHEET 8 页 共OF 10 页
GENERAL 总说明 |  | 1 | Tag No. 位号 | [7 empty] | TV-39006
|  | 2 | Service 用途 | [7 empty] | 第二组预热螺旋机B 3900-E-02B出料温度指示调节
|  | 3 | Line No. 管道号 |  |  |  |  | P&ID No. P&ID 图号 |  |  | 150-HO-010304-1.6A4-TS | [5 empty] | ZQ1411-3900-Y04-03
|  | 4 | Line Size 管线尺寸 |  |  |  | Pipe Schedule 管道壁厚 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 6.5
|  | 5 | Pipe O.D. 管道外径 |  |  |  | Pipe Material 管道材质 |  |  |  | 159 |  |  |  |  | 20#
|  | 6 | Enclosure Protection 外壳防护等级 | [7 empty] | IP65
|  | 7 | Allowable Sound Press. Level 允许噪声等级 dBA | [7 empty] | 85
PROCESS CONDITON 工艺条件 |  | 8 | Fluid 介质 |  |  | Upstream State 上游介质状态 |  |  |  |  | 导热油 |  |  |  |  | Liquid
|  | 9 | Design Temp. 设计温度 |  |  | Design Press. 设计压力 |  |  |  |  | 340 ℃ |  |  |  |  | 0.8 MPa(G)
|  | 10 | Max.Shut-Off DP最大关闭差压 |  |  |  | Critical Press.临界压力 |  |  |  | 0.2 MPa(G)
|  | 11 | Solid Mass Cont. 固体含量 |  |  |  | Mass Vap. Cont. 闪蒸率
|  | 12 | Steam Process Data 介质工艺数据 | [7 empty] | Unit | @ Max. Flow |  |  | @ Norm. Flow |  |  |  | @ Min. Flow
|  | 13 | Flow Rate 流量 | [7 empty] | kg/h | 64185 |  |  | 58350 |  |  |  | 35010
|  | 14 | Inlet Press. 入口压力 | [7 empty] | MPa(G) |  |  |  | 0.57
|  | 15 | Press. Drop 压力降 | [7 empty] | kPa |  |  |  | 200
|  | 16 | Temperature 入口温度 | [7 empty] | ℃ |  |  |  | 300
|  | 17 | Ope. Density 操作密度 | [7 empty] | kg/m3 |  |  |  | 778
|  | 18 | Compressibillity Factor 压缩系数
|  | 19 | Dynamic Viscosity 动力粘度 | [7 empty] | mPa.s |  |  |  | 0.289
|  | 20 | Specific Heats Ratio (Cp/Cv) 绝热指数
|  | 21 | Vapour Pressure 饱和蒸汽压 | [7 empty] | MPa-a
|  | 22 | Molecular Weight 分子量
CALCULATION RESULT 计算结果 |  | 23 | Flow Coefficient Cv 流通能力系数
|  | 24 | Travel 阀门开度 | [7 empty] | %
|  | 25 | Sound Pressure Level 噪声等级 | [7 empty] | dBA
BODY AND TRIM 阀体和阀芯 |  | 26 | Body Type 本体类型 |  |  |  |  | Globe |  |  | POSITIONER 定位器 |  | 56 | Input Signal输入信号 |  |  |  | 4~20mA HART
|  | 27 | Body size阀体尺寸 |  | Trim Size阀芯尺寸 |  |  | 150 |  |  |  |  | 57 | OutputSignal输出信号 |  |  |  | BY MFR
|  | 28 | Rated Cv 额定Cv |  | Characteris. 特性 |  |  |  |  | LINE |  |  | 58 | Action Type正反作用 |  |  |  | 正作用
|  | 29 | End Conn.Size&Rat.连接尺寸&等级 |  |  |  |  | HG/T20592,150-16,RF |  |  |  |  | 59 | Expln. Proof防爆等级 |  |  |  | ExdIICT4
|  | 30 | Body Matl. 本体材质 |  |  |  |  | WCB |  |  |  |  | 60 | Elec.Conn.电气接口 |  |  |  | 1/2”NPT(F)
|  | 31 | Bonnet Type 阀盖类型 |  |  |  |  | EXTENSION |  |  |  |  | 61
|  | 32 | Bonnet Matl. 阀盖材质 |  |  |  |  | WCB |  |  | SOLENOID 电磁阀 |  | 62 | Type类型 |  | QTY数量
|  | 33 | Gasket Material 垫片材质 | [9 empty] | 63 | Expln. Proof防爆等级
|  | 34 | Flow Direction 流开/流关 |  |  |  |  | 流关 |  |  |  |  | 64 | Power Supply 电源
|  | 35 | Lubr. 润滑 | Isolat.Valve隔离阀 | [8 empty] | 65 | Power (Watt)功率(瓦)
|  | 36 | Trim Type 阀芯类型 |  |  |  |  | 单座阀 |  |  |  |  | 66 | Elec.Conn.电气接口
|  | 37 | Ball/Disk/Plug Matl. 阀芯材质 |  |  |  |  | 316SS |  |  |  |  | 67
|  | 38 | Rated Travel 阀杆行程 |  |  |  |  | MFR.STD |  |  |  |  | 68
|  | 39 | Seat Material 阀座材质 |  |  |  |  | 316SS |  |  | SWITCHES 开关 |  | 69 | Type类型 |  | QTY数量
|  | 40 | Stem Material 阀杆材质 |  |  |  |  | 316SS |  |  |  |  | 70 | Contact Rating接点容量
|  | 41 | PackingMatl填料材质 |  | Type类型 |  |  | GRAPHITE |  | BY MFR |  |  | 71 | Switching Posn.开关位置
|  | 42 | ANSI/FCI Leak. Class 泄漏等级 |  |  |  |  | ANSI IV |  |  |  |  | 72 | Expln. Proof防爆等级
|  | 43 | Fire-Proofing 耐火 | [9 empty] | 73 | Elec.Conn.电气接口
ACTUATOR 执行机构 |  | 44 | Acurator Type 执行器类型 |  |  |  |  | Diaphragm |  |  |  |  | 74
|  | 45 | Actuator Size 执行器尺寸 |  |  |  |  | BY MFR |  |  | AIR SET 供气装置 |  | 75 | AirSupply Press.供气压力 |  |  |  | 0.4MPaG
|  | 46 | Air Failure Posn. 气源故障位置 |  |  |  |  | Open |  |  |  |  | 76 | Filter过滤器 |  | Gauge压力计 |  | YES |  | YES
|  | 47 | Hand Wheel Location 手轮位置 | [9 empty] | 77 | Volume Tanker储气罐
|  | 48 | Spring Range 弹簧范围 |  |  |  |  | BY MFR |  |  |  |  | 78 | Pneu. Conn. 气动接口 |  |  |  | 1/4"NPT-Φ8
|  | 49 | Power Failure Posn.电源故障阀位 |  |  |  |  | Open |  |  |  |  | 79
PURCHASE 采购 |  | 50 | Manufacturer 制造商 | [5 empty] | QTY 数量 | [9 empty] | 1
|  | 51 | Model 型号
|  | 52 | Requisition No. 请购单号
|  | 53 | Purchase Order 订单号
|  | 54 | Item No. 产品编号
Notes:
1. 制造厂提供的产品应能满足项目当地极端最低气温-39 ℃的要求，长时间暴露在此温度下，仪表能正常工作。
2. 卖方制造商提供计算书及外型尺寸图。

## TV-39007
HFEC |  |  |  |  | 仪表规格书（调节阀） INSTUMENT SPECIFICATION (Control Valve) | [8 empty] | 编号 NO.:
ZQ1411-3900-K04-13
版次 REV.
北京华福工程有限公司 | [13 empty] | 第SHEET 9 页 共OF 10 页
GENERAL 总说明 |  | 1 | Tag No. 位号 | [7 empty] | TV-39007
|  | 2 | Service 用途 | [7 empty] | 第三组预热螺旋机A 3900-E-03A出料温度指示调节
|  | 3 | Line No. 管道号 |  |  |  |  | P&ID No. P&ID 图号 |  |  | 150-HO-010305-1.6A4-TS | [5 empty] | ZQ1411-3900-Y04-03
|  | 4 | Line Size 管线尺寸 |  |  |  | Pipe Schedule 管道壁厚 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 6.5
|  | 5 | Pipe O.D. 管道外径 |  |  |  | Pipe Material 管道材质 |  |  |  | 159 |  |  |  |  | 20#
|  | 6 | Enclosure Protection 外壳防护等级 | [7 empty] | IP65
|  | 7 | Allowable Sound Press. Level 允许噪声等级 dBA | [7 empty] | 85
PROCESS CONDITON 工艺条件 |  | 8 | Fluid 介质 |  |  | Upstream State 上游介质状态 |  |  |  |  | 导热油 |  |  |  |  | Liquid
|  | 9 | Design Temp. 设计温度 |  |  | Design Press. 设计压力 |  |  |  |  | 340 ℃ |  |  |  |  | 0.8 MPa(G)
|  | 10 | Max.Shut-Off DP最大关闭差压 |  |  |  | Critical Press.临界压力 |  |  |  | 0.2 MPa(G)
|  | 11 | Solid Mass Cont. 固体含量 |  |  |  | Mass Vap. Cont. 闪蒸率
|  | 12 | Steam Process Data 介质工艺数据 | [7 empty] | Unit | @ Max. Flow |  |  | @ Norm. Flow |  |  |  | @ Min. Flow
|  | 13 | Flow Rate 流量 | [7 empty] | kg/h | 64185 |  |  | 58350 |  |  |  | 35010
|  | 14 | Inlet Press. 入口压力 | [7 empty] | MPa(G) |  |  |  | 0.57
|  | 15 | Press. Drop 压力降 | [7 empty] | kPa |  |  |  | 200
|  | 16 | Temperature 入口温度 | [7 empty] | ℃ |  |  |  | 300
|  | 17 | Ope. Density 操作密度 | [7 empty] | kg/m3 |  |  |  | 778
|  | 18 | Compressibillity Factor 压缩系数
|  | 19 | Dynamic Viscosity 动力粘度 | [7 empty] | mPa.s |  |  |  | 0.289
|  | 20 | Specific Heats Ratio (Cp/Cv) 绝热指数
|  | 21 | Vapour Pressure 饱和蒸汽压 | [7 empty] | MPa-a
|  | 22 | Molecular Weight 分子量
CALCULATION RESULT 计算结果 |  | 23 | Flow Coefficient Cv 流通能力系数
|  | 24 | Travel 阀门开度 | [7 empty] | %
|  | 25 | Sound Pressure Level 噪声等级 | [7 empty] | dBA
BODY AND TRIM 阀体和阀芯 |  | 26 | Body Type 本体类型 |  |  |  |  | Globe |  |  | POSITIONER 定位器 |  | 56 | Input Signal输入信号 |  |  |  | 4~20mA HART
|  | 27 | Body size阀体尺寸 |  | Trim Size阀芯尺寸 |  |  | 150 |  |  |  |  | 57 | OutputSignal输出信号 |  |  |  | BY MFR
|  | 28 | Rated Cv 额定Cv |  | Characteris. 特性 |  |  |  |  | LINE |  |  | 58 | Action Type正反作用 |  |  |  | 正作用
|  | 29 | End Conn.Size&Rat.连接尺寸&等级 |  |  |  |  | HG/T20592,150-16,RF |  |  |  |  | 59 | Expln. Proof防爆等级 |  |  |  | ExdIICT4
|  | 30 | Body Matl. 本体材质 |  |  |  |  | WCB |  |  |  |  | 60 | Elec.Conn.电气接口 |  |  |  | 1/2”NPT(F)
|  | 31 | Bonnet Type 阀盖类型 |  |  |  |  | EXTENSION |  |  |  |  | 61
|  | 32 | Bonnet Matl. 阀盖材质 |  |  |  |  | WCB |  |  | SOLENOID 电磁阀 |  | 62 | Type类型 |  | QTY数量
|  | 33 | Gasket Material 垫片材质 | [9 empty] | 63 | Expln. Proof防爆等级
|  | 34 | Flow Direction 流开/流关 |  |  |  |  | 流关 |  |  |  |  | 64 | Power Supply 电源
|  | 35 | Lubr. 润滑 | Isolat.Valve隔离阀 | [8 empty] | 65 | Power (Watt)功率(瓦)
|  | 36 | Trim Type 阀芯类型 |  |  |  |  | 单座阀 |  |  |  |  | 66 | Elec.Conn.电气接口
|  | 37 | Ball/Disk/Plug Matl. 阀芯材质 |  |  |  |  | 316SS |  |  |  |  | 67
|  | 38 | Rated Travel 阀杆行程 |  |  |  |  | MFR.STD |  |  |  |  | 68
|  | 39 | Seat Material 阀座材质 |  |  |  |  | 316SS |  |  | SWITCHES 开关 |  | 69 | Type类型 |  | QTY数量
|  | 40 | Stem Material 阀杆材质 |  |  |  |  | 316SS |  |  |  |  | 70 | Contact Rating接点容量
|  | 41 | PackingMatl填料材质 |  | Type类型 |  |  | GRAPHITE |  | BY MFR |  |  | 71 | Switching Posn.开关位置
|  | 42 | ANSI/FCI Leak. Class 泄漏等级 |  |  |  |  | ANSI IV |  |  |  |  | 72 | Expln. Proof防爆等级
|  | 43 | Fire-Proofing 耐火 | [9 empty] | 73 | Elec.Conn.电气接口
ACTUATOR 执行机构 |  | 44 | Acurator Type 执行器类型 |  |  |  |  | Diaphragm |  |  |  |  | 74
|  | 45 | Actuator Size 执行器尺寸 |  |  |  |  | BY MFR |  |  | AIR SET 供气装置 |  | 75 | AirSupply Press.供气压力 |  |  |  | 0.4MPaG
|  | 46 | Air Failure Posn. 气源故障位置 |  |  |  |  | Open |  |  |  |  | 76 | Filter过滤器 |  | Gauge压力计 |  | YES |  | YES
|  | 47 | Hand Wheel Location 手轮位置 | [9 empty] | 77 | Volume Tanker储气罐
|  | 48 | Spring Range 弹簧范围 |  |  |  |  | BY MFR |  |  |  |  | 78 | Pneu. Conn. 气动接口 |  |  |  | 1/4"NPT-Φ8
|  | 49 | Power Failure Posn.电源故障阀位 |  |  |  |  | Open |  |  |  |  | 79
PURCHASE 采购 |  | 50 | Manufacturer 制造商 | [5 empty] | QTY 数量 | [9 empty] | 1
|  | 51 | Model 型号
|  | 52 | Requisition No. 请购单号
|  | 53 | Purchase Order 订单号
|  | 54 | Item No. 产品编号
Notes:
1. 制造厂提供的产品应能满足项目当地极端最低气温-39 ℃的要求，长时间暴露在此温度下，仪表能正常工作。
2. 卖方制造商提供计算书及外型尺寸图。

## TV-39008
HFEC |  |  |  |  | 仪表规格书（调节阀） INSTUMENT SPECIFICATION (Control Valve) | [8 empty] | 编号 NO.:
ZQ1411-3900-K04-13
版次 REV.
北京华福工程有限公司 | [13 empty] | 第SHEET 10 页 共OF 10 页
GENERAL 总说明 |  | 1 | Tag No. 位号 | [7 empty] | TV-39008
|  | 2 | Service 用途 | [7 empty] | 第三组预热螺旋机B 3900-E-03B出料温度指示调节
|  | 3 | Line No. 管道号 |  |  |  |  | P&ID No. P&ID 图号 |  |  | 150-HO-010306-1.6A4-TS | [5 empty] | ZQ1411-3900-Y04-03
|  | 4 | Line Size 管线尺寸 |  |  |  | Pipe Schedule 管道壁厚 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 6.5
|  | 5 | Pipe O.D. 管道外径 |  |  |  | Pipe Material 管道材质 |  |  |  | 159 |  |  |  |  | 20#
|  | 6 | Enclosure Protection 外壳防护等级 | [7 empty] | IP65
|  | 7 | Allowable Sound Press. Level 允许噪声等级 dBA | [7 empty] | 85
PROCESS CONDITON 工艺条件 |  | 8 | Fluid 介质 |  |  | Upstream State 上游介质状态 |  |  |  |  | 导热油 |  |  |  |  | Liquid
|  | 9 | Design Temp. 设计温度 |  |  | Design Press. 设计压力 |  |  |  |  | 340 ℃ |  |  |  |  | 0.8 MPa(G)
|  | 10 | Max.Shut-Off DP最大关闭差压 |  |  |  | Critical Press.临界压力 |  |  |  | 0.2 MPa(G)
|  | 11 | Solid Mass Cont. 固体含量 |  |  |  | Mass Vap. Cont. 闪蒸率
|  | 12 | Steam Process Data 介质工艺数据 | [7 empty] | Unit | @ Max. Flow |  |  | @ Norm. Flow |  |  |  | @ Min. Flow
|  | 13 | Flow Rate 流量 | [7 empty] | kg/h | 64185 |  |  | 58350 |  |  |  | 35010
|  | 14 | Inlet Press. 入口压力 | [7 empty] | MPa(G) |  |  |  | 0.57
|  | 15 | Press. Drop 压力降 | [7 empty] | kPa |  |  |  | 200
|  | 16 | Temperature 入口温度 | [7 empty] | ℃ |  |  |  | 300
|  | 17 | Ope. Density 操作密度 | [7 empty] | kg/m3 |  |  |  | 778
|  | 18 | Compressibillity Factor 压缩系数
|  | 19 | Dynamic Viscosity 动力粘度 | [7 empty] | mPa.s |  |  |  | 0.289
|  | 20 | Specific Heats Ratio (Cp/Cv) 绝热指数
|  | 21 | Vapour Pressure 饱和蒸汽压 | [7 empty] | MPa-a
|  | 22 | Molecular Weight 分子量
CALCULATION RESULT 计算结果 |  | 23 | Flow Coefficient Cv 流通能力系数
|  | 24 | Travel 阀门开度 | [7 empty] | %
|  | 25 | Sound Pressure Level 噪声等级 | [7 empty] | dBA
BODY AND TRIM 阀体和阀芯 |  | 26 | Body Type 本体类型 |  |  |  |  | Globe |  |  | POSITIONER 定位器 |  | 56 | Input Signal输入信号 |  |  |  | 4~20mA HART
|  | 27 | Body size阀体尺寸 |  | Trim Size阀芯尺寸 |  |  | 150 |  |  |  |  | 57 | OutputSignal输出信号 |  |  |  | BY MFR
|  | 28 | Rated Cv 额定Cv |  | Characteris. 特性 |  |  |  |  | LINE |  |  | 58 | Action Type正反作用 |  |  |  | 正作用
|  | 29 | End Conn.Size&Rat.连接尺寸&等级 |  |  |  |  | HG/T20592,150-16,RF |  |  |  |  | 59 | Expln. Proof防爆等级 |  |  |  | ExdIICT4
|  | 30 | Body Matl. 本体材质 |  |  |  |  | WCB |  |  |  |  | 60 | Elec.Conn.电气接口 |  |  |  | 1/2”NPT(F)
|  | 31 | Bonnet Type 阀盖类型 |  |  |  |  | EXTENSION |  |  |  |  | 61
|  | 32 | Bonnet Matl. 阀盖材质 |  |  |  |  | WCB |  |  | SOLENOID 电磁阀 |  | 62 | Type类型 |  | QTY数量
|  | 33 | Gasket Material 垫片材质 | [9 empty] | 63 | Expln. Proof防爆等级
|  | 34 | Flow Direction 流开/流关 |  |  |  |  | 流关 |  |  |  |  | 64 | Power Supply 电源
|  | 35 | Lubr. 润滑 | Isolat.Valve隔离阀 | [8 empty] | 65 | Power (Watt)功率(瓦)
|  | 36 | Trim Type 阀芯类型 |  |  |  |  | 单座阀 |  |  |  |  | 66 | Elec.Conn.电气接口
|  | 37 | Ball/Disk/Plug Matl. 阀芯材质 |  |  |  |  | 316SS |  |  |  |  | 67
|  | 38 | Rated Travel 阀杆行程 |  |  |  |  | MFR.STD |  |  |  |  | 68
|  | 39 | Seat Material 阀座材质 |  |  |  |  | 316SS |  |  | SWITCHES 开关 |  | 69 | Type类型 |  | QTY数量
|  | 40 | Stem Material 阀杆材质 |  |  |  |  | 316SS |  |  |  |  | 70 | Contact Rating接点容量
|  | 41 | PackingMatl填料材质 |  | Type类型 |  |  | GRAPHITE |  | BY MFR |  |  | 71 | Switching Posn.开关位置
|  | 42 | ANSI/FCI Leak. Class 泄漏等级 |  |  |  |  | ANSI IV |  |  |  |  | 72 | Expln. Proof防爆等级
|  | 43 | Fire-Proofing 耐火 | [9 empty] | 73 | Elec.Conn.电气接口
ACTUATOR 执行机构 |  | 44 | Acurator Type 执行器类型 |  |  |  |  | Diaphragm |  |  |  |  | 74
|  | 45 | Actuator Size 执行器尺寸 |  |  |  |  | BY MFR |  |  | AIR SET 供气装置 |  | 75 | AirSupply Press.供气压力 |  |  |  | 0.4MPaG
|  | 46 | Air Failure Posn. 气源故障位置 |  |  |  |  | Open |  |  |  |  | 76 | Filter过滤器 |  | Gauge压力计 |  | YES |  | YES
|  | 47 | Hand Wheel Location 手轮位置 | [9 empty] | 77 | Volume Tanker储气罐
|  | 48 | Spring Range 弹簧范围 |  |  |  |  | BY MFR |  |  |  |  | 78 | Pneu. Conn. 气动接口 |  |  |  | 1/4"NPT-Φ8
|  | 49 | Power Failure Posn.电源故障阀位 |  |  |  |  | Open |  |  |  |  | 79
PURCHASE 采购 |  | 50 | Manufacturer 制造商 | [5 empty] | QTY 数量 | [9 empty] | 1
|  | 51 | Model 型号
|  | 52 | Requisition No. 请购单号
|  | 53 | Purchase Order 订单号
|  | 54 | Item No. 产品编号
Notes:
1. 制造厂提供的产品应能满足项目当地极端最低气温-39 ℃的要求，长时间暴露在此温度下，仪表能正常工作。
2. 卖方制造商提供计算书及外型尺寸图。