南昌通信段原生橡绝缘胶垫价格询价公告

NCTXDXJ-2026-001

为规范采购行为，科学合理设置采购文件价格标准，保障采购工作公平、公正、高效开展，依据相关管理规定，现就南昌通信段原生橡胶绝缘垫采购项目所需物资开展价格询价工作。本次询价结果仅作为后续采购文件中价格设置的参考依据，不直接确定中选供应商，不签订采购合同，欢迎符合资格条件的供应商自愿参与报价。中国铁路南昌局集团有限公司南昌通信段现就原生橡胶绝缘垫进行公开询价。

1.项目名称：南昌通信段原生橡胶绝缘垫询价项目
2.物资名称：原生橡胶绝缘垫

3.预估采购数量：4614.04平方米。
4.技术规格：

（一）基本要求

（1）规格尺寸

厚度：不小于5mm

外观：表面平整，无气泡、无裂纹、无杂质、无缺角、边缘整齐。

（2）材质要求

100%原生橡胶，严禁使用再生胶、回收胶、废轮胎胶、劣质填充料

（3）电气绝缘性能

工频耐压：大于等于3kV；

体积电阻率：≥1×1010Ω·cm；
满足低压配电安全绝缘要求，性能稳定、不漏电

（4）阻燃性能

阻燃等级至少达到难燃 B1级，烟气毒性等级达到 ZA1 级

（5）环保与气味

气味：低气味/接近无味，无刺鼻、呛眼、恶臭、焦油味

环保符合RoHS 2.0重金属及邻苯二甲酸酯限值，PAHs多环芳烃符合欧盟GS认证要求，不含甲醛、苯、二甲苯等有害挥发物,需提供CMA或CNAS检测合格的检测报告

（6）物理机械性能

硬度：邵氏A60±5

拉伸强度：≥5MPa

拉断伸长率：≥250%

具备常规耐老化、耐磨损、耐油污性能，适合室内外常规工业环境使用

（7）执行标准

供货产品必须同时满足以下标准：

《带电作业用绝缘垫》（DL/T 853-2015）

《普通橡胶板》（HG/T 2949-2023）

UL 94阻燃测试标准（V-0级）

RoHS 2.0环保指令

国家相关环保、VOC、气味控制要求

5.检测报告要求

主要参数均要提供检测报告佐证，气味由用户主观判断，检测报告均要由具备依据国标/行业标准检测资质机构出具，带CMA或CNAS标志，报告内容需体现依据国标或行标检测下各参数检测结果为合格。产品相关检测报告有效期或检测日期必须在最近两年内，可验证，可追溯，可追责。
6.质量标准及交货相关要求

1.本项目采购产品质保期不少于2年（24个月）。在保质期内，因材料缺陷或制造工艺而引起的质量问题，应在48小时内响应处理，在用户规定的时间内更换所有的不合格产品，一切费用由投标方承担。

2.报价人应在发货前通知采购人发货时间，发货明细，验货日期，如果报价人不能按时抵达，采购人有权自行开箱。报价人应接受采购人的检验结果。

3.具体裁剪尺寸以现场需求为准，相关尺寸具体数量见附件1，因裁剪导致的浪费由供货方承担，以最终裁剪后的尺寸结算。
7.报价需知

报价表请将附件2填报后盖单位公章，扫描件请于4月28日18：00前发联系人邮箱cdx1939@163.com。

本次询价结果仅作为后续采购文件中价格设置的参考依据，不直接确定中选供应商，不签订采购合同，欢迎符合资格条件的供应商自愿参与报价。

8.联系人：曹工， 电话：15170555756
