## Sheet1
用途 参数 |  |  | 设计出泵选型流量 | 电压 | 压力ｂａｒ | 加药参数
碱泵 | 到磷反应池 |  | 80 | 380V | 5 | 氢氧化钠浓度10% 温度40—50
| 到镍反应池 |  | 80 | 380V | 5 | 氢氧化钠浓度10% 温度40—50
| 到油反应池 |  | 20 | 380V | 5 | 氢氧化钠浓度10% 温度40—50
| 到再生中和池 |  | 36 | 380V | 5 | 氢氧化钠浓度10% 温度40—50
PFS泵 | 到磷反应池 |  | 80 | 380V | 5 | 聚合硫酸铁浓度10%常温
| 到镍反应池 |  | 80 | 380V | 5 | 聚合硫酸铁浓度10%常温
| 到油反应池 |  | 20 | 380V | 5 | 聚合硫酸铁浓度10%常温
ＰＡＭ泵 | 到磷反应池 |  | 36 | 380V | 5 | PAM浓度0.2%常温
| 到镍反应池 |  | 36 | 380V | 5 | PAM浓度0.2%常温
| 到油反应池 |  | 20 | 380V | 5 | PAM浓度0.2%常温
氯化钙泵两台泵 | 到磷反应池 | A | 80 | 380V | 5 | 氯化钙10%，常温
|  | B | 80 | 380V | 5 | 氯化钙10%，常温
合计
| 进原水流量ｍ３／ｈ | 进原水最大流量ｍ３／ｈ | 一天处理量ｍ３
磷 | 2 | 2.4 | 20
镍 | 15 | 20 | 200
油 | 5 | 6 | 60
备注：氢氧化钠加药量业主要求PH短时间可以升起来所以流量调的最大
碱4个 PAM3个 PFS3个 氯化钙2个，总共12台泵