支线接触网故障智能切除装置

设备需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支线接触网故障智能切除装置 | 套 | 1 | 大夫庄 |

## 1 一般技术要求

1.1  设计寿命

设计寿命为30年。

1.2  招标范围

招标数量详见需求一览表。

投标人应提供随机的备品备件以及质保期结束后三年的备品备件、专用测试仪表和专用维修工具及试验设备的建议书，内容主要包含设备名称、数量、单价等内容。其中，随机的备品备件是免费提供的。

1.3采用标准

本设备的制造、试验和验收除了应满足本技术规格书的要求外，还应符合但不限于下列标准，标准应使用最新版本：

TB/T2803-2003	电气化铁道用断路器技术条件

TB10117-98	铁路电力牵引供电远动系统技术规范

TB/T2831-1997	电气化铁道牵引供电远动系统技术条件

TB10009-2005	铁路电力牵引供电设计规范

DL/T630-1997	交流采样远动终端技术条件

IEC255	电气继电器

IEC870-5-101	基本远动任务配套标准

IEC870-5-102	电力系统中传输电能脉冲计数量配套标准

IEC870-5-103	继电保护设备信息接口配套标准

IEC870-5-104	远动网络传输规约

IEC694	高压开关设备和控制设备标准的共用条款

IEC600529	外壳防护等级

GB/T15532-1995	计算机软件单元测试

GB/T13702-92	计算机软件分类与代码

GB14285-2006	继电保护和安全自动装置技术规程

GB/T14537-93	量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验

GB/T15145-94	微机线路保护装置通用技术条件

GB2423	电工电子产品基本环境试验规程

GB2887-2000	电子计算机场地通用规范

GB50062-92	电力装置的继电保护和自动装置设计规范

GB7261-2000	继电器及继电保护装置基本试验方法

## 2.主要技术要求

2.1 在不影响正线供电的情况下使用断路器将故障支线从正线接触网上瞬间切除；

2.2 实时监测支线接触网运行状况，提供线路运行数据记录、查询、负荷曲线等；

2.3 通过通信通道远程控制高压开关、相关控制系统的参数远程调试；

2.4 故障情况下音响示警提醒运行人员，并提供故障分析所需的原始数据；

2.5 无人值守、免维护。

## 2.1设备配置

单极真空组合断路器（带电流互感器）、微机线路保护监控装置、通讯终端装置、电源装置、电池装置。

### 2.1.1 单极真空组合断路器

2.1.1.1  断路器为户外单极真空断路器，以真空灭弧室为灭弧元件，额定电压为27.5kV，交流频率为50Hz。操动机构应为弹簧储能式，具备手动和电动储能及手动分合、电动分合闸操作功能，电动机用直（交）流电源操作。

2.1.1.2电流互感器技术参数

| 参数名称 |  | 单位 | 数 据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 变比 |  |  | 800/5 |
| 准确级 |  |  | 0.2S（计量） 5P30/5P30（保护/测量） |
| 额定绝缘水平 |  | kV | 27.5/95/185KV |
| 最高工作电压 |  |  | 31.5 |
| 绝缘电阻测试 | 一次绕组对二次绕组 | MΩ | >1500 |
|  | 一次绕组对地 |  | >1500 |
|  | 二次绕组之间 |  | >1000 |
|  | 二次绕组对地 |  | >1000 |
| 工频耐压测试(60s) | 一次绕组对二次绕组 | kV | 95 |
|  | 一次绕组对地 |  | 95 |
|  | 二次绕组之间 |  | 3 |
|  | 二次绕组对地 |  | 3 |
| 额定频率 |  | Hz | 50 |
| 局部放电量测试 |  |  | 28,12PC |

2.1.1.3  断路器技术参数

| 参数名称 |  | 单位 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 断口间单断口 |  | kV | 27.5 |
| 载流体对地 |  |  | 27.5 |
| 最高工作电压 |  |  | 31.5 |
| 额定雷电冲击耐受电压（全波） | 断口间单断口 | kV | 185 |
|  | 载流体对地 |  | 185 |
| 额定短时工频耐受电压 | 断口间单断口 | kV | 95 |
|  | 载流体对地 |  | 95 |
| 额定频率 |  | Hz | 50 |
| 额定电流 |  | A | 2000 |
| 额定短路开断电流 |  | kA | 31.5 |
| 额定短路关合电流（峰值） |  | kA | 80 |
| 额定操作顺序 |  |  | O-0.3sCO-18s-CO |
| 额定短路电流开断次数 |  | 次 | ≥30 |
| 储能电机功率 |  | W | 投标人提供 |
| 储能电机电压 |  | V | AC220V |
| 电机储能时间 |  | S | ≤8 |
| 辅助开关额定电流 |  | A | 投标人提供 |
| 额定工作电流开断次数 |  | 次 | ≥5000 |
| 机械寿命 |  | 次 | ≥10000 |
| SF6气体额定气压（表压） |  | Pa | 0.2-0.3（有CT） |
| SF6年漏气率 |  | % | ≤0.5 |
| 触头开距 |  | mm | 25 |
| 触头超行距 |  | mm | 5-7 |
| 触头合闸弹跳 |  | ms | ≤5 |
| 分闸时间 |  | ms | ≤50 |
| 合闸时间 |  | ms | ≤120 |
| 平均分闸速度 |  | m/s | 1.3-1.8 |
| 平均合闸速度 |  | m/s | 1.0-1.7 |
| 回路电阻 |  | µΩ | ≤70 |

### 2.1.2  微机线路保护监控装置

#### 2.1.2.1  应由监控和保护两套完全独立的系统组成，作为馈出线的成套保护、控制、测量和监视报警装置。

保护功能：配有二次谐波闭锁功能的电流速断保护、过流保护、重合闸后加速保护等，配有低电压元件，可构成带低电压闭锁的电流保护。

控制功能：提供四路遥控，遥控操作方式可以设成远方和就地，遥控校验的条件可以灵活设置。

测量功能：提供电流测量、电压测量、频率测量、功率测量、功率因数测量、电度测量。监控量精度应达到0.2%；保护量精度应达到1%；功率应达到0.5%；电度应达到0.5%；同时应对装设专用电度表的用户提供累计脉冲电度的接入端。

监视功能：配有装置报警、保护定值不合理报警、PT断线报警。

显示部分：配置大屏幕液晶显示器，全部菜单式显示方式，用一个旋转鼠标完成所有的操作。

#### 2.1.2.2  微机线路保护监控装置

电源输入：       AC220V

允许偏差：          -40％～+10％

频率：              50Hz

耐湿热性能：恒定湿热试验。装置应能承受GB／T2423．9规定的恒定湿热试验：相对温度为+40℃±2℃，相对湿度为(93±3)％，试验持续时间为48h。

机械试验

振动  符合IEC255-22-1标准   10-60Hz    0.035mm

60-150Hz   0.5g

冲击和撞击  符合IEC255-22-1标准   加速度峰值   150m/S

环境温度

工作温度范围         DL478-2001         -10～+55C

储存及运输温度       DL478-2001         -25～+70C

相对湿度             IEC60068-2-3       93%RH和+40C 不超过56天

防护等级           IP52

### 2.1.3  通讯终端装置

系统硬件平台要求采用32位高性能CPU。

模块化设计方式，处理芯片与通信芯片分离。

应能在网络任何一方发起连接或者断开连接，实现按需连接、自动断线、远程电话激活等功能。

应具备多级运行状态检测与维护功能。

断线自动重连成功率100%，无需人工干预。

### 2.1.4  电源装置

应配置为断路器及其他装置提供直流工作电源的电源。

应配置为通讯装置系统提供直流工作电源和为终端系统提供直流工作电源的电源。

### 2.1.5  电池装置

应配置胶体免维护蓄电池，作为终端装置的备用电源。

## 2.2 调度端设备配置

### 2.2.1  调度端设备配置：中心服务器、路由器（带防火墙功能）、交换机、传输单元、蓄电池组等。

### 2.2.2  监控设备配置：工控机安装支线接触网供电管理系统。

### 2.2.2.1 支线接触网供电管理系统主要功能

对铁路供电系统对象（包括设备及测量等）基本信息的统一定义及维护；

对铁路供电系统实时信息的统一采集及下发；

基本的数据处理及数据统计处理；

各类事件处理；

网络拓扑及基于网络拓扑的操作闭锁功能；

完整的数据库管理及数据库操作接口；

功能综合的操作界面，全面满足调度员日常对系统监视及控制的需要；

完善的系统管理手段（包括任务管理及通信管理）；

完善的数据分析功能包括报表、图表等；

完善、高效的数据工程工具，包括系统生成、实时图形编辑等。

对铁路供电系统对象（包括设备及测量等）基本信息的统一定义及维护；

各类事件处理；

完整的数据库管理及数据库操作接口；

操作界面满足调度员日常对系统监视及控制的需要；

完善的系统管理手段（包括任务管理及通信管理）；

硬件平台:

a、Alpha、SGI、IBM、SUN等系列工作站；

b、586及以上微机。

软件平台:

a、操作系统：Windows NT Version 4.0及以上，Windows 95及以上；

b、网络系统：Windows NT;

c、数据库：开放数据库，可采用任意一种支持SQL查询语言的商用数据库系统；

d、通信：TCP/IP，UDP；

3.技术指标

# 3.1 硬件：

电压等级：27.5KV

电压频率：50hz±10％

流互变比：800/5

装置电源：AC220V/DC110V(80～110%)

运行功率：<100W

瞬时运行功率：<1kW

通讯模式：TCP/IP/UDP

设备重量：700kg

适用温度范围：-30℃～40℃

贮存温度：-30℃～70℃

大气压力：80～110kPa

# 3.2 软件：

遥控正确率：≥99.99％

遥信正确率：≥99.99％

遥测正确率：≥99.99％

遥控命令传送时间：≤60秒

遥信变位传送时间：≤60秒

画面调用响应时间：<1秒

画面实时数据刷新时间：<15秒

事故顺序记录（SOE）单回路分辨率：≤2秒

服务器CPU平均负荷率：≤25％

断线自动重连成功率：100％

4. 检验测试

单极真空组合断路器的型式试验按“GB1984－2003《高压交流断路器》”和“TB/T2803－2003《电气化铁道用断路器技术条件》”的规定执行。

4. 标志与包装

# 4.1铭牌

设备均应在明显的位置设铭牌，铭牌用中、英文按照GB标准书写，应标示装置的型号、主要技术指标、使用条件、生产日期及生产厂家名称。

# 4.2 包装

支线接触网故障智能切除装置的包装应符合TB/T2073的规定。

# 5．应提供的技术文件和图纸

投标人应提供但不限于下列文件和图纸（设备技术规格书及图纸资料等应随投标文件一起提供）：

| 图纸（应随投标文件一起提供） | 27.5kV断路器原理图； |
| --- | --- |
|  | 27.5kV断路器外型图（含断面图、各视图）； |
|  | 联结端子的尺寸、材料； |
|  | 接地端子的尺寸、材料； |
|  | 27.5kV断路器包装图； |
|  | 27.5kV断路器运输图； |
|  | 投标人建议的隔离开关安装图。 |
|  | 操动机构原理图 |
|  | 操动机构二次接线图 |
|  | 操动机构外型图（含断面图、各视图）； |
|  | 操动机构包装图； |
|  | 操动机构运输图； |
|  | 投标人建议的其他图纸。 |
| 手册 | 技术手册； |
|  | 操作手册； |
|  | 安装使用手册； |
|  | 维护手册； |
| 其他技术文件 | 设备技术规格书； 设备及其主要部件和系统的最终说明书； 设备及其主要部件的型式试验报告； 设备及其主要部件的出厂试验规格书及试验报告； 设备履历本； 非国标但经双方确认的标准； |

所有提供的文件、图纸均用中文书写，图幅应符合ISO标准-公制“A”系列，图形符号采用国际标准。并提供两份图纸，对使用、维护说明书应提供两份光盘(Microsoft Office)。使用单位采用国际标准单位。