
云南楚雄矿冶有限公司牟定郝家河铜矿
深部采矿技改工程辅助竖井高压配电室矿用高压开关柜
及配套电气设施采购招标

招 标 文 件

招标编号：YXZBCX2015--044
招  标  人：云南楚雄矿冶有限公司

招标代理机构：云南禹信招标代理有限公司

2015年12月1日
注意事项

各投标人：

为遵循招投标的有关规定，保证开标会议的顺利进行，请贵单位参加开标会议时，除携带你们认为必须的资料外，还必须携带如下证明文件的原件：

1、企业营业执照副本；

2、组织机构代码证副本；

3、产品具有国家和行业规定的许可证、标志证书等相关资质文件；

4、投标货物的生产许可证和产品鉴定（认证）证书；

5、质量管理体系认证证书；

6、税务登记证（国税、地税）；

7、法定代表人资格证明书；

8、法定代表人授权委托书（企业法定代表人参加会议的除外）；

9、被授权人（或法定代表人）的身份证；

10、投标保证金收据原件；

11、供货商须提供投标授权委托书。

上述证明文件的原件在开标时须经有关部门核验，如有不符或不全的，其投标人的投标文件将被拒绝。上述证明文件的复印件必须装订在投标文件中。

 开标（唱标）一览表

项目名称：云南楚雄矿冶有限公司牟定郝家河铜矿深部采矿技改工程辅助竖井高压配电室矿用高压开关柜及配套电气设施采购招标                         
	项目名称
	投标总价

（元）
	交货时间
	交货地点
	投标保证金
	备注

	
	
	
	
	
	


注：此表应放于投标文件封面后第一页。

目   录

第一章  投标人须知前附表
1
      一、总则
……………………………………………………………………………………………3
      二、招标文件…………………………………………………………………………………………4

      三、投标文件的编制…………………………………………………………………………………5

      四、投标文件的提交…………………………………………………………………………………8

      五、开标与评标………………………………………………………………………………………9

      六、中标结果……………………………………………………………………………………… 10

      七、其他事项……………………………………………………………………………………… 11

12第二章  合同主要条款


      一、合同条款前附表……………………………………………………………………………… 12

      二、购销合同……………………………………………………………………………………… 13

23第三章  投标文件格式


26第四章  技术要求


第五章  评标办法
38


第一章  投标人须知前附表

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1
	招标人 
	云南楚雄矿冶有限公司

	
	招标代理机构
	云南禹信招标代理有限公司

	
	项目名称
	项目名称：云南楚雄矿冶有限公司牟定郝家河铜矿深部采矿技改工程辅助竖井高压配电室矿用高压开关柜及配套电气设施采购

	4.1
	招标范围
	具体数量规格及技术要求详见招标文件第四章“技术要求”。

	4.2
	交货时间、地点和方式
	交付时间：2016年2月25日前。
交付地点：云南省牟定县牟定郝家河铜矿。

交货方式：现场交货。

	5.1
	投标人资格要求
	1、企业营业执照副本；

2、组织机构代码证副本；

3、产品具有国家和行业规定的许可证、标志证书等相关资质文件；

4、投标货物的生产许可证和产品鉴定（认证）证书；

5、质量管理体系认证证书；

6、税务登记证（国税、地税）；

7、投标人需承诺所供材料质量标准须符合国家现行规范及标准；

8、供货商须提供投标授权委托书；
9、投标人须提供近三年经审计的财务报表及审计报告。

	5.5
	联合体投标
	不接受

	8.1
	投标人对招标文件提出异议的截止时间
	投标截止日期前10天。

	8.2
	招标人对招标文件的补充修改澄清时间
	投标截止时间15日前

	10.1
	投标文件份数及密封
	1、正本一份，副本二份；

2、正、副本密封为一个包封，包封封面标注项目名称、投标人名称、法定代表人或授权委托人、时间；

3、包封封面加盖公司公章及法定代表人或授权委托人签字或盖章；

4、包封封口处加盖公章或密封章。

	12.1.1
	构成商务文件的其他材料
	1、辅助竖井高压配电室矿用高压开关柜及配套电气设施报价表；

2、资质要求：提供（1）营业执照；（2）组织机构代码证；（3）产品具有国家和行业规定的许可证、标志证书等相关资质文件；（4）投标货物的生产许可证和产品鉴定（认证）证书；（5）质量管理体系认证证书；（6）税务登记证（国税、地税）；

3、财务要求：提供近三年财务报表(资产负债表、利润表、现金流量表)及审计报告；
4、业绩及信誉要求：提供投标产品近三年在国内外的销售业绩及证明材料、获奖及荣誉证书等复印件；

	12.1.2
	构成技术文件的其他材料
	1. 投标货物有效检测和鉴定证明（提供 □不提供）；（如有）

2. 进口产品合法手续有效证明（提供 □不提供）；（如有）
3. 其他要求：无

	14.4
	出厂价中包括投标货物必不可少的部件、标准备件、专用工具费用
	要求  单独列报费用。

□不要求

	14.5
	备品备件
	□要求 提供确保货物验收后     年内所需的备品备件清单，并单独列报费用。
不要求

	14.7
	保险费
	要求 投标人办理货物运抵交货现场的保险，投标人承担货物在交货前发生的一切损失风险。

□不要求

	14.8
	技术服务费用
	要求 单独列报并计入投标报价。

□不要求

	15.1
	投标有效期
	45日历天

	17.1
	投标保证金
	金额：叁万伍仟元整（￥35000.00元）；

开户行：富滇银行楚雄分行
开户名：云南禹信招标代理有限公司

账  号：810 011 010 000 024 728
形式：转账；

提交时间和地点：2015年12月16日北京时间17:00时前递交到云南禹信招标代理有限公司（楚雄市开发区半山国际3幢15号）。

	17.3
	银行保函
	不接受

	19.1
	提交投标文件时间和地点
	递交时间：2015年12月21日上午时8:30分至9:00时

截止时间：2015年12月21日上午9:00时

地点：云南楚雄矿冶有限公司（楚雄市开发区火车站后）

	20.1
	开标时间和地点
	开标时间：2015年12月21日上午9:00时
开标地点：云南楚雄矿冶有限公司（楚雄市开发区火车站后）

	23.1
	评标方法
	综合评估打分法

	28.1
	履约保证金
	按照中标价的5%缴纳

	29.1
	招标代理服务费
	按国家发展和改革委员会“计价格（2002）1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》”和国家发展改革委员会“发改办价格[2003]857号《关于招标代理服务收费有关问题的通知》”中货物费率标准下浮50%后向中标人收取。

	
	拦标价
	本采购项目拦标价173.87万元。投标报价不低于招标人公布的拦标价的，投标文件将被拒绝。


注：由于该项目工期较紧，在采购合同签订后，供货方须于2016年2月25日保证采购材料供货至施工现场。
一、总  则

1. 招标人、招标代理机构、项目名称及招标编号，详见招标文件“投标人须知前附表”。

2. 定义

招标文件中下列术语应解释为：

2.1“招标人”系指依法提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。

2.2“招标代理机构”系指依法设立，从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织。

2.3“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。

2.4“货物”系指招标人拟采购的、在招标文件中要求的各种形态和种类的物品，包括设备、原材料、燃料、办公和生活家具、工具、器具、仪表等有形产品。

2.5“服务”系指招标文件规定的需中标人承担的如运输、保险及其它服务，或指导安装、调试、提供技术协助、培训及其它义务。

2.6“单位公章”系指刻有工商登记部门核准并登记的法人名称全称的公章，简称“公章”。

2.7“法人”系指具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。简言之，法人是具有民事权利主体资格的社会组织。我国的法人主要有四种：机关法人、事业法人、企业法人和社团法人。

2.8“企业法人”系指指依照《中华人民共和国公司法》在中国境内设立的有限责任公司和股份有限公司。

2.9“法定代表人”系指依照法律或法人组织章程规定，代表法人行使职权的负责人。

3. 资金来源

3.1“投标人须知前附表”中所述的招标人已获得一笔采购资金，用于采购“技术要求”所列货物的合格支付。

4. 招标范围

4.1 本项目招标范围：见“投标人须知前附表”。

4.2 本项目交货时间、地点和方式：见“投标人须知前附表”。

5. 合格投标人

5.1投标人应符合招标文件“投标人须知前附表”中规定的资格要求。

5.2法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人、母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物招标中同时投标。

5.3“投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第5.1~5.2项的要求外，还应遵守以下规定(本项目不接受联合体投标)：

(1)两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。

(2)招标人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应有一方符合招标人规定的特定条件；

(3)联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

(4)联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成或参加其他联合体在同一项目中投标；否则作废标处理。
5.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按废标处理。
5.5 符合上述条件的投标人应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。
6. 投标费用

6.1不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的全部费用。

二、招标文件

7. 招标文件构成

要求提供的货物、采购过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件共五章，各章的内容如下：

第一章  投标人须知

第二章  合同主要条款

第三章  投标文件格式

第四章  技术要求

第五章  评标办法

8. 招标文件的澄清

8.1投标人应认真阅读招标文件的技术参数、配置及要求等所有内容，如有疑问，投标人必须在收到招标文件后到“投标人须知前附表”规定截止时间前以信函或传真等书面形式（加盖公章）要求招标代理机构澄清，否则，由此产生的后果由投标人负责。

8.2招标代理机构将以书面形式进行答复、澄清，并以书面方式通知所有购买招标文件的潜在投标人（答复中不包含问题的来源），其他澄清方式为无效。该答复、澄清的内容为招标文件的组成部分。

9. 招标文件的修改

9.1招标人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

9.2为使投标人在编写投标文件时，有充分时间为招标文件的修改部分进行研究，招标人可以酌情延长投标截止时间和开标时间，并以书面形式通知已购买招标文件的每一投标人。

三、投标文件的编制

10. 投标文件编写注意事项

10.1投标文件应包括一份正本，及按“投标人须知前附表”中规定的数量的副本份数。投标文件封面上应标明“正本”或“副本”以及项目名称、招标编号、投标人名称等内容。正本和副本不一致时，以正本为准，副本可以采用正本的复印件。

10.2 投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解招标的内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。如果没有按照招标文件要求提交全部投标文件或者资料，没有对招标文件的实质性要求和条件做出响应，作为投标人的风险，可能导致该投标被拒绝。

10.3 对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，是指投标人必须对招标文件中标明了实质性要求和条件的货物的技术参数及性能配置、数量、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容做出满足或者优于要求和条件的承诺。

11. 投标的语言及计量单位

11.1投标人的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

11.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

12. 投标文件构成

12.1投标人编写的投标文件应包括商务文件和技术文件二部分内容，并按以下顺序装订成册。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供复印件。

12.1.1商务文件：

（1）投标函：按第三章投标文件格式提供的“投标函”的格式及要求填写；

（2）投标报价表：按招标文件提供的格式及要求填写；

（3）投标人法定代表人资格证明书及投标人法定代表人授权委托书（按第三章“投标文件格式”提供的格式及要求填写）；

（4）投标人有效的营业执照副本内页（要求清晰反映企业法人年检情况记录和经营范围）；

（5）其它资料，详见“投标人须知前附表”。

12.1.2 技术文件： 

（1）投标货物主要技术指标、参数及性能的详细说明、图片等技术资料；

（2）制造商有关资格文件；

（3）售后服务承诺书；

（4）其他资料，详见“投标人须知前附表”。

注：投标人提供的各项文件复印件，应与原件一致，并对这些文件的真实性和有效性承担法律责任，否则可能导致废标或由此引起的其他后果均由投标人自行承担。
13. 投标文件的格式要求

13.1投标人应按第三章“投标文件格式”提供的格式完整地填写。

14. 投标报价

14.1所有投标均以人民币报价。

14.2投标人应依据招标文件的要求及有关资料，按国家或行业现行技术经济标准、定额及规范，自行测算出满足招标要求的投标货物的竞争性报价。投标报价包括但不仅限于货物的出厂价，项目特别要求的备品备件的价格、运杂费，投标人技术服务费，保证期内缺陷的修复补救费用，市场价格变化的风险费用、利润、税金等的总和，该报价应符合市场行情并能保证投标人完成履行合同所需的一切工作。合同一旦签订，此价格在合同实施期间将不因市场价格等的变化而调整。

14.3货物的出厂价指制造厂生产的，满足招标要求及符合国家质量检测标准的货物的价格。包括但不仅限于产品的设计费、投标人为取得生产制造投标货物所需的图纸或为招标人提供所生产货物的图纸和技术资料的费用、生产所需的材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费、外购配套件费、包装费、利润和税金等费用。还包括必不可少的部件、标准备件、专用工具的价格（按“投标人须知前附表”的要求报价）。

14.4项目特别要求的备品备件，指按“投标人须知前附表”的要求提供规定年份内所需的备品备件清单和报价。

14.5进口组部件、元器件或全进口产品的全部费用须折合成人民币报价，并注明进口件的原产地，交货时需提供商检证明。汇率风险由投标人自行承担。

14.6运杂费用：即投标货物到指定交货地点，按“投标人须知前附表”规定的交货方式交货前的所有费用，包括铁路或公路运费、提货及转运费用、短途运费、包装费、装卸费用、加固费用、“投标人须知前附表”中特别要求的保险费等。

14.7技术服务费用包括：设计联络费用、现场服务（包括指导安装和调试费用）和人员培训的费用以及技术咨询协调费用等。技术服务费用应单独列报，按“投标人须知前附表”的要求报价。

14.8投标人应按招标文件第四章“投标文件格式”要求的相应报价表格填写货物名称、型号规格、数量、单价、总价及其他事项，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字、盖单位公章。
14.9若机组采用与国外联合生产或国外采购的设备及零部件，应在技术文件中列出。

14.9招标人不承诺最低报价一定中标。但招标人有权选择满足招标文件技术要求的合理低价的设备。

15. 投标有效期

15.1投标应自本须知第19.1条规定的提交投标文件截止之日起，在“投标人须知前附表”所述投标有效期内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非实质性响应招标文件而被拒绝。

15.2在原投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人可以书面形式要求所有投标人延长投标文件的有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容，但应当相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

16. 投标文件的书写要求

16.1投标文件应用不褪色的墨水书写或打印。

16.2投标文件的书写应清楚工整,修改处应由投标人的法定代表人或其委托代理人签字盖章。

16.3字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，造成非实质性响应招标文件的投标文件将会被认定为无效的投标。

16.4投标文件应由法定代表人或其委托代理人在凡规定签名处逐一签名，要求盖公章处应盖单位的公章。

17. 投标担保

17.1投标人应按“投标人须知前附表”规定的金额或比例提交投标保证金，作为投标文件的组成部分之一，投标保证金的有效期应当与投标有效期一致。

17.2投标保证金可以是现金、银行电汇和招标代理机构所能接受的其他形式。

17.3投标人应于“投标人须知前附表”规定的时间和地点提交投标保证金，并换取收款凭据。该收款凭据（原件）在投标时供查验。

17.4 投标人不按招标文件要求提交投标担保的，该投标文件作废标处理。

17.5未中标的投标人的投标保证金，将在招标人与中标人签订合同后五个工作日内一次性退还。（投标保证金利息：从投标保证金到帐之日起计息，止息日为退还保证金当日，利率为退还投标保证金当日银行的活期利率。）
17.6 下列情况发生时，投标保证金将被没收：

（1）投标人在开标后要求撤回投标的；

（2）中标人未按规定的时间、地点与招标人签订合同的；

四、投标文件的提交

18. 投标文件的密封与标记

18.1投标人应将正、副本文件装入投标文件袋中加以密封，并在封贴处盖密封章（或单位公章）。

18.2投标文件袋的封面应注明项目名称、投标人名称等内容。

18.3投标人在提交投标文件时，未按本须知要求密封、标记的，招标人不予受理。

19. 提交投标文件截止时间和地点

19.1投标人必须在规定投标截止时间前将投标文件提交到“投标人须知前附表”规定的地点。

19.2逾期送达的或者未送达指定地点的，招标人不予受理。

五、开标与评标

20. 开标

20.1招标代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标，邀请投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会，如投标人未出席开标会，视为其默认现场唱标结果，由此产生的后果由投标人自行负责。

20.2开标时，招标代理机构或公证人员将启封投标文件，宣读投标人名称、投标报价和交货时间等内容。

20.3在开标时没有启封和没有宣读的投标文件将原封退回给投标人。

20.4招标代理机构将做开标记录。

21. 评标

21.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，人员数为5人以上的单数。

21.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

21.3评标工作程序

评标委员会按照第五章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第五章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

(1)投标文件初审（包括资格评审和符合性评审）。

(2)澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或委托代理人签字或盖章确认，澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清文件是投标文件的组成部分。

(3)比较与评价。

(4)推荐中标人名单。

(5)编写评标报告。

21.4评标过程的保密。开标后，直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

22. 投标文件修正错误的原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）开标时，投标文件中投标函内容与投标报价表中明细表内容不一致的，以投标函为准。

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（6）按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标保证金也将被没收。

23. 评标办法

23.1本项目评标办法为“投标人须知前附表”规定的评标办法，具体评标方法详见本招标文件第五章“评标办法”。
23.2招标人可以要求投标人在提交符合招标文件规定要求的投标文件外，提交备选投标方案，不符合中标条件的投标人的备选投标方案将不予考虑。

六、中标结果

24. 中标人的确定

24.1招标代理机构在评标结束后将评标报告送招标人确认。

24.2招标人应当在收到评标报告后15在个工作日内，最迟在投标有效期结束日30个工作日前，按照评标报告中推荐的中标人顺序确定中标人。

25. 授标时更改采购货物数量的权力

25.1招标人在授予合同时有权对“技术要求”中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款或条件做任何改变。

26.中标通知书

26.1中标人确定后，中标结果由招标代理机构在发布招标公告的媒体上公示,公示期满向中标人发出中标通知书。

26.2中标通知书是合同的一个组成部分。

26.3招标代理机构无义务向未中标投标人解释落标原因和退回投标文件。

27. 签订合同

27.1中标人收到中标通知书后，按招标文件、投标文件及有关澄清承诺书的要求与招标人签订合同。

27.2中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，招标人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选投标人签订合同，以此类推。

28. 履约保证金

28.1收到中标通知书后30天内，中标人应按“投标人须知前附表”上确定的履约保证金的金额，向招标人交纳履约保证金，否则，视为放弃中标项目，招标代理机构将没收中标人的投标保证金。

28.2签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

七、其他事项

29. 招标代理服务费

29.1招标代理服务费向中标人收取，收取标准详见“投标人须知前附表”。

29.2中标人应在接受“中标通知书”前向招标代理机构一次付清代理服务费。

30. 解释权

30.1本招标文件是根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规编制，解释权属招标代理机构。

31.需要补充的其他内容

31.1投标人在提交符合招标文件规定要求的投标文件外，可根据“投标人须知前附表”的规定要求提供备选方案。但只有符合中标条件的投标人的备选投标方案方给予考虑。

31.2需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。

第二章 合同主要条款

一、合同条款前附表

	序号
	条款号
	内          容

	
	3
	付款方式：

1、合同生效后，买方向卖方支付合同总价 30 %的预付款。

2、全部货物到货验收合格后，买方向卖方支付合同总价40％的到货款，卖方开具17％全额增值税发票给买方。

3、全部货物安装调试验收合格后，买方向卖方支付合同总价20％的调试款。

4、余合同总价10％作为质保金，质保期（产品使用满12个月或货到验收合格后18个月，以“先到为准”）满后无质量问题则一次付清。


二、购销合同

	卖方: 
	合 同 号： xxxx-xxxx

	
	签订日期： 

	买方: 
	签订地点：


合同双方经过友好协商，同意按下列条款订立本商务合同。

合同的技术文件、招标文件、投标文件及中标通知书是本合同的附件，与合同商务文本具有同等的法律效力。如果商务合同正文与“技术协议”规定的相关标准、规程和规范要求出现不一致时，以最严格的条款为准。

1. 供货范围及数量 

   卖方的供货范围按“技术协议”规定执行，以下将供货范围内的所有内容统一简称为合同材料。
2. 合同价格与费用
2.1 合同材料单价： 

2.2  合同总价：---------万元人民币 (大写：--------- )。

    其中合同材料的价格为：-------万元人民币(大写：----------------)。运输费用（含保险费及吊装、转运的一切其他可能在运输过程中发生的费用）为：-----万元人民币(大写：---------)。

2.3  合同总价包含合同材料的货款、17％增值税、卖方按规定应交纳的其它一切税费、包装费、运输保险费、运杂费、以及卖方按“技术协议”规定提供的所有技术服务费用。

2.4
除合同另有规定外，合同双方为履行合同而派到对方的工作人员的费用由派遣方承担。

3． 支付条款 

见合同条款前附表。

4.技术要求及制造要求
4.1 
对合同材料的设计基础、技术要求、供货及工作范围、检验、包装和运输、投标人应提供的文件和资料等规定按：“技术协议”的相应规定执行。对于合同材料的制造技术要求等其它在“技术协议”中未作具体规定的，按国家及行业相应现行标准或卖方企业标准执行。国家标准高于行业或卖方企业标准的，按国家标准执行；没有国家标准的，按行业和卖方企业标准中较高标准执行。

4.2　合同材料各部件的型号和选材应是“技术协议”所指定的标准、品牌或制造厂原产产品。
4.3 
卖方应确保所提供的合同材料必须是全新的、配置齐全的、技术先进的、未被淘汰的。

4.4 
监造

4.4.1
买方认为必要时可自派员或委托有资质的第三方进行合同材料监造。卖方有配合监造的义务，且不增加买方任何费用，买方的监造不视为卖方以后交货合格的依据。
4.4.2
卖方在监造过程中应向买方或第三方的驻厂代表或监造代表提供：

A.　合同设备投料时提供整套设备的生产计划及每一个月度实际生产进度和月度检验计划（如买方不监造，则卖方应在合同生效后的每个月3号前将本款所述计划书面传真给买方）。
B.
与合同材料监造有关的标准（包括工厂标准）、图纸、资料、工艺及实际工艺过程和检验记录(包括中间检验记录和不一致性报告)等有关文件及复印件。
C.
向监造代表提供工作、生活方便。

4.4.3
监造代表在监造中如发现材料存在质量问题或不符合本合同规定的标准要求时，有权提出意见并暂不予以签字，卖方应采取相应改进措施，以保证制造和交货质量。无论监造代表是否要求或是否知道，卖方均有义务主动及时地向其提供合同材料制造过程中出现的较大的质量缺陷和问题，不得隐瞒和擅自处理。
5. 包装与标记

5.1  卖方交付的所有合同设备要符合铁路公路航空包装储运指示标志的规定及国家主管机关的规定，具有适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装。包装应保证在运输、装卸过程中完好无损，并有减震、防冲击的措施。若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、水平加速度引起的设备损坏，卖方要在设备的设计结构上予以解决。包装应按设备特点，分别采取防潮、防霉、防锈、防腐蚀的保护措施，以保证合同设备在没有任何损坏的和腐蚀的情况下安全运抵合同设备安装现场。产品包装前，卖方负责按部件进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。

5.2  卖方对包装箱内的各散装部件在装配图中的部件号、零件号应标记清楚。

5.3  卖方应在每件包装箱的两个侧面上，用不褪色的油漆以明显易见的中文字样印刷以下标记：

A. 合同号 

B. 目的站

C. 供货、收货单位名称 

D. 设备名称、机组号、图号 

E. 箱号/件号 

F. 毛重/净重（公斤） 

G. 体积(长×宽×高，以毫米表示)

H. 防雨、防潮(必要时标明)和防翻倒标志

I. 标明需以吊车装卸的合同设备的重心位置及起吊点
5.4 对裸装合同设备应以金属标签或直接在设备本身上注明上述有关内容。大件合同设备应带有足够的合同设备支架或包装垫木。

5.5 每件包装箱内，应附有包括分件名称、数量、价格、机组号、图号的详细装箱单及合格证。外购件包装箱内应有产品出厂质量合格证明书、技术说明（如果是进口设备必须有中文版）各一份。另邮寄装箱清单各二份。
5.6 备品备件、专用工具应分别包装并注明上述内容。

5.7 采用栅格式箱子或类似的包装，仅能用于盛装不至于被偷窃或被其他物品或雨水造成损坏的设备及零部件。

5.8 所有管道、管件、阀门及其它设备的端口必须用保护盖或其它方式妥善防护。

5.9 对于需要精确装配的明亮洁净加工面的合同设备，加工面应采用优良，耐久的保护层(不得用油漆)以防止在安装前发生锈蚀和损坏。

5.10 凡由于卖方包装或保管不善致使合同设备遭到损坏或丢失时，不论在何时何地发现，一经证实，卖方均应按本合同11款的规定负责及时修理、更换或赔偿。在运输中如发生合同设备损坏和丢失时，卖方负责与承运部门及保险公司交涉，同时卖方应尽快向买方补供合同设备以满足工期需要。
5.11 对于特殊物品(易燃、易爆、有毒物品及其它危险品和运输过程中对温度等环境因素和震动有特殊要求的设备或物品)必须特别标明其品名、性质、特殊保护措施、保存方法以及处理意外情况的方法。
5.12因卖方包装不当所发生的一切费用和损失，由卖方负担。

6.交货和运输
6.1 交货地点：云南楚雄矿冶有限公司郝家河铜矿施工现场指定地点落地交货。

6.2
交货时间：2016年2月25日前，详细工期在合同中约定。

6.3
运输方式：卖方负责运输，所有运输费用已包含在合同总价中。

6.4 合同材料交货时间以到达买方施工现场指定地点，并经买方代表签字确认为准。此日期作为计算迟交合同设备违约金时的根据。

6.5
卖方在发货7天前应以传真和E-mail两种方式向买方提出发货申请；在合同材料装车发运后24小时内，卖方应以传真和E-mail两种方式将该批合同材料的如下内容通知买方：运单、总装箱清单、总包装件数、每一件的装箱清单（含各项合同材料的名称、编号及规格型号）、合同材料总毛重、合同材料体积、重量或尺寸超标的每件合同材料的名称、重量、体积和件数。

6.6
卖方按“技术附件”规定的时间以特快专递或随机的方式将合同材料软件资料发给买方。

7. 质量保证 

7.1 
卖方对合同材料的质保期限为合同双方签署“合同材料”调试运行合格后12个月或材料到货18个月（以先到为准）。

7.2 
性能保证：按“技术协议”规定执行。

7.3 
质保期内卖方派人到买方现场处理非买方原因的合同材料问题所产生的所有费用由卖方负担；质保期内卖方派人到买方现场处理因买方原因的合同材料问题所产生的所有费用由买方负担；质保期内非买方原因出现的零部件损坏，卖方应免费更换。卖方应负责修理或调换及其人员的费用。
7.5 
质保期内出现合同材料质量问题时的违约责任按合同第10条的相关款项规定办理。

8.检验、技术服务和验收
8.1 
检验

8.1.1
制造检验：买方在卖方现场参加合同材料的目睹检验或试验的项目和方法按“技术协议”规定执行，买方代表对合同材料制造质量不承担任何责任。合同材料检验或试验不合格不得发货。
8.1.2
外观检验：卖方在接到买方通知后应及时到买方现场，与买方一起根据运单和装箱单对合同材料的包装、外观及件数进行清点检验。如发现有任何不符，经双方代表确认属卖方负责的，由卖方负责处理解决； 

8.1.3
开箱检验：外观检验后，买方应尽快组织开箱检验，以检验合同设备的数量，规格和质量。买方在开箱检查前通知卖方开箱检验日期，卖方应派遣检验人员参加现场检验工作。检验时，如卖方人员未按时赴现场，买方有权自行开箱检验，检验结果和记录对双方同样有效，并作为买方向卖方提出索赔的有效证据。如买方未通知卖方而自行开箱或每一批设备到达现场一个月后仍不开箱，产生的后果由买方承担。如发现设备由于卖方原因(包括运输)有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准和规范时，应做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为买方向卖方提出修理和/或更换和/或索赔的依据，卖方拒绝签字的，视为不能交货，违约责任参照第10.3条处理。
8.1.4
卖方如对买方提出修理、更换、索赔的要求有异议，应在接到买方书面通知后7天内提出，否则上述要求即告成立。如有异议，卖方在接到通知后一周内，自费派代表赴现场同买方代表共同复验。
8.1.5
如双方代表在会同检验中对检验记录不能取得一致意见时，可由双方委托权威的第三方检验机构和双方权威检验机构联合进行检验。检验结果对双方都有约束力，检验费用由责任方负担。

8.1.6
上述各项到货检验，即便没有发现问题，或卖方已按索赔要求予以更换、修理，均不能被视为卖方按合同规定应承担的质量保证责任的解除。
8.2 
技术服务

8.2.1
卖方应按“技术协议”规定及时提供与合同材料有关的工程设计、材料监造、检验、土建、安装、调试、验收、性能验收试验、运行、检修等相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。卖方需派代表到现场进行技术服务，指导买方按卖方的技术资料进行安装、分部试运、调试和启动，并负责解决合同材料在安装调试、试运行中发现的制造质量及性能等有关问题。
8.2.2
如遇有重大问题需要双方立即研究协商时，任何一方均可建议召开会议，在一般情况下，另一方应同意参加。

8.2.3
买方有权将对卖方所提供的一切与合同材料有关的资料分发给与本工程有关的各方，并不由此而构成任何侵权，但不得向任何与本工程无关的第三方提供。对盖有“密件”、印章的合同双方的资料，双方都有为其保密的义务。

8.2.4
卖方的配套商需要参与合同材料的部分技术服务或去现场工作，应由卖方统一组织并征得买方同意，费用应由其自行负担。

8.2.5
卖方(包括分包与外购)须对一切与本合同有关的供货材料、技术接口、技术服务等问题负全部责任。

8.2.6
凡与合同设备相连接的其它设备装置，卖方有提供接口和技术配合的义务，并不由此而发生合同价格以外的任何费用。

8.2.7
卖方派到现场服务的技术人员应是有实践经验、可胜任此项工作的人员。买方有权提出更换不符合要求的卖方现场服务人员，卖方应根据现场需要，重新选派买方认可的服务人员，由此发生的费用由卖方承担。

8.2.8
由于卖方技术服务人员对安装、调试、试运的技术指导的疏忽和错误以及卖方未按要求派人指导而造成的损失应由卖方负责。

8.3 
验收
8.3.1
性能验收由买方在开车调试完毕后组织进行，卖方参加。验收标准按“技术协议”和合同的相关规定执行。合同材料的各项性能参数均应达到或优于“技术协议”对性能保证的规定值。合同双方共同签署验收文件，此文件作为索赔、界定违约责任及付款的依据。
8.3.2
在合同执行过程的任何时候，对由于卖方责任需要进行的检查、试验、再试验、修理或调换，在卖方提出请求时，买方应作好安排进行配合，以便进行上述工作。
8.3.3
如双方代表在验收时不能取得一致意见时，可委托权威的第三方检验机构进行验收，结果对双方都有约束力，检验费用由责任方负担。
8.4 
对于检验和验收过程中确认需要修理或更换的合同材料，属卖方原因的，如卖方委托买方施工人员进行加工和/或修理、更换，或由于卖方设计图纸错误或卖方技术服务人员的指导错误造成返工，卖方应向买方支付由此发生的费用（所有费用按发生时的费率水平计费）；如果由于买方原因，发现损坏或短缺，卖方在接到买方通知后1个月内，提供或替换相应的部件，但费用由买方自负。
9． 索赔 

合同执行过程中，当合同规定的卖方违约而买方有权退货或中止履行合同条件出现时，在买方提出书面退货或中止履行合同要求的情况下，卖方应接受买方的要求；此时，卖方应在规定的期限内如数退还买方已经支付的所有款项，并承担因此而发生的损失和费用。

10. 违约责任
10.1
买方按照合同规定应付给卖方的每一笔货款，如果发生推迟付款，按中国人民银行延期付款的相关规定处理，同时卖方可将其交货时期限相应顺延。
10.2
卖方未按“技术协议”规定的期限提交合同设备软件资料，视同推迟交货，违约责任参照第10.3条办理。

10.3
卖方未按照合同规定的期限向买方提交合同材料，每推迟一天交货，买方扣除合同金额的2‰，此款从合同总价款中扣出；推迟两天为4‰；以此类推。违约金承担比例累计不超过合同总价的10%。如卖方交货期超过规定期限十周时，买方有权终止履行合同，并按第9条规定进行索赔。

10.4
买方或卖方中途单方撤销合同，应承担违约责任。如卖方违约，应如数返还买方已经支付的所有款项，除支付合同总价20％的违约金并赔偿买方所有损失。如买方违约，应偿付卖方因执行本合同所发生的费用，除支付合同总价20％的违约金并赔偿卖方所有损失。

10.5
因买方原因要求中途退货，买方应向卖方偿付违约金，违约金为退货部分材料价格的20％并赔偿卖方由此产生的直接经济损失。

10.6
因卖方原因而不能交货，卖方应向买方偿付违约金，违约金为不能交货部分材料价格的20％并赔偿买方由此产生的直接经济损失。
10.7
如卖方提供的合同材料及其部件的制造厂、材质不符合“技术协议”的规定，则买方有权拒收或退货，并按合同第9条进行索赔。

10.8
按合同第8条相关规定进行验收后发现，如合同材料不能达到合同技术附件规定的“机械性能保证”和“工艺性能保证”值，卖方应在接到买方通知后在10天内无条件进行自费整改，整改次数不得超过二次，如整改后仍不能达到规定值，买方有权按合同第9条进行索赔。

10.9 其它违约责任按《合同法》的有关规定办理。

11.
合同的变更、修改、中止和终止

11.1
本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容(包括附件)作任何单方的修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议。该项建议应以书面形式通知对方，并经双方同意、签字后才生效。如果该项修改改变了合同价格和交货进度，应在收到上述修改通知书后的14个工作日内，提出影响合同价格和/或交货期的详细说明。双方同意后经双方法定代表人或委托代理人(须经法定代表人书面授权委托)签字并报原合同审查单位审查后方能生效。将修改后的有关部分抄送原合同有关单位。

11.2
如果卖方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，买方将书面通知卖方，卖方在接到通知后三天内应做出修正，如果认为在三天内来不及纠正时，应提出修正计划。如果得不到纠正或提不出修正计划，买方将保留中止本合同的一部分或全部份履行的权利。对于这种中止，买方将不出具变更通知书，由此而发生的一切费用、损失和索赔将由卖方负担。卖方的违约行为在本合同其它条款有明确规定的，则按相关条款的规定处理。

11.3
如果买方行使中止权利，买方有权停付合同货款，并有权将在执行合同中预付给卖方的款项索回。

11.4
在合同执行过程中，若因国家计划调整而引起本合同无法正常执行时，卖方或买方可以向对方提出中止执行合同或修改合同有关条款的建议，与之有关的事宜双方协商办理。

11.5
如果卖方破产、产权变更（被兼并、合并、解体、注销）或无偿还能力，或为了债权人的利益在破产管理下经营其业务，买方有权立即书面通知卖方或破产清算管理人或合同归属人终止合同，或向该破产管理人、清算人或该合同归属人提供选择，视其给出合理忠实履行合同的保证情况，执行经过买方同意的一部分合同。

11.6
若11.5款考虑的情况确实发生，买方有权从卖方手中将与合同材料有关的工作接管并收归己有，并在合理期限内从卖方的现场房屋中迁出所有与合同材料有关的设计、图纸、说明和材料，这些东西的所有权已属买方，卖方应给买方提供全权处理并提供一切合理的方便，使其能搬走上述这类设计、图纸、说明和材料，买方对这种终止合同直接或间接引起的对卖方的任何索赔不承担责任，此外，双方应对卖方已经实际履行的合同部分评价达成协议，并处理合同提前结束的一切后果。

12.
不可抗力

12.1
不可抗力是指：严重的自然灾害和灾难(如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等)、战争(不论是否宣战)、叛乱、动乱等等。合同双方中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。

12.2
受到不可抗力影响一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真或电报通知另一方，并在三天内将有关当局出具的证明文件提交给另一方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。

12.3
如双方对不可抗力事件的影响估计将延续到120天以上时，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题(包括交货、安装、试运行和验收等问题)，确定合同延期履行、部分履行或不履行，违约责任部分或全部免予承担。

13. 争议的解决 

13.1
凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，双方同意任何一方可以向法院提出诉讼。

13.2
诉讼地点为合同履约地。

13.3
法院判决对双方都有约束力。

13.4
由上述过程发生的费用除法院判决另有规定外，应由败诉方承担。

13.5
在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同仍应继续履行。

14.
合同生效及有效期

14.1
合同生效：合同双方法定代表人或委托代理人（经法定代表人书面授权）签字，加盖合同专用章后生效。
14.2
合同有效期：从合同生效之日起到质保期满合同双方签署材料运行“最终验收证书”并理赔完毕，货款两清之日为止。

15.
其它

15.1
本合同项下双方相互提供的文件、资料，双方除为履行合同的目的外，均不得提供给与合同材料及相关工程无关的第三方。

15.2
合同双方应指定二名授权代表，分别负责直接处理合同材料的技术和商务问题。双方代表的名称、通讯地址在合同生效的同时书面通知对方。
15.3合同附件：招标文件、投标文件、中标通知书、技术协议。

15.4
本合同一式八份，双方各执四份。

16.
合同双方、双方法定地址、纳税登记号、开户行等及双方签字和盖章。

	卖方
	买方

	单位名称：
	单位名称： 

	地    址：
	地    址：

	邮    编：
	邮    编：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人

	开户银行：
	开户银行： 

	帐    号：
	帐    号：

	税务登记证号：
	税务登记证号：

	合同联系人：
	合同联系人：

	电    话：
	联系电话：


第3章 投标文件格式（部分）

（一）、法定代表人身份证明书

单位名称：










单位性质：











地    址：

  


       





成立时间：            年     月      日
经营期限：
                                         

姓    名：           性别：      年龄：        职务：

 

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。
特此证明。

（附身份证复印件）

投标人：             （盖公章）
日    期：      年     月     日
（二）投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系 （投 标 人 名 称） 的法定代表人，现授权委托   （单 位 名 称）     的    （姓名）    为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

（附身份证复印件）

代理人：           性别 ：            年龄：____     ___
身份证号码：                    职务：____         ___

投标人：                                      （盖章）
法定代表人：                            （签字或盖章）
授权委托日期：     年     月     日

（三）投标函

致：                      （招标人）

根据贵方（项目名称）               （招标编号：            ），正式授权下述签字人   （姓名和职务）     全权代表投标人  （投标人全称）   参加贵方组织的有关采购活动，并提交投标文件正本    份，副本   份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方同意在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知第15条规定的投标文件有效期满之前均具有约束力。如果我方投标被接受，则至合同履行完、质保期满为止，本投标函保持有效。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国招标投标法》中规定的参加招标活动的投标人应当具备的条件。

3、如我方投标被接受，将保证忠实地执行买卖双方所签经济合同，在合同生效后     日内完成交货（或完工），并承担合同规定的责任义务。

4、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

5、如果在投标文件有效期内撤回投标或者有其他违约行为，我方的投标保证金可被贵方全部或部分没收。

6、同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。

7、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人的行为。

8、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                            邮政编码：             

电话：                            传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

开户名称：                        开户银行：                                                    

帐    号：                                                    

法定代表人或其委托代理人签字：                       

投标人（盖单位公章）：                                                

投标日期：                                                

第四章  技术要求
云南楚雄矿冶有限公司牟定郝家河铜矿深部采矿技改工程
——辅助竖井高压配电室矿用高压开关柜及配套电气设施招标技术要求

牟定郝家河铜矿是云南铜业集团楚雄矿冶有限公司下属矿山，位于云南省牟定县新桥镇，距昆明市公路距离232km 。

一、基础条件：

(1) 海拔高度：                      1802m

(2) 环境温度：                      0℃～40℃

(3) 年平均相对湿度：                60%（20℃时）

(4) 地震裂度：                      7度

(5) 使用环境：                      正常

(6) 安装地点：                      地表

(7) 矿山服务年限：                  不小于15年

(8) 系统额定电压：                  10KV/50Hz

(9) 系统最高工作电压：              12KV

(10) 低压380V系统中性点接地方式：   中性点直接接地

(11) 安装方式：                      正装直立

二、总体要求：

1、 投标方所提供产品必须具有在中国境内的合法使用权和用户保护权，且为全新、原产地、原装品牌货物或设备，符合国际、国家的有关标准要求。投标人所提供的服务应符合国家相关法律法规。对整套10KV开关柜的功能、技术和设备的可靠性、安全性、完整性、规范性总负责，即对高压开关柜的功能、设计、制造、设备质量、使用性能、试验、包装、运输、安装、系统集成、现场调试、成功投运、人员培训、售后服务等总负责。

2、 投标方产品必须通过全部型式试验（包括特殊试验、燃弧试验、凝露和污秽试验、电磁兼容试验、断路器试验）。

3、 微机保护装置、开关柜上的其它设备、元件均由投标方供货，但要求严格按本招标要求内容及主要设备明细附表(7.9)选型，否则视为废标；投标方负责微机保护装置与开关柜的组装、接线及系统调试。

4、 投标方需提供高压开关柜现场调试、测试所需的仪器、仪表和专用工具报价清单、调试备品备件（易损件）报价清单和推荐的两年期备品备件报价清单（报价，但暂不订货）。清单应包含设备名称、规格型号、单位、数量、单价、总价、生产厂家等项目。

5、 如果投标人在报价时没有以书面方式对本招标内容及要求的条件提出异议或偏离，则认为投标人提供的产品完全满足本招标内容及要求。如有异议或偏离，不管是多么微小，都应在投标文件中 “技术和商务偏离表”中加以详细说明。

6、 投标人必须在投标文件的资质文件中附公司最近三年内的高压配电开关柜销售业绩（含用户使用报告）。

7、 投标人必须在投标文件中附投标设备详细的分项报价表。

三、选型要求：

1、 规程、规范、标准及依据：

1.1《金属非金属矿山安全规程》（GB16423—2006）；

1.2《矿山电力设计规范》（GB50070-2009）；

1.3《矿用一般型电器设备》（GB12173-90）；

1.4《高低压配电设计规范》（GB50054-95）；

1.5现行国家电工委员会及其它有关标准；

1.6《煤矿通讯、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》（MT209-90）；

1.7《外壳防护等级的分类》（GB4208-84）；

1.8《电力装置的继电保护和自动装置的设计规范》（GB50062-92）；

1.9《安全防范工程程序与要求》（GA/T70-2004）；

1.10《电力系统实时数据通信应用层协议》（DL476-92）；

1.11《继电器和安全自动装置技术规范》（DLS003-91）；



1.12《电力系统调度自动化设计技术规程》（DL/400-1991）；

1.13《远动设备和系统传输规约基本远动任务配套标准》（DL/T634-97）；

1.14《远动设备和系统传输规约继电保护设备信息接口配套标准》(DL/T667-99)；

1.15《县级电网调度自动化系统实用化要求及验收》（DL/T789-2001）；

1.16《电测量及电能计量装置设计技术规程》（DL/T5137-2001）；

1.17《继电保护和安全自动装置技术规程》（GB14285-93）；  

1.18《110kV及以下变电所微机综合自动化设计技术规程》（G94-D01）；

1.19《微机线路保护装置通用技术条件》（GB/T15145-94）；

1.20《电力系统调度自动化设计技术规程》（DL5003-91）；

1.21《数字处理计算机硬件测试》（ISARP55.1）；

1.22《3-35kV交流金属封闭开关设备》(GB3906) ；

1.23《交流高压电器在长期工作时的发热》(GB763)；

1.24《交流高压电器动热稳定试验方法》(GB2706 )；

1.25《高压输变电设备的绝缘配合》(GB311.1)；

1.26《高压开关设备在常温下的机械试验》(GB3309)；

1.27《交流高压断路器》(GB1984)；

   1.28《电工电子产品基本环境规程试验 D6：交变湿热试验方法》(GB2423.4 )。
   2、所有开关柜均应满足防尘、防水、防潮要求，防护等级为IP54。
   3、柜内电气元器件应选用具有国家认证资格的产品，所有设备和元器件必须提供产品使用说明书、产品合格证及出厂检验报告等相关资料,并有铭牌。

四、采购主要设备明细表：

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	10kV进线柜
	相当于GCKY-1-2
	台
	4
	配置见7.9主要元件明细表及图K5165D14-6 1/3、2/3、3/3

	2
	聚优柜
	JXT-J/X-10KV/1000
	台
	2
	

	3
	联络柜
	相当于GCKY-1-7、8
	台
	2
	

	4
	10kV馈线柜
	相当于GCKY-1-5
	台
	9
	

	5
	10kV馈线柜
	相当于GCKY-1-3
	台
	2
	

	6
	直流屏
	WDJ-GZDW3 

100AH DC220V
	台
	1
	配WDJ-220/220-3kw逆变电源。要求具备10路合母20A，10路控母16A DC220V的出线回路及5路AC220V出线回路。

	7
	微机保护监控通信综合柜
	含连接数据线、控制线缆等
	套
	1
	由微机保护系统集成商负责供货。

	8
	照明配电箱
	
	台
	2
	详见图K5165D14-7 1/3-2/3

	9
	检修箱
	
	台
	2
	详见图K5165D14-9

	10
	井底潜水泵配电箱
	
	台
	1
	详见图K5165D14-8

	11
	照明配电箱
	
	台
	4
	详见图K5165D14-7  3/3

	12
	T接端子电源箱
	
	台
	4
	详见图K5165D14-16

	13
	照明变压器
	SG1-5/1.0F 

5KVA  380/220V
	台
	4
	

	14
	壁挂式照明配电箱
	配置见图纸
	台
	3
	1680 1140 1210中段各1

	15
	干式照明变压器
	SG-25KVA  

三相：380/220V
	台
	3
	1680 1140 1210中段各1


五、设备的主要技术参数：

1、高压开关柜
附件1 柜型：手车式矿用开关柜

附件2 柜体尺寸：宽×深×高=800×1250×2000

附件3 额定电压：12KV

附件4 额定频率：50Hz

附件5 主母线额定电流：1250A

附件6 分支母线额定电流：630A

附件7 额定短路开断电流：25KA

附件8 额定短路耐受电流：25KA/4S

附件9 额定峰值耐受电流：63KA

附件10 额定工频耐受电压(1min）：42KV

附件11 额定雷电冲击耐受电压（峰值）：75KV

附件12 主母线规格：TMY—3（ 80×6.3 ）
附件13 辅助电源电压：控制回路、储能电机为DC220V；加热器、柜内照明为AC220V。

附件14 柜体颜色：RAL 7032浅驼灰色
附件15 对地电比距：≥25mm/KV
附件16 开关柜外壳防护等级：IP54
附件17 温升：开关柜的温升应符合标准DL/T593的要求，开关柜中各组件的温升应符合各自的技术条件，不得超过各组件相应的极限。应根据实际工况，考虑当母线为最高允许温度或温升时，触头、连接件及绝缘材料的最高允许温度或温升不超过规定值。对于可能触及的外壳和盖板，其温升不得超过30K。
2、断路器

附件18 型号：cvg-12(宁波库柏)、vbg-12（施耐德宝光）、3AS4-12（伊顿森源）中任选一品牌的绝缘筒断路器

附件19 形式：户内真空开关

附件20 额定控制电压：DC220V

附件21 额定电流：630A、1250A

附件22 额定工频耐受电压（有效值，1min）：65KV

附件23 额定雷电冲击耐受电压（峰值）：125KV

附件24 额定短路开断电流（有效值，1min）：25KA

附件25 开断额定短路电流次数：≥20000次

附件26 开断额定电流次数：≥30000次

附件27 合闸时间：≤70 ms

附件28 分闸时间：≤45 ms

附件29 燃弧时间：≤15 ms

附件30 开断时间：≤60 ms

附件31 合分时间：≤15 ms

附件32 额定操作顺序：分--0.3s--合分--180s

附件33 额定开距：≥8 mm

附件34 合闸弹跳时间：≤2 ms

附件35 机械稳定性操作：≥20000次

附件36 局部放电：符合GB7354的要求

3、电流互感器（型号：AS12/185h/4)、零序电流互感器（型号：TLLJZ100  40/1)

开关柜中所配置的电流互感器、零序电流互感器的技术性能除能满足开关柜的有关技术参数外，还应满足下列技术要求：

3.1 电流互感器

附件37 一次绕组工频耐压（有效值，1min）：65KV

附件38 一次绕组雷电冲击耐压（峰值）：125KV

附件39 二次绕组工频耐压（有效值，1min）：3KV

附件40 二次绕组雷电冲击耐压（峰值）：3KV

附件41 额定一次电流：详见附表

附件42 额定二次电流：5A

附件43 额定短时耐受电流（有效值，1min）：25KA

附件44 额定峰值耐受电流：65KA

附件45 精度级别：0.5/10P10

附件46 3.2 零序电流互感器

附件47 二次额定电流：1A

附件48 二次负荷：1--2.5Ω

附件49 精确级：10P5

4、组合式过电压保护器
   型号：JPTHY-12.7或KTB-12.7、SKB-A-12.7/400

   符合国家相关技术规范要求。

5. 接地开关

附件50 型号：JN15-12/31.5

附件51 额定电压：12KV

附件52 额定适时耐受电流（3S，有效值）：25KA

附件53 额定峰值耐受电流：63KA

附件54 额定短路开合电流（峰值）：63KA

附件55 机械稳定性操作次数：2000次

6.微机综合保护控制器

型号：ISA—392G（深圳南瑞）、DVP9000（北京德威特）、PCS-9621（南京南瑞）中任选一品牌

   综保装置各类技术指标应符合国家相关技术规范，除按设计和具备常规的各类保护功能和通信规约采用61850规约外，还应着重有如下功能：

附件56 进线柜必须有延时速断功能。

附件57 PT柜应具有自动切换以及零序过压报警功能。

附件58 馈电柜必须有速断、单相接地保护、过负荷保护、低电压保护的功能。

附件59 电动机柜、变压器柜、电容器柜必须有带短延时的速断保护、过电流保护、过负荷保护、过电压保护、低电压保护、单相接地保护。

  7、开关柜智能操控装置

型号：NTL-5100C或HZYN-9800

  8、聚优柜
型号：JXY-J/X-10/1000A或KY-Y-10、ETY-J/X-12-3200

    该装置性能要求：

  8.1核心部件——测控单元，应采用双CPU，主CPU采用32位DSP技术，先进的开关电源供电，抗干扰能力强；具有测量、显示、运算、通讯和控制功能；具有良好的人机互换。根据电压互感器提供三相电压和开口三角电压瞬时值的变化，判定接地的性质和接地相，发出指令控制接通、断开。设有RS-485串行接口，可作为综合自动化系统的一个子站。

8.2电压互感器具有抗饱和2.5倍，防谐振，抗干扰功能。

8.3对操作过电压、工频过电压具有吸收限制功能，2MS方波1000A。

8.4必须消除或阻尼压变饱和引起的电磁谐振过电压，限制系统单相接地消失时在压变一次绕组回路中产生的涌流。

    8.5能时刻监视系统电压，对出现的电压异常（过压、欠压、PT断线）做出准确的判断并输出报警信号。

8.6本装置设置应有RS-485对外通讯接口，采用MODBUS  RTU国际通讯规约，实现远程数据传送。

  9、过电压在线监测仪
   型号：JFY-100/D

  10、  微机型智能高频开关直流屏技术要求

 型号：WDJ-GZDW33-100AH（深圳市沃德嘉）、GZDW33-100AH（深圳市英可瑞）

· 交流输入电压：AC380V±20%

· 输出额定电压：DC220V、AC220V

· 蓄电池品牌：德国阳光A412、德国凯曼斯勒KMAL12-100
· 蓄电池设计浮充寿命：15年

· 要求配WDJ-220/220-3kw逆变电源。

· DC220V:10路合母20A，10路控母16A

· AC220V:5路输出

· 稳压程度：≤±0.5%

· 稳流程度：≤±0.5%

· 纹波系数：≤0.1%

· 效率：≥90%

· 功率因数：≥0.96

· 柜体尺寸：宽×深×高=800×600×2000mm

11、微机保护监控通信综合柜

       由微机保护系统集成商提供，要求与微机综保配套。

       柜体尺寸：宽×深×高=800×600×2000mm

六、主要设备的结构和性能要求：

1、高压开关柜

   开关柜结构设计除应满足GB3906“3--35KV交流金属封闭开关设备”的要求外，还应满足下列要求：

· 柜体的外壳和各功能单元之间的隔板均采用敷铝锌钢板弯折后栓接而成。开关柜宜从结构上考虑故障电弧的影响，柜顶应设压力释放板。

· 每面开关柜内从功能上分为断路器室、母线室、电缆室、低压室4个独立的金属铠装封闭式间隔室，并具有独立的过电压释放通道。

· 各柜主母线室应经绝缘套管贯通，主母线安装后，各柜主母线室间被隔开。

· 开关柜应设置盘顶直流控制电源小母线和交流控制电源小母线及交流电压小母线，截面不小于2.5mm2,两端套上与接线图标号一致的机打线号，并在开关柜上连接好一端。

· 开关装置的布置应便于进行监视、检查和维修。

· 电缆间隔室的底板采用开孔2.5mm厚的镀锌薄板，橡胶护套防护，孔径应满足不分叉电缆的进入，至少开￠150孔两个，每相至少有两个以上电缆头连接螺栓，并具备IP54防护等级。

· 矿用开关柜必须具有“五防”功能，符合SD318《高压开关柜闭锁装置技术条件》的要求。

· 每面开关柜应设置不锈钢铭牌，内容按标准要求，铭牌的位置应易于运行操作人员观察。

· 每面开关柜内应装有AC220V的加热器及其温湿度自动控制开关，有柜内照明，照明灯泡应宜更换。

· 除PT柜外，其余高压馈线柜必须安装崁入式机械或数字有功电度表，精度为1.0级。

· 开关柜的绝缘件爬电比距应为：瓷绝缘≥18mm/KV；有机绝缘≥20mm/KV。

· 裸导体相的对地空气距离≥125mm。

· 所有绝缘元件应采用阻燃材料制造。

· 在适当位置应有足够的空间便于二次电缆敷设和固定。

· 主要元件的机械寿命≥20000次，并提供国家高压电器质量监督检验中心出具的试验报告。

· 开关柜采用厚度2mm以上的喷塑敷铝锌钢板制作，型钢支架均采用螺钉闭合。

· 各开关柜的外形尺寸为：宽×深×高=800×1250×2000mm。

· 母线采用优质电解铜。铜排纯度要求达到99.99%以上，并需要提供纯度测试报告。

· 二次回路均采用铜芯阻燃塑料软线。

· 开关柜内应有检测一次回路带电显示装置。

· 手车柜必须安装手车检修导轨。

· 所有断路器均可实现就地操作和远方操作，每个断路器辅助触点除能满足控制保护回路的要求外，还应至少提供三常开三常闭备用辅助触点，并引出至端子板上，且柜内二次接线端子排应留有20%的空端子。

· 断路器操作电压为DC220V，储能方式为电动和手动两种，要求具有可靠的电气

“防跳”功能。

· 每台开关柜柜门内侧，必须设置装A3图纸的金属卡槽，并制作摆放该开关柜塑封的一次图、二次控制原理图、接线图、端子排图和元件明细表（明细表内容含元件名称、型号、数量、生产厂家）蓝图；蓝图尽可能绘制在一张A3图上，当图幅不够时，可以增加一张蓝图，塑封在一个塑封袋内，塑封袋双面可以查看图纸。

2、互感器

固定应牢固，且采取隔离措施，当柜内其他高压电器组件运行异常时，互感器仍能正常工作。安装位置应便于运行中进行检查、巡视，且在主回路不带电时，便于人员进行预防性试验、检修及更换等。

互感器的二次接线回路的导线，采用截面不小于2.5mm2的铜导线；布线时应考虑避免其它组件故障对它的影响。

3、隔离开关、接地开关

隔离开关、接地开关分、合闸操作位置应明显可见带分合闸位置指示器。其关合短路电流的能力和短时耐受电流、短路持续时间均应与高压开关柜的铭牌中的技术数据相符。

     4、其他元件

测量仪表、继电保护及监控装置等元件，均应有可靠的防振动措施，不致因高压开关柜中断路器等元件的正常操作及故障动作而影响它的正常工作及性能。

5、接地

· 为保证维修工作人员和设备的安全，需将接近的回路中所有部件都应事先接地，这不包括从高压开关柜分开后能触及的可移开或可抽出部件。

· 沿所有开关柜的整个长度延伸方向应设有专用接地铜导体，接地故障时其电流密度不应超过200A/mm2，但最小截面不得小于120mm2。该接地导体应有与接地网相连的固定连接端子，并有明显标志。

· 开关柜的金属骨架及其安装于柜内的电气组件的金属支架应有符合技术条件的接地，且与专用的接地导体连接坚固。

· 每一面开关柜之间的专用接地导体均应相互连接，并通过专用端子转接牢固。

7、 技术服务及其它要求：

1、安装和调试
供方随时解决需方安装过程中的技术问题，待安装完毕，具备调试条件后，供方需派有经验的技术人员到现场免费技术指导、调试，达到产品设计及有关规定要求，直至验收合格。

2、技术培训
1）供方应结合设备安装、调试、试运行直至最终验收等各阶段，同步地对需方的技术人员就有关设备使用操作、设备维修、故障排除、保养等方面进行现场技术培训，直至使受训人员能熟练独立操作。现场培训由供方负责在设备安装现场对需方技术人员组织技术培训，时间为一周，人数不限。

2）投标人应根据上述要求在投标文件中提供详细的培训计划和内容，投标文件未对培训计划和内容作出说明的，其培训内容将由需方安排，投标人应无条件满足需方要求。培训讲义教材、培训教员等均由供方负责提供。技术培训所涉及的一切费用（包括供方委派的专业技术人员费用）均由供方承担且应包含在本次投标总价中。
3、质保期和售后服务要求
1）设备安装前供方向买方进行技术交底，以保证设备的安装质量。在设备安装过程中，派工程技术人员现场进行免费技术指导。

   2）供方负责系统的调试，并对设备操作、维修人员免费进行定期培训工作，并指导运行和跟踪服务。技术培训具体要求(人员、时间、形式)以满足需方的需要。

3）供方对一切与合同有关的供货设备(包括分包与外购)及技术接口、技术服务等问题负全部责任。凡与合同设备相连接的其它设备装置，供方有提供接口和技术配合的义务，并不由此发生合同价格以外的任何费用。
4）质保期为自使用之日起十二个月或自发货之日起十八个月内，免费保修，免费升级系统及进行系统改进，免费提供易损零配件。产品超出保质期后，乙方应继续提供免费升级系统及进行系统改进、技术支持和相关服务，并以优惠的价格及时提供配件。
5）设备在运行中发生故障时，及时派遣工程技术人员到现场进行维护，服务响应原则上以不超过24小时为限。

4、验收标准和验收方法
1）验收标准：设备按国家行业产品验收标准及招标文件要求进行验收。产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数要求。
2）验收程序：货物验收分供方出厂检验、安装调试检验及最终验收三个阶段。
a.出厂检验
供方在货物出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，供方应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证，结果必须符合7.4.1验收标准的要求。
b.安装调试检验
设备安装、调试过程，供方应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和招标文件规定。检验记录应真实并提供给需方。
c.最终验收
设备安装、调试结束后，由供方负责并会同需方及有关部门或专家按第7.4.1款规定的标准要求进行最终验收。
5、技术资料要求
供方应在设备交货时向需方提供以下技术资料，其费用包括在投标总价中：
1）高压开关柜、直流屏原理图、接线图、端子排图。

2）图纸应注明所用工程名称。

3）资料以图纸及电子版两种方式提供，图纸4份，电子文档1份。

4）出厂明细表（装箱单）。

5）产品技术标准（含验收标准）和测试方法。

6）产品出厂检验报告和合格证书。

7）其他应提交的相关资料，如主要元器件合格证、使用说明书等。

   6、专用工具
供方应向需方提供安装和维修所需的特殊专用工具及清单，其费用包括在投标总价内。

   7、备品备件

要求除该项目投标的随机配件及质量保证期内，应当无偿提供更换的零配件外，供方应提供设备在质量保证期后两年内，因系统故障产生的备品备件服务，并承担消除该故障的责任。

8、其它要求

1）投标人应根据招标文件的技术要求条款，在投标文件中提供所投产品的彩页技术资料、标准配置清单。同时列明各种设备和材料的具体产地、生产厂家、品牌、型号、技术参数、数量、单价和合价等（其中货物配套关键件应单独详细列出清单，并注明生产厂）。

2）投标人生产、经销的货物或服务的资格必须得到有关行政主管部门的许可。 
3）需方在授予合同时有权对本招标项目的设备进行部分调整。

4）未经需方许可，本项目不允许中标人以任何名义和理由进行分包或转包，如有发现，需方有权单方中止合同，且中标人必须赔偿由此给需方带来的一切损失并承担相关责任。

5）供方应保证需方不受到第三方关于侵权和专利权的指控，任何第三方如果提出指控，供方应与第三方交涉，承担可能发生的一切法律责任、费用和后果，并赔偿需方的损失。
6）招标文件要求（包括设计、制造、采购、运输、指导安装调试、质量保证、售后服务、验收等）所发生的一切费用均包含在投标总价中。

7）投标人若以进口货物参加投标的，应保证其提供的进口货物是合法进口的货物。

9、附10KV高压开关柜及柜内主要元器件明细表和配电设计一次系统图：
附件1：                 10KV高压开关柜及柜内主要元器件明细表

	柜号
	柜名
	开关柜

型号
	元件名称
	元件规格型号
	数量

	+1G1+1G2+2G1+2G2
	进线
	相当于GCKY-1-2
	断路器
	CVG-12或VBG-12或3AS4-12  1250A 25KA
	1

	
	
	
	电流互感器
	AS12/185h/4,0.5/10P10,600/5A
	3

	
	
	
	过电压在线监测仪
	JFY-100/D
	1

	
	
	
	过电压保护器
	JPTHY-12.7
	1

	
	
	
	接地开关
	JN15-12/31.5
	1

	
	
	
	开关柜智能操控装置
	NTL-5100C
	1

	
	
	
	微机保护监控装置
	ISA-392G
	1

	+G0 
	联络
	相当于GCKY-1-7
	断路器
	CVG-12或VBG-12或3AS4-12  1250A 25KA
	1

	
	
	
	电流互感器
	AS12/185h/4,0.5/10P10,600/5A
	3

	
	
	
	过电压在线监测仪
	JFY-100/D
	1

	
	
	
	过电压保护器
	JPTHY-12.7
	1

	
	
	
	开关柜智能操控装置
	NTL-5100C
	1

	
	
	
	微机保护监控装置
	ISA-392G
	1

	+G00
	联络
	相当于GCKY-1-8
	开关柜智能操控装置
	NTL-5100C
	1

	
	
	
	微机保护监控装置
	ISA-392G
	1

	
	
	
	手车式导电铜排
	1250A
	1

	+1G3+2G3
	聚优
	相当于JXY-J/X-10KV/1000
	微机控制器组件(含系统控制软件）
	JWK-10
	1

	
	
	
	聚优柜专用高压隔离开关
	GN19-12C2/400A
	1

	
	
	
	开关柜智能操显装置
	JXK95
	1

	
	
	
	专用大容量组合式过电压吸收器
	JPTDRHY-Z-12.7
	  1


	
	
	
	高压熔断器
	XRNP1-10/0.5
	3

	
	
	
	电压互感器
	JDZJ-10
	3

	+1G6
	馈线
	相当于GCKY-1-3
	断路器
	CVG-12或VBG-12或3AS4-12  630A 25KA
	1

	
	
	
	电流互感器
	AS12/185h/4,0.5/10P10,50/5A
	3

	
	
	
	过电压在线监测仪
	JFY-100/D
	1

	
	
	
	过电压保护器
	JPTHY-12.7
	1

	
	
	
	接地开关
	JN15-12/31.5
	1

	
	
	
	开关柜智能操控装置
	NTL-5100C
	1

	
	
	
	零序电流互感器
	TLLJZ100,40/1
	1

	
	
	
	微机保护监控装置
	ISA-392G
	1

	+2G6
	馈线
	相当于GCKY-1-3
	断路器
	CVG-12或VBG-12或3AS4-12  630A 25KA
	1

	
	
	
	电流互感器
	AS12/185h/4,0.5/10P10,75/5A
	3

	
	
	
	过电压在线监测仪
	JFY-100/D
	1

	
	
	
	过电压保护器
	JPTHY-12.7
	1

	
	
	
	接地开关
	JN15-12/31.5
	1

	
	
	
	开关柜智能操控装置
	NTL-5100C
	1

	
	
	
	零序电流互感器
	TLLJZ100,40/1
	1

	
	
	
	微机保护监控装置
	ISA-392G
	1

	+1G9+1G7+2G8
	馈线
	相当于GCKY-1-5
	断路器
	CVG-12或VBG-12或3AS4-12  630A 25KA
	1

	
	
	
	电流互感器
	AS12/185h/4,0.5/10P10,100/5A
	3

	
	
	
	过电压在线监测仪
	JFY-100/D
	1

	
	
	
	过电压保护器
	JPTHY-12.7
	1

	
	
	
	接地开关
	JN15-12/31.5
	1

	
	
	
	开关柜智能操控装置
	NTL-5100C
	1

	
	
	
	零序电流互感器
	TLLJZ100,40/1
	1

	
	
	
	微机保护监控装置
	ISA-392G
	1

	+1G8+2G7
	馈线
	相当于GCKY-1-5
	断路器
	CVG-12或VBG-12或3AS4-12  630A 25KA
	1

	
	
	
	电流互感器
	AS12/185h/4,0.5/10P10,75/5A
	3

	
	
	
	过电压在线监测仪
	JFY-100/D
	1

	
	
	
	过电压保护器
	JPTHY-12.7
	1

	
	
	
	接地开关
	JN15-12/31.5
	1

	
	
	
	开关柜智能操控装置
	NTL-5100C
	1

	
	
	
	零序电流互感器
	TLLJZ100,40/1
	1

	
	
	
	微机保护监控装置
	ISA-392G
	1

	+1G5+2G5
	馈线
	相当于GCKY-1-5
	断路器
	CVG-12或VBG-12或3AS4-12  630A 25KA
	1

	
	
	
	电流互感器
	AS12/185h/4,0.5/10P10,150/5A
	3

	
	
	
	过电压在线监测仪
	JFY-100/D
	1

	
	
	
	过电压保护器
	JPTHY-12.7
	1

	
	
	
	接地开关
	JN15-12/31.5
	1

	
	
	
	开关柜智能操控装置
	NTL-5100C
	1

	
	
	
	零序电流互感器
	TLLJZ100,40/1
	1

	
	
	
	微机保护监控装置
	ISA-392G
	1

	+1G4+2G4
	馈线
	相当于GCKY-1-5
	断路器
	CVG-12或VBG-12或3AS4-12  1250A 25KA
	1

	
	
	
	电流互感器
	AS12/185h/4,0.5/10P10,400/5A
	3

	
	
	
	过电压在线监测仪
	JFY-100/D
	1

	
	
	
	过电压保护器
	JPTHY-12.7
	1

	
	
	
	接地开关
	JN15-12/31.5
	1

	
	
	
	开关柜智能操控装置
	NTL-5100C
	1

	
	
	
	零序电流互感器
	TLLJZ100,40/1
	1

	
	
	
	微机保护监控装置
	ISA-392G
	1


备注：1、取消图K5165D14-6 1/3、2/3、3/3中的馈线弧光保护系统。 

      2、+1G1、+1G2进线柜要求采用相互真空断路器的常闭触点实现电气闭锁，+2G1、+2G2进线柜也要求采用相互真空断路器的常闭触点实现电气闭锁，即将一方真空断路器的常闭触点串入另一方真空断路器的合闸回路，实现闭锁。

   3、断路器由VN3-12E变更为：CVG-12、VBG-12、3AS4-12。

      4、高压开关柜位置顺序由图K5165D14-6 1/3、2/3、3/3中的+1G9、+1G8、+1G7、+1G6、+1G5、+1G4、+1G3、+1G2、+1G1、+1G0、+2G00、+2G1、+2G2、+2G3、+2G4、+2G5、+2G6、+2G7、+2G8改为：+1G2、+1G4、+1G9、+1G8、+1G7、+1G6、+1G3、+1G5、+1G1、+1G0、+2G00、+2G1、+2G4、+2G3、+2G5、+2G6、+2G7、+2G8、+2G2。

附件2：配电设计一次系统图：

                      第五章  评标办法（综合评估法）
本工程评标方法采用综合评估法评标，评标分为技术标部分和商务标部分审查,商务标部分设置拦标价。评标采用百分制综合评分法( 技术标部分占40分,商务标部分占60分),投标人的最后得分等于技术标部分的得分加商务标部分的得分。
一、商务部分得分评分方法及分值(满分60分)

( 一 ) 评标相关计算公式

评标相关计算公式用于商务部分评审中平均价的计算。

平均价计算公式:

公式一: ( 适用于当投标报价个数 n ≥ 7 时 )

Pt=(tmax－1×0.5 十 tmin+l × 0.5 十 tl十t2+ …十tn-4) ÷ (n-3)

其中:

Pt为平均价；

t 为投标报价；tmax-l 指投标报价中第二高值；tmin＋l 指投标报价中第二低值；t1 、 t2 、… tn－4 指分别去掉一个第一、第二高值和一个第一、第二低值后的投标报价；n 指投标报价个数。

公式二:( 适用于当投标报价个数 7＞n ≥ 5 时 )

Pt=(tl＋ t2 十 … 十 tn-2) ÷ (n－2)

其中：tl、 t2 、…、 tn-2 指去掉一个最高值和一个最低值后的投标报价。

公式三:( 适用于当投标报价个数 5＞n ≥ 3 时 )


Pt=(tl+t2+ … +tn) ÷ n


其中 :tl 、 t2 、…、 tn 指投标报价。
说明 :


(l)公式中的投标报价及投标报价个数是指通过评标委员会初步评审的有效投标人投标报价及投标报价个数；
(2)公式中的投标报价是指在商务部分评标时所需计算的总报价等有关投标所报价。

评分内容及分值 ( 满分60 分 )

(3) 投标总报价等于评标指标价的满分60分 ；

(4) 其它投标总报价与评标指标价相比每向上浮动 1% 扣1分；每向下浮动 1% 扣0.5 分, 分值扣完为止( 扣减分值的中间值用插入法,小数点后保留两位) 。

二、技术部分得分评分方法及分值 ( 满分 40分 )

1 、业绩、信誉审查评分（满分20分）

评标委会成员根据各投标人提供的完成同类项目业绩情况自主打分。

2、质量承诺及保证措施（满分10分）

评标委会成员根据各投标人提供的质量承诺及保证措施情况自主打分

3、售货服务承诺（满分10分）

评标委会成员根据各投标人提供的售后服务承诺情况自主打分

三、评分要求和统计分数原则：

1. 评标委员会首先对各投标人的《投标文件》按照《招标文件》的规定进行评审，并按《招标文件》规定的评标办法进行评分 。

2. 技术部分评分中, 各评委应自主评分并签字确认。各评委的评分应在评标委员会内进行公示。
3. 统计分数原则: 用各评委的评分的平均值为投标人的最后得分。
四、推举中标候选人原则

评标委员会应根据招标文件确定的评审要求，对投标文件进行评审，并按照投标人最后得分最高的推举为第一中标候选人，依次推荐三个中标候选人。

评标委员会应推荐最后得分最高的的投标人为第一中标候选人。若出现最后得分最高的相同时，由评标委员会评委无记名投票表决，得票最多的投标人为第一中标候选人，按得票多少依次排列顺序。

评标中若遇特殊问题，由评标委员会根据有关法律、法规、规定研究决定。


5

