
云南三高电气技术服务有限公司
高压电缆采购技术文件
二、基础条件：
云南三高电气技术服务有限公司辅助竖井10KV电力电缆采购项目，主要用于地表经竖井至井下10KV主供电力电缆，井筒直径为φ4500mm，井口高程1801.42m，井深794.32m。
l 海拔高度：                      1802m

l 环境温度：                      0℃～40℃
l 年平均相对湿度：                60%（20℃时）
l 地震裂度：                      7度
l 使用环境：                      正常
l 安装地点：                      地表经竖井至井下
l 矿山服务年限：                  不小于15年
l 系统额定电压：                  10KV/50Hz

l 系统最高工作电压：              12KV
二、总体要求：
1、供应商所提供产品必须具有在中国境内的合法使用权和用户保护权，且为全新、原产地、原装品牌货物或设备，符合国际、国家的有关标准要求。供应商所提供的服务应符合国家相关法律法规。对所供10KV电力电缆的功能、技术、安全性、规范性总负责，即对电力电缆的功能、设计、制造、设备质量、使用性能、试验、包装、运输、安装、系统集成、现场调试、成功投运、人员培训、售后服务等总负责。
2、供应商产品必须通过全部型式试验（包括特殊试验、阻燃试验等）。                3、如果供应商在报价时没有以书面方式对本招标内容及要求的条件提出异议或偏离，则认为供应商提供的产品完全满足本招标内容及要求。如有异议或偏离，不管是多么微小，都应在投标文件中“技术和商务偏离表”中加以详细说明。
6、供应商必须在投标文件的资质文件中附公司最近三年内同类型的电力电缆销售业绩（含用户使用报告）。
7、供应商必须在投标文件中附投标设备详细的分项报价表。
8、本次招标范围：
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备  注

	1
	10KV铜芯阻燃铠装电力电缆
	ZRYJV22-10KV 1(3×150)
	m
	350
	国标

	2
	10KV铜芯阻燃细钢丝铠装电力电缆
	ZRYJV32-10KV 1(3×240)
	m
	1000
	国标

	3
	10KV铜芯阻燃仔细钢丝铠装电力电缆
	ZRYJV32-10KV 1(3×240)
	m
	850
	国标

	4
	10KV冷缩户内电缆头
	10KV-NLS-3×240
	套
	8
	国标

	5
	10KV冷缩户内电缆头
	10KV-NLS-3×150
	套
	8
	国标

	6
	10KV冷缩户内电缆头
	10KV-NLS-3×50
	套
	8
	国标


三、选型要求：
1、技术标准、规范
·高压输变电设备的绝缘配合（GB 311.1）
·电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法（GB/T 2951）
·电缆外护层  第1部分：总则（GB/T 2952.1）
·电线电缆电性能试验方法GB/T 3048
·电缆的导体（GB/T 3956）
·电线电缆识别标志方法  第1部分：一般规定（GB 6995.1）
·电线电缆识别标志方法  第3部分：电线电缆识别标志（GB 6995.3）
·局部放电测量（GB/T 7354）
·电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管（GB 14315）
·额定电压1kV（Um=1.2kV）到35 kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及其附件  第2部分：额定电压30 kV 及以下电缆一般规定和结构要求（GB/T 12706.1）
·额定电压1kV（Um=1.2kV）到35 kV （Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及其附件  第2部分：额定电压6 kV（Um=7.2kV）到30 kV（Um=36kV）电缆（GB/T 12706.2）
·阻燃和耐火电线电缆通则（GB/T 19666）
·电缆载流量计算（JB/T 10181）
·有关电缆载流量计算的标准（IEC 60287）
·额定电压1kV（Um=1.2kV）到30kV（Um=36kV）挤包绝缘电力电缆及其附件（IEC 60502）
2　通用技术要求
2.1　电缆结构
电缆结构除符合GB/T 12706.2的规定外，还应满足以下要求。
2.1.1　导体
导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。导体应为圆形并绞合紧压，紧压系数不小于0.9。铜导体单线必须采用TR型软铜线；铝导体应采用电工铝（导电率≥61%IACS）。
2.1.2　挤出交联工艺
导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽应采用三层共挤工艺，全封闭化学交联。绝缘料采用交联聚乙烯料，半导电屏蔽料采用交联型材料，绝缘料和半导电料从生产之日到使用不应超过半年。生产厂家提供对产品工艺制造水平的描述，包括干式交联流水线方式，生产设备中的测偏装置、干式交联，冷却装置的描述等。
2.1.3　导体屏蔽
导体屏蔽为挤包的交联半导电层，电阻率不大于100Ω·cm。半导电层应均匀地包覆在导体上，并和绝缘紧密结合，表面光滑，无明显绞线凸纹，不应有尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。在剥离导体屏蔽时，半导电层不应有卡留在导体绞股之间的现象。
导体屏蔽标称厚度为0.8mm，最小厚度应不小于0.7mm。
2.1.4　绝缘
绝缘标称厚度为4.5mm，绝缘厚度平均值应不小于标称值，任一点最小测量厚度应不小于标称值的90%。任一断面的偏心率[(最大测量厚度－最小测量厚度)/最大测量厚度]应不大于10% 。
8.7/15kV电缆的绝缘偏心度应符合下式规定
（tmax－ tmin）/tmax≤10%

式中：tmax——绝缘最大厚度，mm；    tmin——绝缘最小厚度，mm；
tn——绝缘标称厚度，mm；           tmax和tmin在绝缘同一断面上测得。
2.1.5　绝缘屏蔽
绝缘屏蔽为挤包的交联半导电层，半导电层应均匀地包覆在绝缘表面，表面应光滑，不应有尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。绝缘屏蔽应为可剥离型。绝缘屏蔽的标称厚度为0.8mm。
三芯电缆绝缘屏蔽与金属屏蔽之间应有沿缆芯纵向的相色（黄绿红）标志带，其宽度不小于2mm。
2.1.6　金属屏蔽
金属屏蔽用重叠绕包的软铜带（或软铜丝）组成，电阻率不大于0.0180Ω·m（20℃），绕包连续均匀、平整光滑、没有断裂，铜带间绕包平均搭盖率不小于20％（标称值）。铜带标称厚度为0.10mm，截面积大于25mm2（按管状计算），且三芯屏蔽应接触良好。
铜带的最小厚度应不小于标称值的90%。
2.1.7　填充及隔离套
缆芯采用与电缆运行温度相适应的非吸湿性聚丙烯撕裂薄膜填充，应紧密无空隙，并保证在成品电缆段附加老化试验后不粉化。三芯成缆后外形应圆整。
隔离套采用挤包型。隔离套厚度平均值应不小于标称值，任一点最小厚度应不小于标称值的80%。
2.1.8　铠装
铠装采用双层镀锌钢带，螺旋绕包两层，外层钢带的中间大致在内层钢带间隙上方，包带间隙应不大于钢带宽度的50%，绕包应平整光滑，3×240 mm2及以上电缆的钢带标称厚度为0.8 mm，3×240 mm2以下电缆的钢带标称厚度为0.5 mm；细钢丝缠绕工艺和技术要求严格按国家相关标准和技术要求进行生产。
2.1.9　外护套
外护套应采用聚氯乙烯或聚乙烯料挤包。
三芯电缆外护套标称厚度见表2。

表2　三芯电缆外护套标称厚度
	电缆截面积（mm2）
	外护套厚度（mm）

	70
	3.2

	120
	3.4

	240
	4.0

	300
	4.0

	400
	4.0


外护套厚度平均值应不小于标称值，任一点最小厚度应不小于标称值的90%。
外护套通常为黑色或红色，也可以按照制造方和招标方协议采用黑色以外的其他颜色，以适应电缆使用的特定环境。外护套应经受GB/T 3048.10—2007《电力电缆电性能试验方法  第10部分：挤出护套火花试验》规定的火花试验。
2.1.10　电缆不圆度
电缆不圆度应不大于10%。
电缆不圆度的计算公式为
电缆不圆度=
[image: image1.wmf]电缆最大外径

电缆最小外径

电缆最大外径

-

×100%

2.1.11　电缆阻燃要求
采用阻燃电缆时，电缆的阻燃特性和技术参数要求需符合GB/T 19666的相关规定。
2.2　密封和牵引头
电缆两端应用防水密封套密封，密封套和电缆的重叠长度应不小于200mm。如有要求安装牵引头，牵引头应与线芯采用围压的连接方式并与电缆可靠密封，在运输、储存、敷设过程中保证电缆密封不失效。
2.3　技术参数
招标方应认真填写技术规范专用部分技术参数响应表中的招标方要求值，供应商应认真填写技术参数响应表中的供应商保证值。
3　试验
对于电缆的试验及检验要按照相关标准及规范进行试验。试验应在制造厂或招标方指定的检验部门完成。所有试验费用应由供应商承担。
3.1　试验条件
3.1.1　环境温度
除个别试验另有具体规定外，其余试验应在环境温度为（20±15）℃时进行。
3.1.2　工频试验电压的频率和波形
工频试验电压的频率应在49Hz～61Hz范围之内，波形应基本上是正弦波，电压值均为有效值。
3.1.3　雷电冲击试验电压的波形
按IEC 60230的规定，雷电冲击试验电压的波形的波前时间为1μs～5μs，半波峰值时间为40μs～60μs。
3.2　例行试验
每批电缆出厂前，制造厂必须对每盘电缆按GB/T 12706要求进行例行试验。
3.3　抽样试验
抽样试验应按GB/T 12706或招标方要求进行。抽样试验主要项目见表3，若招标方有特殊需要，可另行补充。
表3　抽样试验主要项目
	序号
	试  验  项  目
	试验方法标准

	1
	结构和尺寸检查
	GB/T 12706.2

	2
	局部放电试验
	GB/T 3048.12

	3
	4h交流电压试验
	GB/T 3048.8

	4
	热延伸试验
	GB/T 2951.18

	5
	外半导电层剥离试验
	GB/T 12706.1

	6
	隔离套工频耐压15kV/1min
	GB 2952.1

	7
	导体直流电阻测量
	GB/T 12706.2


3.4　型式试验
如供应商已对相同型号的电缆按同一标准进行过型式试验，并且符合1.2.4条的规定，则可用检测报告代替。如不符合，招标方有权要求供应商到国家电网公司认可的具有资质的第三方权威检测机构重做型式试验，费用由供应商负责。重做的型式试验应按GB/T 12706及本招标文件要求进行。
3.5　安装后的电气试验
主绝缘交流电压试验：在导体和金属屏蔽间施加20Hz～300Hz交流电压，2.5U0、5min或2.0U0、1h，绝缘不击穿。
                      第五章  评标办法（综合评估法）
本工程评标方法采用综合评估法评标，评标分为技术标部分和商务标部分审查,商务标部分设置拦标价。评标采用百分制综合评分法( 技术标部分占40分,商务标部分占60分),供应商的最后得分等于技术标部分的得分加商务标部分的得分。
一、商务部分得分评分方法及分值(满分60分)

( 一 ) 评标相关计算公式

评标相关计算公式用于商务部分评审中平均价的计算。

平均价计算公式:

公式一: ( 适用于当投标报价个数 n ≥ 7 时 )

Pt=(tmax－1×0.5 十 tmin+l × 0.5 十 tl十t2+ …十tn-4) ÷ (n-3)

其中:

Pt为平均价；

t 为投标报价；tmax-l 指投标报价中第二高值；tmin＋l 指投标报价中第二低值；t1 、 t2 、… tn－4 指分别去掉一个第一、第二高值和一个第一、第二低值后的投标报价；n 指投标报价个数。

公式二:( 适用于当投标报价个数 7＞n ≥ 5 时 )

Pt=(tl＋ t2 十 … 十 tn-2) ÷ (n－2)

其中：tl、 t2 、…、 tn-2 指去掉一个最高值和一个最低值后的投标报价。

公式三:( 适用于当投标报价个数 5＞n ≥ 3 时 )


Pt=(tl+t2+ … +tn) ÷ n


其中 :tl 、 t2 、…、 tn 指投标报价。
说明 :


(l)公式中的投标报价及投标报价个数是指通过评标委员会初步评审的有效供应商投标报价及投标报价个数；
(2)公式中的投标报价是指在商务部分评标时所需计算的总报价等有关投标所报价。

评分内容及分值 ( 满分60 分 )

(1) 投标总报价等于评标指标价的满分60分 ；

(2) 其它投标总报价与评标指标价相比每向上浮动 1% 扣1分；每向下浮动 1% 扣0.5 分, 分值扣完为止( 扣减分值的中间值用插入法,小数点后保留两位) 。

二、技术部分得分评分方法及分值 ( 满分 40分 )

1 、业绩、信誉审查评分（满分20分）

评标委会成员根据各供应商提供的完成同类项目业绩情况自主打分。

2、质量承诺及保证措施（满分10分）

评标委会成员根据各供应商提供的质量承诺及保证措施情况自主打分

3、售货服务承诺（满分10分）

评标委会成员根据各供应商提供的售后服务承诺情况自主打分

三、评分要求和统计分数原则：

1. 评标委员会首先对各供应商的《投标文件》按照《招标文件》的规定进行评审，并按《招标文件》规定的评标办法进行评分 。

2. 技术部分评分中, 各评委应自主评分并签字确认。各评委的评分应在评标委员会内进行公示。
3. 统计分数原则: 用各评委的评分的平均值为供应商的最后得分。
四、推举中标候选人原则

评标委员会应根据招标文件确定的评审要求，对投标文件进行评审，并按照供应商最后得分最高的推举为第一中标候选人，依次推荐三个中标候选人。

评标委员会应推荐最后得分最高的的供应商为第一中标候选人。若出现最后得分最高的相同时，由评标委员会评委无记名投票表决，得票最多的供应商为第一中标候选人，按得票多少依次排列顺序。

评标中若遇特殊问题，由评标委员会根据有关法律、法规、规定研究决定。
1

6

_1234567890.unknown

