
江苏省电力公司集中规模招标采购
营销组物资固化技术规范书
电能计量箱

60A三相4表位单相9表位塑料计量箱，户内悬挂
（10GH-500116224-00005）
招标文件
2015年4月
电能计量箱
通用技术规范
电能计量箱采购技术规范使用说明

1、本物资采购标准技术规范分为标准技术规范通用部分和标准技术规范专用部分。

2、项目单位根据需求选择所需设备的技术规范。技术规范通用部分条款、专用部分标准技术参数表和使用条件表固化的参数原则上不能更改。

3、项目单位应按实际要求填写专用技术规范中的相应内容。
4、投标方逐项响应技术规范专用部分中的相应内容。投标方逐项响应技术规范专用部分中的相应内容时，如有偏差除填写“投标方技术偏差表”外，必要时应提供证明参数优于招标方要求的相关试验报告。
5、技术规范范本的页面、标题等均为统一格式，不得随意更改。

目  录

11
范围


12
规范性引用文件


13
术语和定义


24
计量箱分类


25
计量箱规格及型号


36
产品要求


127
试验


188
检验规则


189
标志、包装、贮存、运输、质保期


22附　录　A


23附　录　B




电能计量箱技术标准

1 范围

本标准规定了用电计量箱的结构和制造要求、试验方法以及选用、安装与验收要求等。

本标准适合于江苏省内额定电压为交流230V、400V、频率50Hz、进线电流不超过250A的低压居民用户用电计量箱。低压非居民用户用电计量箱可参照执行。
2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 1040.2  塑料 拉伸性能的测定  第2部分：模塑和挤塑塑料的试验条件
GB/T 1043.1  塑料 简支梁冲击性能的测定  第1部分：非仪器化冲击试验
GB/T 1447  纤维增强塑料拉伸性能试验方法
GB 1732  漆膜耐冲击性测定法
GB 1733  漆膜耐水性测定法
GB 1734  漆膜耐汽油性测定法
GB/T 4208  外壳防护等级（IP代码）

GB 7251.1  低压成套开关设备和控制设备  第1分:型式试验和部分型式试验成套设备

GB 7251.3  低压成套开关设备和控制设备  第3部分：对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备-配电板的特殊要求
GB 7251.5  低压成套开关设备和控制设备  第5部分: 对公用电网动力配电成套设备的特殊要求
GB/T 9286  色漆和清漆  漆膜的划格试验
GB/T 9341  塑料  弯曲性能的测定
GB 10963.1  电气附件  家用及类似场所用过电流保护断路器  第1部分：用于交流的断路器

GB/T 13384  机电产品包装通用技术条件
GB/T 18663.1-2008  电子设备机械结构 公制系列和英制系列的试验  第1部分: 机柜、机架、插箱和机箱的气候、机械试验及安全要求
GB/T 20138-2006  电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）
GB/T 20641-2006  低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求
GB/T 22636  门扇 尺寸、直角度和平面度检测方法
GB/T 25293  电工电子设备机柜  机械门锁
DGJ 32/J11  居住区供电设施建设标准

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1 用电计量箱（以下简称计量箱）  electricity measuring box

电力用户低压计量的专用箱，用于安装电能表、互感器、用电信息采集终端等计量设备及相关附件。

3.2 单表位计量箱  single epitope measuring box
用于计量点分散设置的计量箱，只安装单只电能表和相关附件设备。

3.3 多表位计量箱  multiple epitope measuring box
用于计量点集中设置的计量箱，能安装多只电能表和相关附件设备。

3.4 互感器式计量箱  instrument transformer type measuring box
用于安装电能表和互感器等设备的计量箱。

3.5 进线室  line room
计量箱内安装进线开关、进线母排等设备的独立空间。

3.6 计量室  measuring room
计量箱安装电能表部件，包含安装公用计量电能表、电能信息低压采集器的独立空间。

3.7 出线室  outlet chamber
计量箱安装分路出线部件，包含出线断路器、接地排的独立空间。

3.8 互感器室  instrument transformer room
安装互感器的专用空间。

3.9 低压采集器  low-voltage acquisition unit

用于采集多个电能表电能信息, 并可与集中器交换数据的设备。

4 计量箱分类

4.1 依照所安装电能表数量和规格，分为单相单表位计量箱、三相单表位计量箱、多表位单相电能表计量箱、多表位三相电能表计量箱及互感器式计量箱等五大类。

4.2 依照制造材料，分为金属计量箱和塑料计量箱。

4.3 依照安装环境，分为户内式和户外式计量箱。

4.4 依照安装方式，计量箱安装结构型式：悬挂式、嵌入式、落地式、电杆式。

5 计量箱规格及型号
5.1 规格

以所安装电能表规格划分：

a) 单表位单相计量箱：电压：220V，额定最大电流（Imax）：20A、40A、60A、80A、100A；出线开关电流大于60A时，应采用带分励脱扣的小型断路器。

b) 单表位三相计量箱：电压：380V，额定最大电流（Imax）：20A、40A、60A、80A、100A；出线开关电流大于60A时，应采用带分励脱扣的塑壳断路器。

c) 多表位计量箱：电压：380V，额定最大电流（Imax）：20A、40A、60A、80A；出线开关电流大于为60A时，应采用带分励脱扣的小型断路器。

d) 单表位三相计量箱进线电流大于100A时，应采用互感器式计量箱，其出线开关应采用带分励脱扣的塑壳断路器。

5.2 型号

5.2.1单表位计量箱型号编制

 
[image: image1.emf]电能表额定最大电流

(对于互感器式计量箱为互感器一次电流 )

供电电源相数 ：

D

为单相 ；

S

为三相 ； H为互感器

表箱材料 ：

S

:塑料 ；

B:

不锈钢

单体计量箱

JLXD


5.2.2多表位计量箱型号编制


[image: image2.emf]三相电能表额定最大电流

三相电能表实际 表位数

(

安装电能表数量

)

单相电能表额定最大电流

单相电能表实际 表位数

(

安装电能表数量

)

进线总开关额定电流

表箱最大表位数 (含公用 、 低压采集器 )

表箱材料 ：

S

： 塑料 ；

B

： 不锈钢

多表位计量箱

JLXZ


注：型号中未标注安装方式（户内、户外、悬挂、嵌入及进出线方式），在订货时加以说明。

6 产品要求
6.1 使用条件

6.1.1周围空气温度

（-25～+60）℃。

6.1.2海拔

安装地点的海拔不超过2000m。

6.1.3大气条件: 

6.1.3.1户内的大气条件：

空气清洁,在最高温度为＋40℃时,其相对湿度不得超过50%。在较低温度时,允许有较大的相对湿度。例如:＋20℃时相对湿度为90%。但应考虑到由于温度的变化,有可能会偶然地产生适度的凝露。

6.1.3.2户外的大气条件：

最高温度为＋25℃时,相对湿度短时可高达100%。

6.1.4污染等级

选取GB7251.1规定的用于污染等级为3级的环境。
6.1.5安装地点环境

墙面、电杆、落地等场所安装；

外磁场：5倍地磁场，任何方向；

地震烈度：8度；地面风力：8级。
6.2 结构设计要求

6.2.1材料要求

6.2.1.1计量箱箱体制作材料及厚度要求按表1选用。对于箱体材料采用不锈钢制作的,应采用非导磁不锈钢板，箱体外表面应有保护涂覆层，箱体内部构件应采用镀铝锌钢板制作。

6.2.1.2箱体外壳表面颜色：色卡号 PANTONE:Cool Gray 1 U。

表1  箱体材料

	材料

名称
	主要技术参数
	单表位表箱

材料厚度(mm)
	集中表箱及其他表箱

材料厚度(mm)

	不锈钢

304
	1. C≤0.08  Cr 18.0～20.0 Ni8.00～10.50  

2. 屈服强度（N/mm2）≥205  

3. 抗拉强度 ≥520  

4. 延伸率（%）≥40   

5. 硬度HB ≤187 HRB≤90  HV ≤200 

6. 密度7.93 g·cm-3

7. 比热c(20℃)0.502 J·(g·C)-1

8. 热导率λ/W(m·℃)-1 (在下列温度/℃)

20   100   500

12.1  16.3  21.4

9. 线胀系数α/(10-6/℃) (在下列温度间/℃)

20～100  20～200  20～300  20～400

16.0     16.8     17.5     18.1

10. 电阻率0.73 Ω·mm2·m-1

11. 熔点 1398～1420℃  
	1.2
	1.5

	ABS  PA
-765B 
	1. 拉伸强度：＞40Mpa；

2. 弯曲强度：＞56Mpa；

3. 弯曲弹性模量：＞2100Mpa；

4. 悬臂梁有缺口冲击强度：9kJ/m2；

5. 密度：1.18-1.21 g/m3；

6. 热变形温度（1.82 Mpa）：不小于70℃；

7. 阻燃性（垂直燃烧）：＂V-O。
	3
	3.5～4

	聚碳酸酯（PC）
	1. 拉伸强度：≥60Mpa

2. 断裂伸长率：（60～80）%

3. 悬臂梁无缺口冲击强度：≥50 kJ/m2

4. 热变形温度：（120～130）℃

5. 浊度：≤1%
	2.5
	3


6.2.1.3金属计量箱安装板采用厚度为2mm的镀铝锌钢板DC51D+AZ制作。

6.2.2单表位计量箱结构要求

6.2.2.1　 采用通用结构设计，即悬挂式、嵌入式、电杆式整体结构一致，通过配置相应附件，实现不同环境与安装方式的安装。塑料计量箱按户外安装设计，适用悬挂式、电杆式安装。金属计量箱适用悬挂式、嵌入式、电杆式安装，通过加装防雨帽实现户外安装。

6.2.2.2　 单表位计量箱内部开关元件为品字形排列:电能表在中间上方，进线开关在电能表左下方，进线开关左侧应留不小于6cm的进线通道，进线开关的出线端要并接采集器的电源线；出线开关在电能表右下方；采集器在电能表左侧预留安装位置和TH35安装轨，采集器左侧加装2只采集器电源端子并加装固定端子；在出线开关附近还装设有接地母排。

6.2.2.3　 单表位单相计量箱进出线方式为下进下出。表前装设隔离开关，操作手柄不外露；表后装设断路器，操作手柄外露。单表位三相计量箱表前表后均装设塑壳断路器；表前塑壳断路器操作手柄不外露；表后塑壳断路器操作手柄外露。单表位计量箱出线开关带有可供用户加锁的防护门。

6.2.2.4　 单表位计量箱壳体与相邻电能表边沿距离≥40mm；单表位表位计量箱门（盖）与电能表屏垂直表面间隙＞10mm。电能表与开关之间的净距≥60mm。箱体底面应设置直径11mm的敲落孔，以便敷设485通信线，还应设置有直径为38、50mm的敲落孔，供进出线使用。表箱进线孔附近设有固定电缆的抱箍。

6.2.2.5　 单表位单相计量箱观察窗有效观察尺寸不小于180（宽）×130（高）；单表位三相计量箱观察窗有效观察尺寸不小于200（宽）×180（高），观察窗应能够满足清楚看到采集器和电能表标牌的全部内容。观察窗上安装与观察窗尺寸相同的不透明保护门，以防阳光直射电能表。

6.2.2.6　 金属计量箱门及铰链采用内嵌式门结构，开启角大于90°。金属计量箱门应采用两道折边工艺。出线开关操作手柄采用门中门结构对开关进行防护，但门中门结构必须采取可靠的防雨措施，确保雨水不会流入开关及计量箱内。

6.2.2.7　 金属计量箱防雨帽应采用装配式结构，同时应考虑防止雨水沿防雨帽边沿流入箱内措施。户外安装时，由表箱制造厂负责装配好防雨帽出厂。金属结构件连接不应通过在钢板上钻孔攻丝方式作为螺纹连接。

6.2.2.8　 计量箱两侧面设有外凸式防水防异物插入的散热孔或百叶窗，对金属计量箱，离百叶窗后1.5～2cm，在箱内应装设防异物插入隔板及防虫爬入不锈钢网，隔板要比百叶窗周边大出3cm以上，同时应保存百叶窗上下空气流动。计量箱防护等级不低于IP34D。

6.2.2.9　 金属计量箱外壳有采集终端通讯天线引出的结构装置，并安装在计量室门铰链侧。

6.2.2.10　 金属计量箱外壳涂层涂敷表面应进行工艺处理，涂装前应清除杂质、酸洗、清洗，进行磷化与钝化处理。

6.2.2.11　 对塑料单表位计量箱宜采用盒盖式门板，计量箱两侧面设有防水防异物插入及防虫爬入的散热孔。

6.2.2.12　 电能表箱采用锁体具备铅封功能，锁眼有防雨护盖的A705-16铅封锁。表箱制造厂还应满足有用户需要安装不锈钢挂锁锁扣的要求。

6.2.2.13　 单表位计量箱外形尺寸见表2，本条款未说明的其它要求见附录结构示意图。

表2  单表位计量箱外形尺寸

	结构示意图号
	表箱简要说明
	表箱外形尺寸

宽×高×深(mm)

	图D.1
	金属单表位单相计量箱
	260×430×120

	图D.2
	金属单表位三相计量箱
	380×680×150

	图D.3
	塑料单表位单相计量箱
	260×430×120

	图D.4
	塑料单表位三相计量箱
	380×680×150

	图D.5
	电杆安装金属单表位计量箱示意图
	


6.2.3金属多表位计量箱结构要求

6.2.3.1　 金属多表位计量箱原则上采用模块化结构设计，即进线室、计量室、出线室为通用模块，通过组合实施不同规格集中计量箱。安装方式有悬挂式、嵌入式、落地式，安装于户外采用悬挂式、落地式，并加装防雨帽。

6.2.3.2　 金属多表位计量箱分6、9、12、15、18表位五种规格。

6.2.3.3　 通常，进线室在计量室左边，出线室在计量室下方，对于用户有其他排列形式需求的，由用户与表箱制造厂协商解决。

6.2.3.4　 对于户内安装的金属多表位计量箱可以满足上下进线，同时也可以满足上出线、下出线要求；对于户外安装金属多表位计量箱满足下进线、下出线要求；嵌入式金属多表位计量箱与同类型金属多表位计量箱尺寸相同，边框部件比箱体长宽尺寸每边超出2～3cm。

6.2.3.5　 进线室由进线总开关、采集装置组成，内装开关操作手柄均不外露；进线室内设有不小于12cm的电缆进线通道。计量室内安装电能表（含公用计量电能表）。出线室装设出线断路器，其操作手柄外露，并带有防护门。

6.2.3.6　 电能表相邻边沿水平间隔≥30mm，垂直间隔≥100mm；计量箱壳体与相邻电能表边沿距离≥60mm；多表位计量箱门与电能表标牌垂直表面间隙≥10mm。箱体上下面应设置直径为80或100mm的敲落孔，供进线使用；同时还应设置不小于表位数直径为38mm的出线孔；箱体底面应设置直径11mm的敲落孔，以便敷设485通信线。表箱进线孔附近设有固定电缆的抱箍。

6.2.3.7　 金属多表位计量箱应有相应紧凑的拼装结构措施。金属多表位计量箱进线室、表计室、出线室模块之间采用拉铆螺母和螺钉进行连接，对于需要走线处开长腰园走线孔，长腰园走线孔用橡胶密封胶条进行密封，拼装后的箱体平面高低差不超过±1mm。金属多表位计量箱防雨帽应采用整体式装配结构。

6.2.3.8　 线槽采用分隔式线槽，分别敷设电源导线、通信线、控制线，其空间与所敷设导线数量相匹配。线槽防护盖应有可靠的固定措施。线槽不应变形弯曲，断面整齐。

6.2.3.9　 多表位计量箱应有与电能表安装位置对应的透明观察窗、户号标记槽；观察窗大小应能满足对电能表、采集设备铭牌查看。多表位计量箱应在表箱的表前分开关、挂表处、出线开关上粘贴号码，以用作表示三者之间一一对应的逻辑关系，另附户号（房号）标识随计量箱出厂。

6.2.3.10　 多表位计量箱采用锁体具备铅封功能，锁眼有防雨护盖的A705-3铅封锁。对长度超出1m的门，两端还应加装704-3螺钉锁。表箱制造厂还应满足有用户需要安装不锈钢挂锁锁扣的要求。

6.2.3.11　 对于户外落地式金属多表位计量箱采用整体制作方式。户外落地式金属多表位计量箱进线室设在箱体左侧面，并留出进线电缆通道。计量室、出线室为双面布置，采用前后门双面开启；出线室装设出线断路器，其操作手柄外露，并带有加锁防护门。户外落地式金属多表位计量箱采用底座安装方式安装，底座由40×60槽钢制作，表面作热镀锌处理。制造厂供货时应配套供应底座及供紧固底座用的螺钉、平垫、弹簧垫和螺母。

6.2.3.12　 金属多表位计量箱其他要求与6.2.2条款中f)～i)要求相同。

6.2.3.13　 金属多表位计量箱外形尺寸见表3，本条款未说明的其它要求见附录结构示意图。

表3  金属多表位计量箱外形尺寸

	结构示

意图号
	表箱简要说明
	表箱外形尺寸

宽×高×深(mm)

	图D.6
	单相12表位金属计量箱
	1200×1200×180

	图D.7
	单相15表位金属计量箱
	1350×1200×180

	图D.8
	三相2表位单相9表位金属计量箱
	1350×1200×180

	图D.9
	三相2表位单相12表位金属计量箱
	1500×1200×180

	图D.10
	三相4表位单相6表位金属计量箱
	1350×1200×180

	图D.11
	三相4表位单相9表位金属计量箱
	1500×1200×180

	图D.12
	三相6表位单相3表位金属计量箱
	1500×1200×180

	图D.13
	单相18表位金属计量箱
	1500×1200×180

	图D.14
	单相6表位金属计量箱
	800×1200×180

	图D.15
	单相9表位金属计量箱
	950×1200×180

	图D.16
	三相2表位金属计量箱
	800×1200×180

	图D.17
	三相4表位金属计量箱
	950×1200×180

	图D.18
	三相1表位单相2表位金属计量箱
	800×1200×180

	图D.19
	三相2表位单相3表位金属计量箱
	950×1200×180

	图D.20
	金属多表位单相12～18表位落地式计量箱
	750×1500×400

	图D.21
	金属多表位三相8～12表位落地式计量箱
	750×1600×400

	图D.22
	光纤接入箱与多表位计量箱安装示意图
	


6.2.4塑料多表位计量箱结构要求

6.2.4.1 塑料多表位计量箱采用模块化结构设计，即进线室通用；计量室、出线室分为6、9两种通用模块，通过组合实施不同规格集中计量箱，适用于户内悬挂安装。

6.2.4.2 塑料多表位计量箱分6、9、12、15、18表位五种规格。

6.2.4.3 通常，进线室在计量室左边，出线室在计量室上方，对于用户有其他排列形式需求的，由用户与表箱制造厂协商解决。

6.2.4.4 塑料多表位计量箱可满足上下进线，同时也可以满足上出线、下出线要求。

6.2.4.5 塑料多表位计量箱门及铰链采用内嵌式门结构，开启角大于90°。

6.2.4.6 塑料多表位计量其他要求与6.2.3条款中6.2.3.2～6.2.3.4以及3.2.3.6～3.2.3.8要求相同。

6.2.4.7 塑料多表位计量箱只适用于户内明装安装，其防护等级为IP30。

6.2.4.8 塑料多表位计量箱外形尺寸见表4，本条款未说明的其它要求见附录结构示意图。

表4  塑料多表位计量箱外形尺寸

	结构示

意图号
	表箱简要说明
	表箱外形尺寸

宽×高×深(mm)

	图D.23
	单相6表位塑料计量箱
	800×1200×180

	图D.24
	单相9表位塑料计量箱
	950×1200×180

	图D.25
	三相2表位塑料计量箱
	800×1200×180

	图D.26
	三相4表位塑料计量箱
	950×1200×180

	图D.27
	三相1表位单相2表位塑料计量箱
	800×1200×180

	图D.28
	三相2表位单相3表位塑料计量箱
	950×1200×180

	图D.29
	单相12表位塑料计量箱
	1250×1200×180

	图D.30
	单相15表位塑料计量箱
	1400×1200×180

	图D.31
	单相18表位塑料计量箱
	1550×1200×180

	图D.32
	三相2表位单相9表位塑料计量箱
	1400×1200×180

	图D.33
	三相2表位单相12表位塑料计量箱
	1550×1200×180

	图D.34
	三相4表位单相6表位塑料计量箱
	1550×1200×180

	图D.35
	三相4表位单相9表位塑料计量箱
	1550×1200×180

	图D.36
	三相6表位单相3表位塑料计量箱
	1550×1200×180


6.2.5互感器式计量箱结构要求

互感器式计量箱结构要求如下：

6.2.5.1 互感器式计量箱宜采用整体结构设计。箱内应具有相对独立的进线室、互感器室、计量室、出线室。

a) 进线室满足总开关安装要求，进线开关不外露；进线室留有不小于12cm的电缆通道；

b) 互感器室应满足三只电流互感器安装要求，箱门可设相应互感器观察窗；

c) 计量室应满足1只三相电能表、试验接线盒、载波采集器、采集器电源接线端子和固定端子的安装要求；应有与电能表安装位置对应的透明观察窗、户号标记槽；观察窗大小应能满足对电能表、采集设备铭牌查看；

d) 出线室满足出线开关、零地母排安装要求，出线开关手柄外露，但有客户加锁装置。

e) 互感器式计量箱除互感器及电能表外，由表箱制造厂安装其他全部电气元器件及导线。

6.2.5.2 采用通用结构设计，即悬挂式、嵌入式、电杆式整体结构一致，通过配置相应附件，实现不同环境与安装方式的安装。

6.2.5.3 电杆式、落地式互感器计量箱宜采用前后门结构形式，互感器室位于箱体后部；悬挂式、嵌入式所有电气部件安装在同一面，采用单门结构。

a) 对于落地式以及前后开门的互感器式计量箱可考虑背后进线。

b) 落地式双面开启互感器式计量箱采用底座安装方式安装，底座由40×60槽钢制作，表面作热镀锌处理。制造厂供货时应配套供应底座及供紧固底座用的螺钉、平垫、弹簧垫和螺母。

6.2.5.4 计量箱内电能表安装尺寸、间隔满足电能表安装、线路布线等需求：电能表相邻边沿水平间隔≥30mm，垂直间隔≥90mm；金属壳体与相邻电能表边沿距离≥60mm；计量箱门与电能表屏垂直表面间隙≥10mm。

6.2.5.5 互感器式计量箱其他要求与6.2.2条款中6.2.2.6～6.2.2.9要求相同。

6.2.5.6 互感器式计量箱外形尺寸见表5，本条款未说明的其它要求见附录结构示意图。

表5  互感器式计量箱外形尺寸

	结构示

意图号
	表箱简要说明
	表箱外形尺寸

宽×高×深(mm)

	图D.37
	互感器式计量箱
	700×900×200

	图D.38
	电杆安装式双面开门互感器式计量箱
	600×800×400


	图D.39
	落地式双面开启互感器式计量箱
	600×1000×400

	图D.40
	悬挂式不带互感器的2表位5A三相计量箱
	600×700×200


6.3 计量箱的电气性能要求

计量箱的电气保护主要考虑计量箱内部保护以及减少故障发生时对其他用户的影响，也要考虑故障处理、轮换、增容等日常维护工作检修人员的方便和安全。箱内电气规格应按相应负荷电流选用。
6.3.1电气保护

6.3.1.1 对于单表位单相计量箱，表前应安装隔离开关，表后安装小型断路器;对于单表位三相计量箱,表前表后均安装塑壳断路器。

6.3.1.2 对于多表位计量箱装设塑壳断路器作为进线总开关，表后为小型断路器。对于多表位计量箱中的直接式三相电能表，接入三相电能表的零线仅接入一根作采样用；另外从进线零线母排接一根电缆直接接到出线零线母排上去。
6.3.1.3 单相应采用两极断路器，分断电流不小于6kA。多表位计量箱三相采用三极断路器，80A及以下宜采用小型断路器，分断电流不小于6kA；塑壳断路器采用三极塑壳断路器，分断能力不小于25kA。小型断路器应符合GB 10963.1标准要求，隔离开关应符合GB/T 14048.3标准要求，塑壳断路器应符合GB/T 14048.2标准要求。

6.3.2采集装置的设置

6.3.2.1电能表、采集器、采集终端之间RS485通讯线采用铜质多股屏蔽导线截面积为0.5 mm2，通讯线连接头应套上1.0 mm2管形预绝缘端头，电能表连接通讯线采用红（＋）、蓝（－）双色线。

6.3.2.2 对于单体表箱：直接接入式单表位计量箱在箱内应预设安装采集器的导轨、RS485接线端子、220V采集器电源接线端子和固定端子。接线端子支持标准导轨安装方式宜采用免螺丝压扣式端子。计量箱内485通信线应预敷设至电能表接线处；并设置通信线接线端子（即通常所说的二次线端子）；采集器电源从进线开关下桩头引入采集器电源端子上端。

6.3.2.3 对于多表位计量表箱：多表位计量箱进线室中放置采集终端或者采集器。采集终端所用的工作电源从计量箱进线总开关下桩头处引出至6A小型断路器上桩头；采集终端6A小型断路器右侧应安装RS485接线端子和固定端子。计量箱内应预设电能表RS485通讯接线并预敷设至电能表接线处，RS485接线端子的通讯出线在电能表接线处同色线合并接入管形预绝缘端头内，采用手拉手总线方式连接（即采用采用菊花链路方式）

多表位计量表箱放置采集器时需按照单体表箱使用办法加装电源接线端子和固定端子。多表位计量表箱的采集终端和采集器电源取自进线总开关下方的6A小型断路器。
6.3.2.4 互感器式计量箱采用单表配置，表计右侧加装采集器。采集器布线规则按照单体表箱使用办法加装电源接线端子和固定端子。采集终端和采集器电源取自进线开关下方U相和零排。

6.3.3光缆接入箱的设置

6.3.3.1 对于需要光纤接入的用户，多表位计量箱可以选装光缆接入箱。表箱为金属，应选用金属光缆接入箱；表箱为塑料，应选用塑料光缆接入箱。光缆接入箱中可安装ONU设备，光纤熔接盒并预留光缆盘绕位置。光纤接入箱通常安装在多表位计量箱进线室左侧，具体参见附录结构示意图D22。

6.3.3.2 光缆接入箱的光缆由下部进线，盘绕后在光缆熔接盒中与尾纤熔接。然后通过跳线与ONU设备连接，ONU设备通过RJ45网络线与采集终端连接从而实现电力光纤到户组网。光缆接入箱中光缆无特殊要求使用4芯单模光缆，熔接盒使用8口，法兰盘使用优质陶瓷芯的，ONU设备使用4口。

6.3.4箱内导线

6.3.4.1 应采用BV或RV分色铜线，分户导线规格不得小于表6规定。

表6  导线规格

	额定电流 （A）
	导线面积（mm2）
	额定电流（ A）
	导线面积（mm2）

	40及以下
	10
	160
	50

	63
	16
	180、200、225
	50×2

	80～100
	25
	250
	70×2

	125
	35
	
	

	二次导线

	电压
	2.5
	电流
	4

	通讯电缆与控制回路导线

	通讯电缆：RS485通讯线采用铜质多股屏蔽导线截面积为0.5 mm2
	控制回路导线：≥0.75mm2


6.3.4.2导线绝缘电压应不低于计量箱额定绝缘电压；导线截面积满足额定电流及温升要求；保护导线还应满足导通电阻要求。

6.3.4.3箱内绝缘铜导线规格不应小于10 mm2；互感器式计量箱二次电流线应采用4 mm2 分色绝缘铜导线，电压线应采用2.5 mm2 分色绝缘铜导线，并套有打印的号码管；金属材料箱门与主接地点保护连接线应采用不小于10 mm2的铜编织线。

6.4 箱内布线规则

6.4.1 开关位置的指示和操作方向应上为“合”，下为“分”。

6.4.2 三相输入电源导线与端子按相序左（上）中（中）右（下）排列； 

6.4.3 箱内导线颜色：U相（线）黄色、V相（线）绿色、W相（线）红色、N线蓝色、PE线黄绿双色。

6.4.4 通讯线采用屏蔽导线，与强电分开敷设，通讯接线需采用单点接地方式

6.4.5 分路布线与电能表接线顺序相一致，进、出线电能表导线应考虑相线、零线同一途径敷设，以减少导线电流产生磁场；箱内走线横平竖直，走线槽盖板应有防脱落措施。

6.4.6 计量箱内应单独设置相应母线排、零线排、PE保护排。箱体进线处应设有主接地螺栓。

6.4.7 母排及出线端子座绝缘材料应有足够的绝缘性能和机械强度，母排设有总进线连接螺栓；电气性能满足母线额定电流及温升要求。

6.4.8 多表位计量箱进线总开关的分线母排应采用封闭式分线母排，封闭式零线母排和接地母排，并应带有透明防护盖，并可联接25mm2 BV铜线，每个线头应用两个紧定螺钉紧固，确保连线安全、可靠、方便。封闭式进线分线母排、接地母排、零排应分别设有总进线连接螺栓。

6.4.9 具有不同电位的组装端子应保证其爬电距离、电气间隙要求。

6.4.10 对于金属多表位计量箱进线总开关、互感器式计量箱进线开关进线端，必须由表箱制造厂安装连接铜排以方便电缆管形铜端头施工接入；同时应在这些金属计量箱的塑壳断路器安装板上局部敷设环氧绝缘布板；其面积应大于断路器及进出线母排面积，环氧绝缘布板厚度不小于3毫米。
6.4.11 对于采用计量箱内出线开关电流大于60A时，应采用带分励脱扣的小型断路器或塑壳断路器。分励脱扣控制线应预敷设至电能表接线处；亦可根据需方需要，把分励脱扣控制线敷设至二次线接线端子，以供需要时连接。表箱生产厂应在供货时征询需方分励脱扣连接方式意见。二次线接线端子应支持标准导轨安装方式，并宜采用免螺丝压扣式端子。

6.4.12 电源总进线用大写的英文字母U、V、W，中性线的接线端子标明字母N，保护线的接线端子标明字母PE，出线应有相应的编号标志。
6.5 导线的连接

6.5.1 采取相应防护措施，确保无裸露带电部位，如采用透明防护盖措施等。

6.5.2 电能表进出线导线采用长度为20mm的管型预绝缘端头压接处理；25 mm2导线采用搪锡处理。计量箱应采用带有预留接表线刻度的绝缘挂表架；箱内接表导线预留高度至刻度；预留接表导线以挂表架中心线为基准对称分布。对于安装在金属计量箱的绝缘挂表架，还应设置有绝缘板，确保在意外状态下带电导线不会发生对地短路现象。
6.5.3 计量箱内25mm2及以上的导线连接，必须采用管型铜端头。
6.5.4 接线端子、固定导体的螺钉、外部的或内部的导体，不应与接线端子盖接触；导线紧固点无线皮被压现象。
7 试验

计量箱必须通过国家强制性产品认证。本标准规定的试验项目与强制认证试验相同时，以强制认证试验为准，其它试验按本标准执行。

试验方法、设备，应尽量是现行标准中规范的试验方法、设备。

除特殊规定外，试验、测量应在正常环境条件下进行。
被试样品状态与相应试验要求一致。

7.1 一般检查

7.1.1对计量箱结构与外观进行检查：

a) 外观及涂层平整应无脱层、气泡、流痕、划痕或凹凸不平等缺陷；

b) 标识、警示语、铭牌、电气图，应清晰、牢固、内容正确完整；

c) 计量箱活动件、连接件，功能正常无缺陷；

d) 检查计量箱内电缆、电气线路、通讯线路、电气标识：

· 电气装置排列及布线整齐、牢固、美观；

· 机械、电气连接牢靠，接触良好；

· 导线规格、颜色符合要求；两个接线端之间的连接导线无中间接头；

· 检查接线正确性，不应有差错；电气标识应齐全、清晰、正确；

· 接线端头规范，端头进行搪锡或压接处理，连接后无多余裸露导体部分；

· 电源线、信号线、光缆应有独立的进线孔，避免相互干扰；

7.1.2检查电能表、互感器、天线等安装定位措施，应有效；

7.1.3检查计量箱包装内资料、附件，应完整。

7.2 性能试验

7.2.1绝缘材料性能试验

7.2.1.1热稳定性试验
对计量箱非金属材料外壳及计量箱内所有绝缘材料部件进行该项试验。

试验依据GB/T 20641-2006中9.8.1的规定进行。

试验结果：被试品应没有粘连、变形及破裂和损坏等现象。
7.2.1.2耐热性试验
非金属材料计量箱外壳、安装板、连接件进行该试验。

试验依据GB/T 20641-2006中9.8.2的规定进行。

试验结果：耐热试验后，测量球的压痕直径不得超过2mm。

7.2.1.3耐受非正常发热和火焰危险的能力试验
对非金属材料外壳及计量箱内所有绝缘材料部件进行该项试验。试验依据GB/T 20641-2006中9.8.3的规定进行。

绝缘材料外壳采用切割方法提取最薄处样品，其它部件采用整体样品。

灼热丝顶端的温度如下:

——用于载流部件的绝缘支撑与防护件: (960士15) ℃;

——绝缘材料箱壳及箱内所有其他绝缘材料的部件: (650士15)℃.

试验结果:在使用灼热丝期间和之后使用30s之内，应观察试样以及试样下面的铺底层，并记录试样起燃的时间和火焰熄灭的时间。如果:

——没有明显的火焰和持续不断的亮光或样机的火焰或亮光在灼热丝移开30s之内熄灭;

——铺于底层的绢纸不起燃，松木板无烧焦现象则认为能够耐受灼热丝试验。
7.2.1.4耐老化试验

户外安装的非金属材料计量箱及涂敷化学材料的金属计量箱外壳应进行该试验。

试验依据GB/T 20641-2006中9.11的规定。可进行样品试验。

试验结果：非金属材料抗弯度和摆锤冲击强度减少不大于30%；金属壳体防护层至少保留50%；样品无破裂和损坏；金属材料计量箱漆膜附着力、抗冲击力性能不应有变化。

7.2.1.5耐电痕化指数测定试验

非金属材料计量箱外壳应进行该试验，以测试绝缘材料外壳在电场作用下表面暴露于含杂质的水时的相对耐电痕化性能。

试验方法依据GB/T 4207。

试验结果：耐电痕化指数≧400V。

7.2.1.6塑料冲击性能测定试验

非金属材料（塑料）计量箱外壳应进行该试验，以测试塑料计量箱外壳材料的脆性和韧性。

试验方法依据GB/T 1043.1进行。

试验结果：塑料简支梁无缺口冲击强度≧45kJ/m2。

7.2.1.7塑料拉伸性能测定试验

非金属材料（塑料）计量箱外壳应进行该试验，以测试塑料计量箱外壳材料的拉伸性能。

试验方法依据GB/T 1040.2、GB/T 1447进行。

试验结果：拉伸强度≧40MPa。

7.2.1.8塑料弯曲性能测定试验

非金属材料（塑料）计量箱外壳应进行该试验，以测试塑料计量箱外壳材料的弯曲性能。

试验方法依据GB/T 9341进行。

试验结果：弯曲强度≧56MPa。

7.2.2机械性能试验

7.2.2.1静载能力试验

计量箱内电气安装板为承载体，应进行该试验。

试验参照GB/T 20641-2006中9.3的规定进行。在70 ℃温度下，安装板各安装点施加1.25倍额定负载，持续1h。试验后，试验负载仍保留在原位置，观察被试件，不应有任何削弱其特性及影响箱体结构的挠度。

7.2.2.2外壳刚度试验

计量箱应做刚度试验，其目的衡量使用或运输中计量箱受力耐久性。

试验参照GB/T 18663.1-2008中5.2.2 的规定进行。性能等级按照SL5。

试验结果：不应有形状、配合或功能部件、影响安装的变形。 

7.2.2.3耐静力试验

挂式、嵌入式计量箱应进行该试验，以验证相应机械强度。

试验依据GB 7251.5-2008中8.2.101、8.2.101.1.1 的规定进行。

试验结果：试验结束后检查被试品，如果防护等级未发生变化，箱体及附件功能正常，试验期间电气间隙仍能保持，金属计量箱没有因为永久的或暂时的变形而引起带电部件与外壳的接触，则认为通过了试验。
7.2.2.4耐扭力试验

户外式计量箱应进行该试验，以验证相应机械强度。

试验依据GB 7251.5-2008中8.2.101、8.2.101.1.3 的规定进行。

试验结果：试验结束后检查被试品，如果防护等级未发生变化，门仍能正常操作，则认为通过了试验。
7.2.2.5耐冲击负载试验

户外落地式计量箱应进行该试验，以验证相应机械结构强度。

试验依据GB 7251.5-2008中8.2.101、8.2.101.1.2 的规定进行。

试验结果：试验结束后检查被试品，如果防护等级未发生变化，门、锁仍能正常操作，试验期间电气间隙仍能保持，金属计量箱没有因为永久的或暂时的变形而引起带电部件与外壳的接触，非金属外壳计量箱仅有小的裂痕、表面的裂纹或外皮剥落，则认为通过了试验。

7.2.2.6动态负载试验

所有计量箱应进行该试验，其目的衡量计量箱中电气设备安装牢固程度、安装附件功能性、运输试验要求。

试验对电能表、门完全安装及门锁封闭状态下计量箱进行。

试验参照GB/T 18663.1-2008中5.3.1 的规定进行。性能等级按照DL4。

试验结果：部件不允许有影响形状、配合或功能的变形或损坏及安装部件脱落、松动；保护短路连续性及性能指标仍能保持。

7.2.2.7外部机械撞击（IK代码防护等级验证）试验

计量箱所有安装部件安装到位状态下进行该试验，试验撞击能量与IK代码对应。

试验依据GB/T 20138-2006及GB/T 20641-2006中9.6 的规定内容按照GB/T 2423.55中试验方法进行。

试验结果：壳体IP代码和介电强度不变；箱内安装部件无松动、脱落；门及铰链无破裂、损坏，且能正常开闭；电气间隙无变化；保护短路连续性及性能指标仍能保持。

7.2.2.8角状物机械撞击耐受能力试验

户外及开放式户内场所安装计量箱应进行该试验，以验证外壳机械强度。

试验依据GB 7251.5-2008中8.2.101、8.2.101.1.5 的规定进行。

试验结果：计量箱表面状况满足8.2.101.1.5试验要求，则认为通过了试验。

7.2.2.9门性能试验

a) 门垂直载荷试验

计量箱门应能承受4倍于它本身的质量的载荷试验。

试验时，载荷应垂直向下加在门的垂直中心线上。

试验后，对门进行50次开启试验。

试验中及试验后，门及铰链功能正常，门在开闭过程中无损坏涂覆层现象。

b) 门水平载荷试验

试验在计量箱门完全打开状态下进行。

试验依据GB 7251.5-2008中8.2.101.3 的规定进行。

试验结果：门、铰链无损坏及变形；门开闭功能正常；防护等级不变。

c) 门限位试验

上下开启的铰链式门应进行该试验。计量箱门打开并在限位状态下进行。
试验时

——沿门开启方向在门外边缘并垂直于门表面施加(如用拉力计)拉力F，并保持至少10s；

——沿门关闭的方向，在门外边缘并垂直于门表面施加拉力F，并保持至少l0s。

作用力F=172 ×W ×H, N。

W--门的宽度,m ;H--门的高度,m 。

试验结果：限位装置未发生变形，未影响门开启功能，则认为通过了该试验。如有多个限位位置，测试应对每个限位进行试验。
7.2.2.10门锁性能试验及门锁、开关操作试验

门锁性能试验参照GB/T 25293要求进行。

对门锁、开关操作50次，其功能维持正常。

7.2.2.11绝缘材料中金属嵌件轴向负荷耐受能力试验

非金属材料计量箱外壳内及绝缘材料部件内的螺纹连接的金属嵌件应进行该试验。
试验应在装有每种类型和尺寸的金属嵌件的代表性计量箱样机上进行。如果特定规格的嵌件周围材料成型的厚度不同时，则应重复本试验。

试验依据GB 7251.5-2008，8.2.101.4 的规定进行。

试验结果：如果金属螺纹嵌人体没有松动、损坏 ，并仍在其最初的位置上;而且嵌人孔的周围材料也没出现裂纹，则认为通过了试验。
7.2.2.12附件紧固的机械强度试验

计量箱中所有螺纹紧固连接应进行该试验。

试验依据GB/T 7251.3-2006，8.2.15 的规定进行。

试验过程中，螺钉连接不应出现松动和损坏，也不应发生类似螺钉破碎或裂变，螺纹、垫圈等或外壳和盖板的损坏。

7.2.2.13计量箱外壳封闭防护等级（IP代码）验证

计量箱在闭锁及铅封状态下进行该试验。

试验依据GB/T 4208相应内容及GB/T 20641-2006，9.7 的规定进行。

试验应能满足相应代码要求。

7.2.3理化性能试验
7.2.3.1计量箱标志试验
对计量箱非压、铸的标志进行该试验。

试验依据 GB/T 20641-2006中9.2 的规定进行。
试验后，标志仍能被辨认。

7.2.3.2计量箱外壳表面涂层性能试验

a) 附着力试验

按GB/T 9286的试验要求进行，试验结果应满足GB/T 9286-1998表1中等级I的要求。

b) 漆膜耐溶性测定试验

试验依据GB 1733、GB 1734。采用计量箱样品进行该试验。
试验结果：目测表面不应出现失光、明显掉色和出现被擦拭的迹象。

c) 漆膜耐冲击性测定试验

试验依据GB 1732。试验结果：应无放射状裂纹、缺口等缺陷。

d) 漆膜抗老化试验

同7.2.1.4试验。计量箱漆膜附着力、抗冲击力性能不应有变化。

7.2.3.3计量箱金属材料耐腐蚀试验
金属材料计量箱体、所有计量箱外露金属安装件、五金连接件等金属器件应进行该试验。

试验依据GB 7251.3-2006中8.2.11或GB/T 20641-2006中9.12的规定进行，以验证防护层是否耐腐蚀。

试验结果：外观检查应无肉眼可见锈痕、破裂或其他损坏现象。然而防护层表面的蚀斑是允许的。

7.2.4电气试验

7.2.4.1电气间隙、爬电距离和隔离距离验证
计量箱在机械性能试验后都应测量电气间隙、爬电距离和隔离距离，判断是否符合要求。
测量方法见GB 7251.1-2005的附录F。

试验结果：满足产品标准相应要求。

7.2.4.2保护电路有效性验证
应验证金属计量箱箱门、把手、铅封装置、锁具与保护电路之间的有效连接性，并应符合产品标准中规定。
试验方法及要求依据GB 7251.1-2005中8.2.4.1的规定进行。
在进行完相关机械试验及短路试验后后，也应验证保护电路有效性，测得的电阻值应不大于规定值。
7.2.4.3绝缘电阻验证

试验按GB 7251.1-2005中8.3.4的规定进行。在计量箱内相间、相线与外壳间、电气电路与通讯线路间、相线与地线间进行测量。
试验结果应符合产品标准中规定。

7.2.4.4介电性能试验

a) 非金属材料计量箱外壳

试验依据GB/T 20641-2006中9.9.3的规定。应进行整体试验，试验电压选取1.5×2500V。

计量箱外壳中安装了金属锁具、铅封螺钉、金属铰链等都属于带金属部件外壳。

试验结果：满足GB/T 20641-2006中9.9.4的要求。

b) 计量箱内电气绝缘部件及隔离电路

试验按GB 7251.1-2005中8.3.2的规定进行。在计量箱内相间、相线与外壳间、电气电路与通讯线路间、相线与地线间进行。试验电压选取2500V。
试验结果应符合相应电气安全规定。

7.2.4.5短路耐受强度试验
短路耐受强度试验按GB 7251.1-2005中8.2.3和8.2.4.2的规定进行。
计量箱应按本标准表2规定的额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流进行试验，以验证计量箱承受短路时的机械和热应力的冲击能力。短路耐受强度验证的部分包括导电通路及部件。
试验结果:

a) 计量箱内部结构无明显变形；
b) 导电部件允许有微小变形，但不得小于规定的电气间隙和爬电距离；
c) 电源接线绝缘支撑件、隔板无任何明显的损伤；
d) 电气连接部位的紧固件无松动；
e) 保护电路的连续性不应破坏，测得的阻值不大于规定值；
f) 断路器予以分断；
g) 试验过程中电气连接始终处于连接位置，试验后断路器、隔离开关应能进行正常操作；
h) 导线的绝缘无变化及所有绝缘材料制成的部件无任何明显的损伤痕迹；
i) 导体的连接部件不应松动，而且导体不应从端子上脱落。

符合上述各项要求时，认为试验合格。

7.2.4.6温升极限验证
所有计量箱应进行该试验。

温升试验按GB 7251.1-2005中的8.2.1的规定进行。

试验结果：试验部件及温升极限满足表6要求。

表7  温升极限值

	计量箱的部件
	温升，K

	断路器、隔离开关、熔断器
	根据产品说明书

	进、出线端子
	70

	母排、导线，连接到母排上的可移式部件和抽出式部件插接式触点
	50

	操作手柄、把手

----金属

----非金属
	15
25

	可接近的外壳和覆板

-----金属表面

-----非金属表面
	30

40


7.2.5耐潮湿性验证试验

试验按照GB 7251.3-2006中的8.2.14的规定进行，试验结果满足介电性能要求。

7.2.6外观尺寸及工艺验证

计量箱门、框体尺寸、直角度和平面度检测参照GB/T 22636。检测结果满足产品标准相应要求。

8 检验规则

8.1 总则

计量箱检验分为全性能检验、抽样检验。

全性能检验是用若干样品进行一系列完整的检验，其目的在于确定计量箱性能与本标准要求的符合性、生产者是否有能力生产符合本标准要求的产品。全性能试验一般在产品招标前进行，产品到货前可根据需要开展全性能检验。

抽样检验是以逐批检查为基础，从供货产品中抽取样品进行的全部或部分性能检验。

8.2 全性能检验

8.2.1检验方式

招标前全性能检验一般由制造单位送样，样品数量为3只；产品到货前全性能检验一般由接收单位随机抽样，样品数量为3只。

检验项目见表7。

8.2.2合格判定

表7中1、2、16、27、28、29、33、35检验项目出现一项不合格即判断产品不合格。其它项目出现不合格，由厂商进行整改，重复该项试验，再次出现检验不合格项即判定产品不合格。

8.3抽样检验

8.3.1检验方式

由使用单位随机抽样，按表位数量1‰抽取样品数量，抽取数量不得小于3台。试验项目按表7进行。

8.3.2合格判定

表7中1、2、16、25、27、28、35检验项目出现1只样品有一项不合格即判定产品不合格。

9 标志、包装、贮存、运输

9.1标志

9.1.1外壳标识：计量箱门（盖）印刷相应安全警示语、标志、服务提示语、用电服务电话、计量箱编码等（由用户与制造商协定）。警示语如红色“有电危险 严禁拆封”标志；服务电话如绿色“95598”标志。

9.1.2产品铭牌：计量箱外壳应有永久固定、防脱落的产品铭牌，其材料应耐腐蚀。铭文在计量箱寿命周期内保持清晰、完整。

铭牌信息内容：产品名称及型号；额定工作电压、额定电流；制造厂名；出厂编号；产品标准号、3C认证标志；资产条形码（可选）。

9.2包装

9.2.1总则

包装分产品包装（内包装）和运输包装（外包装）。

产品按现场组装、安装要求，对各安装单元独立包装。

包装应满足GB/T 13384相应要求。

9.2.2产品包装

产品包装采用环保材料，包装箱内应有：

a) 箱门钥匙；

b) 表户标签；

c) 产品及安装说明书、电气原理图和安装接线图；

d) 装箱清单；

e) 产品合格证、出厂检验报告。

9.2.3运输包装

产品运输包装应能满足陆运、水运、空运要求。

9.3贮存

包装完好的产品应存放于室内仓库中，仓库内应有良好的保温、通风、降湿措施。仓库内环境条件为：

a) 贮存-10℃～40℃、湿度<80％中。

b) 仓库内应无酸、碱、盐及腐蚀性、爆炸性气体和灰尘，无强烈冲击、振动。

9.4运输

运输装卸按包装箱的标志及运输部门要求进行操作。

在运输和保管过程中产品不得受潮，避免挤压和碰撞。
9.5 质保期
    为从货物通过验收投运后12个月（含本数），如果由于买方原因未在最后一批货物到达交货地之日起10个月内（含本数）完成验收并投运，则为卖方发运的最后一批货物到达交货地之日起18个月（含本数）
表8  试验项目表

	序号
	性能试验
	试验方法与要求
	索   引
	全性能检验
	抽样验收检验
	备注

	1. 
	一般检查
	目测
	7.1
	●
	●
	

	2. 
	接线检查
	目测
	7.1
	●
	●
	

	3. 
	静载能力试验
	GB/T 20641-2006 ，9.2 
	7.2.2.1
	●
	○
	

	4. 
	耐静力试验
	GB 7251.5-2008 ，8.2.101
	7.2.2.3
	●
	○
	

	5. 
	刚度试验
	GB/T 18663.1-2008，5.2.2
	7.2.2.2
	○
	○
	

	6. 
	耐扭力试验
	GB7251.5-2008 ，

8.2.101、8.2.101.1.3
	7.2.2.4
	●
	○
	 

	7. 
	动态负载试验
	GB/T 18663.1-2008，5.3.1
	7.2.2.6
	●
	○
	

	8. 
	耐冲击负载试验
	GB 7251.5-2008，

8.2.101、8.2.101.1.2
	7.2.2.5
	●
	○
	 

	9. 
	外部机械撞击防护等级(IK代码)验证试验
	GB/T 20138-2006

GB/T 2423.55

GB/T 20641-2006, 9.6
	7.2.2.7
	●
	○
	

	10. 
	角状物撞击试验
	GB 7251.5-2008，

8.2.101、8.2.101.1.5
	7.2.2.8
	●
	○
	

	11. 
	门性能试验
	
	7.2.2.9
	●
	○
	

	12. 
	门锁机械试验
	GB 25293
	7.2.2.10
	●
	○
	

	13. 
	绝缘材料金属嵌件轴向力试验
	GB7251.5-2008，8.2.101.4
	7.2.2.11
	●
	○
	

	14. 
	附件紧固性试验
	GB 7251.3-2006，8.2.15
	7.2.2.12
	●
	○
	

	15. 
	门及开关操作试验
	
	7.2.2.10
	●
	○
	

	16. 
	防护等级(IP代码)验证试验
	GB 4208-2008

GB/T 20641-2006，9.7
	7.2.2.13
	●
	●
	

	17. 
	热稳定性验证试验
	GB/T 20641-2006 ，9.8.1
	7.2.1.1
	●
	○
	

	18. 
	耐热性验证试验
	GB/T 20641-2006，9.8.2
	7.2.1.2
	●
	○
	

	19. 
	耐受非正常发热和火焰危险的能力试验
	GB/T 20641-2006，9.8.3
	7.2.1.3
	●
	○
	

	20. 
	耐老化验证试验
	GB/T 20641-2006，9.11
	7.2.1.4
	●
	○
	

	21. 
	耐电痕化指数测定试验
	GB/T 4207
	7.2.1.5
	●
	○
	

	22. 
	塑料冲击性能测定试验
	GB/T 1043.1
	7.2.1.6
	●
	○
	

	23. 
	塑料拉伸性能测定试验
	GB/T 1040.2
	7.2.1.7
	●
	○
	

	24. 
	塑料弯曲性能测定试验
	GB/T 9341
	7.2.1.8
	●
	
	

	25. 
	绝缘电阻测量
	GB 7251.1-2005，8.3.4
	7.2.4.3
	●
	●
	

	26. 
	介电强度验证试验
	GB/T 20641-2006， 9.9.3 
GB 7251.1-2005，8.3.2
	7.2.4.4
	●
	○
	

	27. 
	电气间隙爬电距离测量
	GB 7251.1-2005
	7.2.4.1
	●
	●
	

	28. 
	保护电路连续性测量
	GB 7251.1-2005 ，8.2.4.1.
	7.2.4.2
	●
	●
	

	29. 
	短路耐受强度试验
	GB 7251.1-2005，

8.2.3、8.2.4.2
	7.2.4.5
	●
	○
	

	30. 
	标志印刷性能试验
	GB/T 20641-2006，9.2
	7.2.3.1
	●
	○
	

	31. 
	防护涂层试验
	GB/9286、GB/T 1733、

GB/T 1734、GB/T 1732 
GB/T 20641 ，11
	7.2.3.2
	●
	○
	

	32. 
	金属件耐腐蚀验证试验
	GB 7251.3，8.2.11

GB/T 20641，12
	7.2.3.3
	●
	○
	

	33. 
	温升极限试验
	GB 7251.1-2005，8.2.1
	7.2.4.6
	●
	○
	

	34. 
	耐潮湿性验证试验
	GB 7251.3-2005，8.2.14
	7.2.5
	●
	○
	

	35. 
	外观尺寸及工艺性验证
	GB/T 22636
	7.2.6
	●
	●
	

	36. 
	特殊环境试验（地震、抗风、严寒、生物）
	约定
	
	○
	○
	


注：“●”表示必须执行，“○”表示可不执行。

（规范性附录）

计量箱订货技术条件

A.1　 计量箱订货协议应包含技术条件：

a) 技术要求与参数；

b) 外壳材料、颜色、额定参数、表位数；

c) 结构形式、线管进出方向；

d) 安装方式、场所、条件要求；

e) 电能表类型及规格；

f) 用电信息采集要求；

g) 运输要求；

h) 试验要求；

i) 验收规则；

j) 不合格处理条件；

k) 售后服务条件；

l) 特殊要求； 

m) 资料要求：批次检验合格报告、有效期内资质证明、质量认证材料。

n) 电气开关、导线、壳体及箱内安装部件制做材料的质量验证资料。

o) 保护接地方式。

（规范性附录）

计量箱选型与安装

A.2　 计量箱选用原则：

A.2.1　 单体计量箱

a) 适用零散用户用电计量。

b) 单相用电计量选用单相单表位计量箱，三相用电计量选用三相单表位计量箱。

c) 户外安装选用塑料箱体，对户外安装于别墅等高档场所，可选用不秀钢箱体，

安装方式采用悬挂式或电杆式。

d) 户内采用嵌入安装方式时，选用不锈钢箱体。户内采用悬挂安装方式时，选

用塑料箱体或不锈钢箱体。

e) 箱内电气设备应按相应的用电负荷电流选择配置。依据客户用电容量，选择

单体计量箱电气参数见下表（供参考）。

表B.1  客户用电容量与计量箱电气参数对照表

	供电电源
	用电容量(kW)
	计量箱开关电流（A）
	供电电源
	用电容量(kW)
	计量箱开关电流（A）

	单相
	8及以下
	40
	三相
	26及以下
	40

	
	12及以下
	63
	
	40及以下
	63

	
	16及以下
	80
	
	53及以下
	80

	
	20及以下
	100
	
	66及以下
	100

	注：箱内导线等电气选择应与开关电流相匹配。


A.2.2　 多表位计量箱
a) 适用住宅小区用电计量。

b) 采集器已安装在进线电源室，不占用表位。表位选择只考虑是否有公用照明灯计量表位。

c) 表位数一般不宜超过15位，多层多户计量宜分组计量，设多个多表位计量箱。

d) 宜采用三相电源进线,上、下垂直进线方式，其进线电缆（导线）转弯半径不应小于0.8m；

e) 户内安装采用悬挂式或嵌入式安装方式，对安装在公共通道场所时，应采用嵌入式安装方式。嵌入式安装应选用不锈钢箱体，悬挂式安装可选用不修钢箱体或塑料箱体。

f) 户外安装采用悬挂式或落地式安装方式，选用不锈钢箱体。

g) 箱内电气设备应按相应的用电负荷电流选择配置，分路电气设备配置参照单表位计量箱。进线总开关选择应按相应电气设计规范考虑负荷系数选择。

h) 线缆进出线方式尽量与现场电气设计条件相符合。

A.2.3　 互感器式计量箱
a) 采用电杆或落地安装方式，宜选用前后门结构形式箱体。采用悬挂或嵌入安装方式，应选用单门结构形式箱体。

b) 对互感器安装在其它位置，如变压器出线桩头上时，采用“悬挂式不带互感器的2表位5A三相计量箱”。

c) 箱内电气设备应按相应的用电负荷电流选择配置。

A.3　 计量箱安装原则：

a) 满足相关保护接地要求。

b) 对分散的单户住宅用电，计量点宜设置在客户门外或院墙门外左右侧。

c) 对相对集中的单户住宅用电，其电能表宜采用集中安装方式，计量点应设置在墙面或其他合适的位置。

d) 对多层和中高层住宅视不同情况，可按单元集中、同楼层集中或分楼层集中方式设置计量点，并宜在负一层至一层半之间的墙面上、配电间（井）、表计间或其他合适的位置。对九层及以下住宅，计量点宜按楼道单元集中设置在楼道间负一层至一层半之间的墙面上；对十层及以上住宅视不同情况，按下列原则办理：

· 每层户数在4户及以上时，宜按每层或分层集中方式设置计量点；

· 每层户数在4户以下时，宜按分层集中方式设置计量点。

e) 非居民客户原则上按居民客户要求设置计量点。

f) 安装位置与采暖管、煤气管道距离不小于300mm，与给、排水管道距离不小于200mm。

g) 普通砖砌墙，在门、窗、洞口旁设置计量箱时，箱体边缘距门、窗框或洞口边缘不小于400mm。

h) 对多表位计量箱采用嵌入式安装时，应采取相应措施减少墙体对箱体的压力。

i) 安装位置与地面距离：

· 采用嵌入式安装时，安装高度为表箱下沿距楼面（地面）1.4m～1.6m之间；

· 安装在专用表计间或电缆井、配电间，安装高度为表箱下沿距楼面（地面）大于1m；

· 户外悬挂或电杆安装，安装高度为表箱下沿距楼面（地面）1.6m～1.8m之间；

· 不满足上述安装条件，应采取安全防护措施。

j) 安装现场计量箱经供电公司验收合格后方可投入使用。

60A三相4表位单相9表位计量箱，户内悬挂
专用技术规范
目  录

271
标准技术参数表


272
项目需求部分


273
投标人响应部分


29附录：基本结构、尺寸、布局示意图




10 标准技术参数表
计量箱技术参数表是标的货物的基础技术特性要求，包括物资需求（功能）信息（参数）、计量箱主要性能指标、体现生产者技术能力的主要指标。在招投标过程中，投标人应该依据招标文件，对技术参数表中标准参数值做出响应。单相多表位计量箱技术参数见表1。

投标人应认真逐项填写以下表格中保证值（不劣于标准值），不能空格，也不能以“响应”两字代替保证值，不允许改动招标人标准值。
投标人应认真逐项填写标准技术参数表中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有偏差，请填写技术偏差表。 
11 项目需求部分

11.1 货物需求
表1  三相4表位单相9表位计量箱技术参数表

	序号
	项目
	单位
	标准参数值
	投标人保证值

	b) 
	计量箱型式1
	—
	1550×1200×180
	投标人填写

	c) 
	计量箱规格
	—
	60A
	投标人填写

	d) 
	表位数
	只
	三相4单相9
	投标人填写

	e) 
	电能表固定措施
	—
	有
	投标人填写

	f) 
	接插件加封措施
	—
	有
	投标人填写

	g) 
	箱体材质
	
	塑料
	投标人填写

	h) 
	进出孔防水接头
	—
	有
	投标人填写

	i) 
	导线颜色、序号（字符）标识
	—
	有
	投标人填写

	j) 
	母排预留备用接线孔
	—
	有
	投标人填写

	k) 
	走线槽强弱电布线
	—
	分离
	投标人填写

	l) 
	出线开关排列
	—
	从下至上，从左至右
	投标人填写

	m) 
	耐压等级
	V
	≥2500
	投标人填写

	n) 
	绝缘电阻
	Ω/V
	≥1000
	投标人填写

	o) 
	电能表表头与周围电气间隙
	mm
	≥30
	投标人填写

	p) 
	门锁及铰链机械寿命
	次
	≥5000
	投标人填写

	q) 
	外壳防护等级
	级
	≥IP34D
	投标人填写

	r) 
	外壳防撞等级
	级
	≥IK09
	投标人填写


12 投标人响应部分

12.1 技术偏差

投标人提供的产品技术规范应与本招标文件中规定的要求一致。若有偏差，投标人应如实、认真地填写偏差值；若无技术偏差，则视为完全满足本技术规范的要求，在投标人技术偏差表（见表5）中注明“无偏差”。

表3  投标人技术偏差表
	序号
	项    目
	对应条款编号
	技术规范要求
	偏    差
	备    注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	


12.2 投标人应提供的技术资料

表4  投标人应提供的技术资料

	序号
	内      容
	投标人响应情况

	1
	3c证书及国家强制性产品认证实验报告
	

	2
	国家权威机构出具的型式试验报告
	

	3
	
	

	4
	
	


注：投标人在“投标人响应情况”一栏中填写“是”或“否”。

附录：基本结构、尺寸、布局示意图
[image: image3.wmf]进线室

进线总开关

FJ分隔式

抱  箍

连接铜排

电缆进线

通  道

集抄终端或

300

180

2

国家电网

制造厂商名称

R

2009年

集抄终端

TH安装导轨

电源开关

N

屏蔽双绞

走线槽

电源端子

采集器及

485电缆�

SP485

总线盒

120

350

PE

PE

PE

600

2

国家电网

制造厂商名称

R

2009年

2

国家电网

制造厂商名称

R

2009年

2

国家电网

制造厂商名称

R

2009年

2

国家电网

制造厂商名称

R

2009年

2

国家电网

制造厂商名称

R

2009年

2

国家电网

制造厂商名称

R

2009年

600

PE

PE

PE

制 造 厂 商 名 称�

3×220V/380V    3×1.5(6)A      50Hz

XXXimp/kwh

XXXimp/kvarh

XXXX年

跳闸

报警

红外

有功

无功

制 造 厂 商 名 称�

3×220V/380V    3×1.5(6)A      50Hz

XXXimp/kwh

XXXimp/kvarh

XXXX年

跳闸

报警

红外

有功

无功

制 造 厂 商 名 称�

3×220V/380V    3×1.5(6)A      50Hz

XXXimp/kwh

XXXimp/kvarh

XXXX年

跳闸

报警

红外

有功

无功

制 造 厂 商 名 称�

3×220V/380V    3×1.5(6)A      50Hz

XXXimp/kwh

XXXimp/kvarh

XXXX年

跳闸

报警

红外

有功

无功

有电危险

供电服务电话

95598

螺钉锁

防雨铅封锁

进线室门

出线室门

出线室

出线开关

集抄终端

观察窗

计量室

电能表

观察窗

防护门

出线开关

A705-3

704-3

计量箱严禁拆封

计量箱严禁拆封

180

1200

1550

2

国家电网

制造厂商名称

R

2009年

2

国家电网

制造厂商名称

R

2009年

2

国家电网

制造厂商名称

R

2009年

60A三相4表位单相9表位塑料计量箱；户内悬挂 1550×1200×180


_1234567891.vsd
     

三相电能表额定最大电流
三相电能表实际表位数(安装电能表数量)
单相电能表额定最大电流
单相电能表实际表位数(安装电能表数量)
进线总开关额定电流
表箱最大表位数(含公用、低压采集器)
表箱材料：S：塑料；B：不锈钢
多表位计量箱


JLXZ



_1404393249.dwg

_1234567890.vsd
电能表额定最大电流
(对于互感器式计量箱为互感器一次电流)
供电电源相数：D为单相；S为三相；H为互感器
表箱材料：S:塑料；B:不锈钢
单体计量箱  


JLXD



