## 地下室车库通风排烟性能表
地下室车库通风排烟性能表
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 设备编号 | 服 务 区 域 | 风机形式 | 驱动方式 | 风 量 | 全压 | 转 速 | 轴功率 | 电机功率 | 电 源 | 运行重量 | 机组噪声 | 最低效率 | Ws | 消防电源 | 减振方式 | 安装方式 | 风速 | 二级能效名称 | 备 注
[8 empty] | m3/h | Pa | rpm | kW | kW | V-%%c-Hz | kg | dB(A) | % |  |  |  |  | m/s
1 | 离心风机箱 | 台 | 1 | (S)EF-S-B1-3-1 | B1F车库防火分区3平时排风兼消防排烟 | 离心风机箱 | 皮带 | 41400 | 550 | 600 | - | 18.5 | 380-3-50 | 615 | 74 | 67 | 0.267 | 有 | S | 落地安装 |  |  | 排烟风机应保证在280°C时能连续工作30min,风机外置。 | 单价 | 数量 | 总计
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | HTFC-I-25(A) | 皮带 | 41400 | 550 | 750 | - | 18.5 | 380-3-50 | 648 | 74 | 78 |  |  |  |  | 19.6 | HTFC-I-25 | 1.消防认证，电机外置 2.风机整机二级能效认证 |  | 1 | 0
2 | 离心风机箱 | 台 | 1 | (S)EF-S-B1-3-2 | B1F车库防火分区3平时排风兼消防排烟 | 离心风机箱 | 皮带 | 41400 | 550 | 600 | - | 18.5 | 380-3-50 | 615 | 74 | 67 | 0.267 | 有 | S | 落地安装 |  |  | 排烟风机应保证在280°C时能连续工作30min,风机外置。
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | HTFC-I-25(A) | 皮带 | 41400 | 550 | 750 | - | 18.5 | 380-3-50 | 648 | 74 | 78 |  |  |  |  | 19.6 | HTFC-I-25 | 1.消防认证，电机外置 2.风机整机二级能效认证 |  | 1 | 0
3 | 离心风机箱 | 台 | 1 | (S)EF-S-B1-4-1 | B1F车库防火分区4平时排风兼消防排烟 | 离心风机箱 | 皮带 | 41400 | 550 | 600 | - | 18.5 | 380-3-50 | 615 | 74 | 67 | 0.267 | 有 | S | 落地安装 |  |  | 排烟风机应保证在280°C时能连续工作30min,风机外置。
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | HTFC-I-25(A) | 皮带 | 41400 | 550 | 750 | - | 18.5 | 380-3-50 | 648 | 74 | 78 |  |  |  |  | 19.6 | HTFC-I-25 | 1.消防认证，电机外置 2.风机整机二级能效认证 |  | 1 | 0
4 | 离心风机箱 | 台 | 1 | (S)EF-S-B1-4-2 | B1F车库防火分区4平时排风兼消防排烟 | 离心风机箱 | 皮带 | 41400 | 550 | 600 | - | 18.5 | 380-3-50 | 615 | 74 | 67 | 0.267 | 有 | S | 落地安装 |  |  | 排烟风机应保证在280°C时能连续工作30min,风机外置。
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | HTFC-I-25(A) | 皮带 | 41400 | 550 | 750 | - | 18.5 | 380-3-50 | 648 | 74 | 78 |  |  |  |  | 19.6 | HTFC-I-25 | 1.消防认证，电机外置 2.风机整机二级能效认证 |  | 1 | 0
5 | 离心风机箱 | 台 | 1 | (S)EF-S-B1-5-1 | B1F车库防火分区5平时排风兼消防排烟 | 离心风机箱 | 皮带 | 41400 | 550 | 600 | - | 18.5 | 380-3-50 | 615 | 74 | 67 | 0.267 | 有 | S | 落地安装 |  |  | 排烟风机应保证在280°C时能连续工作30min,风机外置。
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | HTFC-I-25(A) | 皮带 | 41400 | 550 | 750 | - | 18.5 | 380-3-50 | 648 | 74 | 78 |  |  |  |  | 19.6 | HTFC-I-25 | 1.消防认证，电机外置 2.风机整机二级能效认证 |  | 1 | 0
6 | 离心风机箱 | 台 | 1 | (S)EF-S-B1-5-2 | B1F车库防火分区5平时排风兼消防排烟 | 离心风机箱 | 皮带 | 41400 | 550 | 600 | - | 18.5 | 380-3-50 | 615 | 74 | 67 | 0.267 | 有 | S | 落地安装 |  |  | 排烟风机应保证在280°C时能连续工作30min,风机外置。
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | HTFC-I-25(A) | 皮带 | 41400 | 550 | 750 | - | 18.5 | 380-3-50 | 648 | 74 | 78 |  |  |  |  | 19.6 | HTFC-I-25 | 1.消防认证，电机外置 2.风机整机二级能效认证 |  | 1 | 0
7 | 离心风机箱 | 台 | 1 | (S)EF-S-B1-6-1 | B1F车库防火分区6平时排风兼消防排烟 | 离心风机箱 | 皮带 | 41400 | 550 | 600 | - | 18.5 | 380-3-50 | 615 | 74 | 67 | 0.267 | 有 | S | 落地安装 |  |  | 排烟风机应保证在280°C时能连续工作30min,风机外置。
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | HTFC-I-25(A) | 皮带 | 41400 | 550 | 750 | - | 18.5 | 380-3-50 | 648 | 74 | 78 |  |  |  |  | 19.6 | HTFC-I-25 | 1.消防认证，电机外置 2.风机整机二级能效认证 |  | 1 | 0
8 | 离心风机箱 | 台 | 1 | (S)EF-S-B1-6-2 | B1F车库防火分区6平时排风兼消防排烟 | 离心风机箱 | 皮带 | 41400 | 550 | 600 | - | 18.5 | 380-3-50 | 615 | 74 | 67 | 0.267 | 有 | S | 落地安装 |  |  | 排烟风机应保证在280°C时能连续工作30min,风机外置。
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | HTFC-I-25(A) | 皮带 | 41400 | 550 | 750 | - | 18.5 | 380-3-50 | 648 | 74 | 78 |  |  |  |  | 19.6 | HTFC-I-25 | 1.消防认证，电机外置 2.风机整机二级能效认证 |  | 1 | 0
9 | 离心风机箱 | 台 | 1 | (S)EF-S-B1-7-1 | B1F车库防火分区7平时排风兼消防排烟 | 离心风机箱 | 皮带 | 41400 | 550 | 600 | - | 18.5 | 380-3-50 | 615 | 74 | 67 | 0.267 | 有 | S | 落地安装 |  |  | 排烟风机应保证在280°C时能连续工作30min,风机外置。
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | HTFC-I-25(A) | 皮带 | 41400 | 550 | 750 | - | 18.5 | 380-3-50 | 648 | 74 | 78 |  |  |  |  | 19.6 | HTFC-I-25 | 1.消防认证，电机外置 2.风机整机二级能效认证 |  | 1 | 0
10 | 离心风机箱 | 台 | 1 | (S)EF-S-B1-7-2 | B1F车库防火分区7平时排风 | 离心风机箱 | 皮带 | 24000 | 550 | 550 | - | 11 | 380-3-50 | 750 | 74 | 67 | 0.267 | 有 | S | 落地安装 |  |  | 双速风机
11 | 离心风机箱 | 台 | 1 |  | B1F车库防火分区7消防排烟 |  | 皮带 | 41400 | 800 | 730 | - | 22 | 380-3-50 |  | — | [7 empty] | 排烟风机应保证在280°C时能连续工作30min,风机外置。
| 离心式消防排烟风机 |  |  |  |  | HTFC-II-28(16/13) | 皮带 | 24000/41400 | 550/800 | 730/550 | - | 33/11 | 380-3-50 | 842 | 74 | / |  |  |  |  | 17.9688 | 无能效 | 1.消防认证，电机外置 2.双速风机无能效 |  | 1 | 0
12 | 离心风机箱 | 台 | 1 | (S)EF-S-B1-7-3 | B1F车库防火分区7平时排风兼消防排烟 | 离心风机箱 | 皮带 | 41400 | 550 | 600 | - | 18.5 | 380-3-50 | 615 | 74 | 67 | 0.267 | 有 | S | 落地安装 |  |  | 排烟风机应保证在280°C时能连续工作30min,风机外置。
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | HTFC-I-25(A) | 皮带 | 41400 | 550 | 750 | - | 18.5 | 380-3-50 | 648 | 74 | 78 |  |  |  |  | 19.6 | HTFC-I-25 | 1.消防认证，电机外置 2.风机整机二级能效认证 |  | 1 | 0
13 | 离心风机箱 | 台 | 1 | (S)EF-S-B1-8-1 | B1F车库防火分区8平时排风兼消防排烟 | 离心风机箱 | 皮带 | 41400 | 550 | 600 | - | 18.5 | 380-3-50 | 615 | 74 | 67 | 0.267 | 有 | S | 落地安装 |  |  | 排烟风机应保证在280°C时能连续工作30min,风机外置。
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | HTFC-I-25(A) | 皮带 | 41400 | 550 | 750 | - | 18.5 | 380-3-50 | 648 | 74 | 78 |  |  |  |  | 19.6 | HTFC-I-25 | 1.消防认证，电机外置 2.风机整机二级能效认证 |  | 1 | 0
14 | 离心风机箱 | 台 | 1 | (S)EF-S-B1-8-2 | B1F车库防火分区8平时排风兼消防排烟 | 离心风机箱 | 皮带 | 41400 | 550 | 600 | - | 18.5 | 380-3-50 | 615 | 74 | 67 | 0.267 | 有 | S | 落地安装 |  |  | 排烟风机应保证在280°C时能连续工作30min,风机外置。
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | HTFC-I-25(A) | 皮带 | 41400 | 550 | 750 | - | 18.5 | 380-3-50 | 648 | 74 | 78 |  |  |  |  | 19.6 | HTFC-I-25 | 1.消防认证，电机外置 2.风机整机二级能效认证 |  | 1 | 0
15 | 离心风机箱 | 台 | 1 | (S)EF-S-B1-9-1 | B2F车库防火分区9平时排风兼消防排烟 | 离心风机箱 | 皮带 | 41400 | 500 | 600 | - | 15 | 380-3-50 | 615 | 74 | 67 | 0.267 | 有 | S | 落地安装 |  |  | 排烟风机应保证在280°C时能连续工作30min,风机外置。
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | HTFC-I-25(A) |  | 41400 | 500 | 700 |  | 15 | 380 | 606 | 74 | 78 |  |  |  |  | 19.6 | HTFC-I-25 | 1.消防认证，电机外置 2.风机整机二级能效认证 |  | 1 | 0
16 | 离心风机箱 | 台 | 1 | (S)EF-S-B1-10-1 | B2F车库防火分区10平时排风兼消防排烟 | 离心风机箱 | 皮带 | 41400 | 500 | 600 | - | 15 | 380-3-50 | 615 | 74 | 67 | 0.267 | 有 | S | 落地安装 |  |  | 排烟风机应保证在280°C时能连续工作30min,风机外置。
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | HTFC-I-25(A) |  | 41400 | 500 | 700 |  | 15 | 380 | 606 | 74 | 78 |  |  |  |  | 19.6 | HTFC-I-25 | 1.消防认证，电机外置 2.风机整机二级能效认证 |  | 1 | 0
17 | 离心风机箱 | 台 | 1 | (S)EF-S-B1-10-2 | B2F车库防火分区10平时排风兼消防排烟 | 离心风机箱 | 皮带 | 41400 | 500 | 600 | - | 15 | 380-3-50 | 615 | 74 | 67 | 0.267 | 有 | S | 落地安装 |  |  | 排烟风机应保证在280°C时能连续工作30min,风机外置。
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | HTFC-I-25(A) |  | 41400 | 500 | 700 |  | 15 | 380 | 606 | 74 | 78 |  |  |  |  | 19.6 | HTFC-I-25 | 1.消防认证，电机外置 2.风机整机二级能效认证 |  | 1 | 0
[25 empty] | 16 | 0

## 3消防风机性能表
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 设备编号 | 服 务 区 域 | 风机形式 | 驱动方式 | 风 量 | 全压 | 转 速 | 轴功率 | 电机功率 | 电 源 | 运行重量 | 机组噪声 | 最低效率 | Ws | 消防电源 | 减振方式 | 安装方式 | 风速 | 二级能效名称 | 备 注
[8 empty] | m3/h | Pa | rpm | kW | kW | V-%%c-Hz | kg | dB(A) | % |  |  |  |  | m/s
1 | 高温排烟混流风机 | 台 | 1 | SEF-S-B1-10-1 | 车库 | 高温排烟混流风机 | 直联 | 41400 | 650 | 720 | - | 15 | 380-3-50 | 905 | - | 62 | — | 有 | — | 吊装 |  |  | 排烟风机应保证在280%%DC时能连续工作30min。 | 单价 | 数量 | 总计
| 轴流式消防排烟风机 |  |  |  |  | YGF-10E4 |  | 41400 | 650 | 1450 |  | 15 | 380-3-50 | 520 | 92 | 73 |  |  |  |  | 16.8 | YGF-10 | 1.消防认证 2.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
2 | 高温排烟混流风机 | 台 | 1 | SEF-S-B1-14-1 | 走道排烟 | 高温排烟混流风机 | 直联 | 31200 | 1350 | 1450 | - | 18.5 | 380-3-50 | 453 | - | 62 | — | 有 | — | 吊装 |  |  | 排烟风机应保证在280%%DC时能连续工作30min。
| 轴流式消防排烟风机 |  |  |  |  | YGF-8C |  | 31200 | 1350 | 1450 |  | 15 | 380-3-50 | 300 | 89 | 73 |  |  |  |  | 16.8 | YGF-8 | 1.消防认证 2.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
3 | 高温排烟混流风机 | 台 | 1 | SEF-S-B1-15-1 | 走道排烟 | 高温排烟混流风机 | 直联 | 31200 | 1350 | 1450 | - | 18.5 | 380-3-50 | 453 | - | 62 | — | 有 | — | 吊装 |  |  | 排烟风机应保证在280%%DC时能连续工作30min。
| 轴流式消防排烟风机 |  |  |  |  | YGF-8C |  | 31200 | 1350 | 1450 |  | 15 | 380-3-50 | 300 | 89 | 73 |  |  |  |  | 17.1 | YGF-8 | 1.消防认证 2.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
| 高温排烟混流风机 | 台 | 1 | SEF-S-B1-6-1 | 垃圾房排烟 | 高温排烟混流风机 | 直联 | 18000 | 1000 | 1450 | — | 11 | 380-3-50 | 335 | - | 63 | — | 有 | — | 吊装 |  |  | 排烟风机应保证在280%%DC时能连续工作31min。
| 轴流式消防排烟风机 |  |  |  |  | YGF-6E6 |  | 18000 | 1000 | 2900 |  | 11 | 380-3-50 | 204 | 84 | 73 |  |  |  |  | 19.2 | YGF-6 | 1.消防认证 2.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
4 | 高温排烟混流风机 | 台 | 1 | SEF-S-YY-2-1a | 游泳馆排烟 | 高温排烟混流风机 | 直联 | 46000 | 900 | 970 | - | 18.5 | 380-3-50 | 570 | - | 62 | — | 有 | — | 吊装 |  |  | 排烟风机应保证在280%%DC时能连续工作30min。
| 轴流式消防排烟风机 |  |  |  |  | YGF-9C |  | 46000 | 900 | 1450 |  | 18.5 | 380-3-50 | 360 | 91 | 73 |  |  |  |  | 19.2 | YGF-9 | 1.消防认证 2.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
5 | 高温排烟混流风机 | 台 | 1 | SEF-S-YY-2-1b | 游泳馆排烟 | 高温排烟混流风机 | 直联 | 46000 | 900 | 970 | - | 18.5 | 380-3-50 | 570 | - | 62 | — | 有 | — | 吊装 |  |  | 排烟风机应保证在280%%DC时能连续工作30min。
| 轴流式消防排烟风机 |  |  |  |  | YGF-9C |  | 46000 | 900 | 1450 |  | 18.5 | 380-3-50 | 360 | 91 | 73 |  |  |  |  | 15.9 | YGF-9 | 1.消防认证 2.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
6 | 高温排烟混流风机 | 台 | 1 | SEF-S-YY-2-2a | 游泳热身馆排烟 | 高温排烟混流风机 | 直联 | 67000 | 650 | 720 | - | 18.5 | 380-3-50 | 1046 | - | 62 | — | 有 | — | 吊装 |  |  | 排烟风机应保证在280%%DC时能连续工作30min。
| 轴流式消防排烟风机 |  |  |  |  | YGF-12B |  | 67000 | 650 | 960 |  | 22 | 380-3-50 | 762 | 95 | 77 |  |  |  |  | 15.9 | YGF-12 | 1.消防认证 2.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
7 | 高温排烟混流风机 | 台 | 1 | SEF-S-YY-2-2b | 游泳热身馆排烟 | 高温排烟混流风机 | 直联 | 67000 | 650 | 720 | - | 18.5 | 380-3-50 | 1046 | - | 62 | — | 有 | — | 吊装 |  |  | 排烟风机应保证在280%%DC时能连续工作30min。
| 轴流式消防排烟风机 |  |  |  |  | YGF-12B |  | 67000 | 650 | 960 |  | 22 | 380-3-50 | 762 | 95 | 77 |  |  |  |  | 15.4 | YGF-12 | 1.消防认证 2.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
8 | 高温排烟混流风机 | 台 | 1 | SEF-S-YY-2-3 | 更衣等排烟 | 高温排烟混流风机 | 直联 | 36000 | 1200 | 1450 | - | 18.5 | 380-3-50 | 453 | - | 62 | — | 有 | — | 吊装 |  |  | 排烟风机应保证在280%%DC时能连续工作30min。
| 轴流式消防排烟风机 |  |  |  |  | YGF-9B |  | 36000 | 1200 | 1450 |  | 18.5 | 380-3-50 | 360 | 92 | 73 |  |  |  |  | 15.6 | YGF-9 | 1.消防认证 2.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
9 | 高温排烟混流风机 | 台 | 1 | SEF-S-R-1a | 速滑馆排烟 | 高温排烟混流风机 | 直联 | 75500 | 1000 | 960 | - | 30 | 380-3-50 | 1118 | - | 62 | — | 有 | — | 吊装 |  |  | 排烟风机应保证在280%%DC时能连续工作30min。
| 轴流式消防排烟风机 |  |  |  |  | YGF-13B |  | 75500 | 1000 | 960 |  | 30 | 380-3-50 | 882 | 95 | 77 |  |  |  |  | 15.6 | YGF-13 | 1.消防认证 2.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
10 | 高温排烟混流风机 | 台 | 1 | SEF-S-R-1b | 速滑馆排烟 | 高温排烟混流风机 | 直联 | 75500 | 1000 | 960 | - | 30 | 380-3-50 | 1118 | - | 62 | — | 有 | — | 吊装 |  |  | 排烟风机应保证在280%%DC时能连续工作30min。
| 轴流式消防排烟风机 |  |  |  |  | YGF-13B |  | 75500 | 1000 | 960 |  | 30 | 380-3-50 | 882 | 95 | 77 |  |  |  |  | 15.6 | YGF-13 | 1.消防认证 2.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
11 | 高温排烟混流风机 | 台 | 1 | SEF-S-R-1c | 速滑馆排烟 | 高温排烟混流风机 | 直联 | 75500 | 1000 | 960 | - | 30 | 380-3-50 | 1118 | - | 62 | — | 有 | — | 吊装 |  |  | 排烟风机应保证在280%%DC时能连续工作30min。
| 轴流式消防排烟风机 |  |  |  |  | YGF-13B |  | 75500 | 1000 | 960 |  | 30 | 380-3-50 | 882 | 95 | 77 |  |  |  |  | 15.6 | YGF-13 | 1.消防认证 2.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
12 | 高温排烟混流风机 | 台 | 1 | SEF-S-R-2a | 速滑馆排烟 | 高温排烟混流风机 | 直联 | 75500 | 1000 | 960 | - | 30 | 380-3-50 | 1118 | - | 62 | — | 有 | — | 吊装 |  |  | 排烟风机应保证在280%%DC时能连续工作30min。
| 轴流式消防排烟风机 |  |  |  |  | YGF-13B |  | 75500 | 1000 | 960 |  | 30 | 380-3-50 | 882 | 95 | 77 |  |  |  |  | 15.6 | YGF-13 | 1.消防认证 2.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
13 | 高温排烟混流风机 | 台 | 1 | SEF-S-R-2b | 速滑馆排烟 | 高温排烟混流风机 | 直联 | 75500 | 1000 | 960 | - | 30 | 380-3-50 | 1118 | - | 62 | — | 有 | — | 吊装 |  |  | 排烟风机应保证在280%%DC时能连续工作30min。
| 轴流式消防排烟风机 |  |  |  |  | YGF-13B |  | 75500 | 1000 | 960 |  | 30 | 380-3-50 | 882 | 95 | 77 |  |  |  |  | 15.6 | YGF-13 | 1.消防认证 2.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
14 | 高温排烟混流风机 | 台 | 1 | SEF-S-R-2c | 速滑馆排烟 | 高温排烟混流风机 | 直联 | 75500 | 1000 | 960 | - | 30 | 380-3-50 | 1118 | - | 62 | — | 有 | — | 吊装 |  |  | 排烟风机应保证在280%%DC时能连续工作30min。
| 轴流式消防排烟风机 |  |  |  |  | YGF-13B |  | 75500 | 1000 | 960 |  | 30 | 380-3-50 | 882 | 95 | 77 |  |  |  |  | 15.6 | YGF-13 | 1.消防认证 2.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
15 | 高温排烟混流风机 | 台 | 1 | SEF-S-R-3a | 速滑馆排烟 | 高温排烟混流风机 | 直联 | 75500 | 1000 | 960 | - | 30 | 380-3-50 | 1118 | - | 62 | — | 有 | — | 吊装 |  |  | 排烟风机应保证在280%%DC时能连续工作30min。
| 轴流式消防排烟风机 |  |  |  |  | YGF-13B |  | 75500 | 1000 | 960 |  | 30 | 380-3-50 | 882 | 95 | 77 |  |  |  |  | 15.6 | YGF-13 | 1.消防认证 2.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
16 | 高温排烟混流风机 | 台 | 1 | SEF-S-R-3b | 速滑馆排烟 | 高温排烟混流风机 | 直联 | 75500 | 1000 | 960 | - | 30 | 380-3-50 | 1118 | - | 62 | — | 有 | — | 吊装 |  |  | 排烟风机应保证在280%%DC时能连续工作30min。
| 轴流式消防排烟风机 |  |  |  |  | YGF-13B |  | 75500 | 1000 | 960 |  | 30 | 380-3-50 | 882 | 95 | 77 |  |  |  |  | 15.6 | YGF-13 | 1.消防认证 2.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
17 | 高温排烟混流风机 | 台 | 1 | SEF-S-R-3c | 速滑馆排烟 | 高温排烟混流风机 | 直联 | 75500 | 1000 | 960 | - | 30 | 380-3-50 | 1118 | - | 62 | — | 有 | — | 吊装 |  |  | 排烟风机应保证在280%%DC时能连续工作30min。
| 轴流式消防排烟风机 |  |  |  |  | YGF-13B |  | 75500 | 1000 | 960 |  | 30 | 380-3-50 | 882 | 95 | 77 |  |  |  |  | 15.6 | YGF-13 | 1.消防认证 2.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
18 | 高温排烟混流风机 | 台 | 1 | SEF-S-R-4a | 速滑馆排烟 | 高温排烟混流风机 | 直联 | 75500 | 1000 | 960 | - | 30 | 380-3-50 | 1118 | - | 62 | — | 有 | — | 吊装 |  |  | 排烟风机应保证在280%%DC时能连续工作30min。
| 轴流式消防排烟风机 |  |  |  |  | YGF-13B |  | 75500 | 1000 | 960 |  | 30 | 380-3-50 | 882 | 95 | 77 |  |  |  |  | 15.6 | YGF-13 | 1.消防认证 2.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
19 | 高温排烟混流风机 | 台 | 1 | SEF-S-R-4b | 速滑馆排烟 | 高温排烟混流风机 | 直联 | 75500 | 1000 | 960 | - | 30 | 380-3-50 | 1118 | - | 62 | — | 有 | — | 吊装 |  |  | 排烟风机应保证在280%%DC时能连续工作30min。
| 轴流式消防排烟风机 |  |  |  |  | YGF-13B |  | 75500 | 1000 | 960 |  | 30 | 380-3-50 | 882 | 95 | 77 |  |  |  |  | 15.6 | YGF-13 | 1.消防认证 2.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
20 | 高温排烟混流风机 | 台 | 1 | SEF-S-R-4c | 速滑馆排烟 | 高温排烟混流风机 | 直联 | 75500 | 1000 | 960 | - | 30 | 380-3-50 | 1118 | - | 62 | — | 有 | — | 吊装 |  |  | 排烟风机应保证在280%%DC时能连续工作30min。
| 轴流式消防排烟风机 |  |  |  |  | YGF-13B |  | 75500 | 1000 | 960 |  | 30 | 380-3-50 | 882 | 95 | 77 |  |  |  |  | 17 | YGF-13 | 1.消防认证 2.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
21 | 高温排烟混流风机 | 台 | 1 | SEF-S-R-5a | 速滑馆排烟 | 高温排烟混流风机 | 直联 | 49000 | 1000 | 960 | - | 22 | 380-3-50 | 803 | - | 62 | — | 有 | — | 吊装 |  |  | 排烟风机应保证在280%%DC时能连续工作30min。
| 轴流式消防排烟风机 |  |  |  |  | YGF-10B |  | 49000 | 1000 | 1450 |  | 18.5 | 380-3-50 | 498 | 93 | 77 |  |  |  |  | 17 | YGF-10 | 1.消防认证 2.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
22 | 高温排烟混流风机 | 台 | 1 | SEF-S-R-5b | 速滑馆排烟 | 高温排烟混流风机 | 直联 | 49000 | 1000 | 960 | - | 22 | 380-3-50 | 803 | - | 62 | — | 有 | — | 吊装 |  |  | 排烟风机应保证在280%%DC时能连续工作30min。
| 轴流式消防排烟风机 |  |  |  |  | YGF-10B |  | 49000 | 1000 | 1450 |  | 18.5 | 380-3-50 | 498 | 93 | 77 |  |  |  |  | 17 | YGF-10 | 1.消防认证 2.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
23 | 高温排烟混流风机 | 台 | 1 | SEF-S-R-6a | 速滑馆排烟 | 高温排烟混流风机 | 直联 | 49000 | 1000 | 960 | - | 22 | 380-3-50 | 803 | - | 62 | — | 有 | — | 吊装 |  |  | 排烟风机应保证在280%%DC时能连续工作30min。
| 轴流式消防排烟风机 |  |  |  |  | YGF-10B |  | 49000 | 1000 | 1450 |  | 18.5 | 380-3-50 | 498 | 93 | 77 |  |  |  |  | 17 | YGF-10 | 1.消防认证 2.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
24 | 高温排烟混流风机 | 台 | 1 | SEF-S-R-6b | 速滑馆排烟 | 高温排烟混流风机 | 直联 | 49000 | 1000 | 960 | - | 22 | 380-3-50 | 803 | - | 62 | — | 有 | — | 吊装 |  |  | 排烟风机应保证在280%%DC时能连续工作30min。
| 轴流式消防排烟风机 |  |  |  |  | YGF-10B |  | 49000 | 1000 | 1450 |  | 18.5 | 380-3-50 | 498 | 93 | 77 |  |  |  |  | 16.9887 | YGF-10 | 1.消防认证 2.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
[25 empty] | 25 | 0

## 4消防风机性能表
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 设备编号 | 服 务 区 域 | 风机形式 | 参考型号 | 叶轮 | 驱动方式 | 风 量 | 余 压 | 转 速 | 电机功率 | 电 源 | 运行重量 | 机组噪声 | 最低效率 | 应急电源 | 单位风量 耗功率 | 减振方式 | 风速 | 二级能效名称 | 备注 | 需要明确安装方式
[10 empty] | m3/h | Pa | rpm | kW | V-%%c-Hz | kg | dB(A) | % |  | W/m/h3 |  | m/s
1 | 高温混流风机 | 台 | 1 | SEF-S-2-1A | 配套用房排烟风机 | 高温混流风机 |  | ---- | 直联 | 67000 | 800 | 720 | 30 | 380-3-50 | 1040 | -- |  | 是 | -- | -- |  |  | 排烟风机应保证在280%%DC时能连续工作30min。 | 吊装 | 数量 | 总价
| 轴流式消防排烟风机 |  |  |  |  | YGF-10E7 |  |  |  | 67000 | 800 | 1450 | 30 | 380-3-50 | 650 | 96 | 77 |  |  |  | 19.2 | YGF-10 | 1.消防认证 2.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
2 | 高温混流风机 | 台 | 1 | SEF-S-2-1B | 配套用房排烟风机 | 高温混流风机 |  | ---- | 直联 | 67000 | 800 | 720 | 30 | 380-3-50 | 1040 | -- |  | 是 | -- | -- |  |  | 排烟风机应保证在280%%DC时能连续工作30min。 | 吊装
| 轴流式消防排烟风机 |  |  |  |  | YGF-10E7 |  |  |  | 67000 | 800 | 1450 | 30 | 380-3-50 | 650 | 96 | 77 |  |  |  | 19.2 | YGF-10 | 1.消防认证 2.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
3 | 高温混流风机 | 台 | 1 | SEF-S-2-2A | 网球场排烟风机 | 高温混流风机 |  | ---- | 直联 | 67000 | 1000 | 720 | 30 | 380-3-50 | 1040 | -- |  | 是 | -- | -- |  |  | 排烟风机应保证在280%%DC时能连续工作30min。 | 吊装
| 轴流式消防排烟风机 |  |  |  |  | YGF-12B |  |  |  | 67000 | 1000 | 960 | 30 | 380-3-50 | 810 | 96 | 77 |  |  |  | 16.2 | YGF-12 | 1.消防认证 2.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
4 | 高温混流风机 | 台 | 1 | SEF-S-2-2B | 网球场排烟风机 | 高温混流风机 |  | ---- | 直联 | 67000 | 1000 | 720 | 30 | 380-3-50 | 1040 | -- |  | 是 | -- | -- |  |  | 排烟风机应保证在280%%DC时能连续工作30min。 | 吊装
| 轴流式消防排烟风机 |  |  |  |  | YGF-12B |  |  |  | 67000 | 1000 | 960 | 30 | 380-3-50 | 810 | 96 | 77 |  |  |  | 16.2 | YGF-12 | 1.消防认证 2.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
5 | 高温混流风机 | 台 | 1 | SEF-S-2-3A | 羽毛球场排烟风机 | 高温混流风机 |  | ---- | 直联 | 67000 | 1000 | 720 | 30 | 380-3-50 | 1040 | -- |  | 是 | -- | -- |  |  | 排烟风机应保证在280%%DC时能连续工作30min。 | 吊装
| 轴流式消防排烟风机 |  |  |  |  | YGF-12B |  |  |  | 67000 | 1000 | 960 | 30 | 380-3-50 | 810 | 96 | 77 |  |  |  | 16.2 | YGF-12 | 1.消防认证 2.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
6 | 高温混流风机 | 台 | 1 | SEF-S-2-3B | 羽毛球场排烟风机 | 高温混流风机 |  | ---- | 直联 | 67000 | 1000 | 720 | 30 | 380-3-50 | 1040 | -- |  | 是 | -- | -- |  |  | 排烟风机应保证在280%%DC时能连续工作30min。 | 吊装
| 轴流式消防排烟风机 |  |  |  |  | YGF-12B |  |  |  | 67000 | 1000 | 960 | 30 | 380-3-50 | 810 | 96 | 77 |  |  |  | 16.2 | YGF-12 | 1.消防认证 2.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
7 | 高温混流风机 | 台 | 1 | SEF-S-2-4A | 篮球场排烟风机 | 高温混流风机 |  | ---- | 直联 | 67000 | 900 | 720 | 30 | 380-3-50 | 1040 | -- |  | 是 | -- | -- |  |  | 排烟风机应保证在280%%DC时能连续工作30min。 | 吊装
| 轴流式消防排烟风机 |  |  |  |  | YGF-10E7 |  |  |  | 67000 | 900 | 1450 | 30 | 380-3-50 | 650 | 96 | 77 |  |  |  | 19.2 | YGF-10 | 1.消防认证 2.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
8 | 高温混流风机 | 台 | 1 | SEF-S-2-4B | 篮球场排烟风机 | 高温混流风机 |  | ---- | 直联 | 67000 | 900 | 720 | 30 | 380-3-50 | 1040 | -- |  | 是 | -- | -- |  |  | 排烟风机应保证在280%%DC时能连续工作30min。 | 吊装
| 轴流式消防排烟风机 |  |  |  |  | YGF-10E7 |  |  |  | 67000 | 900 | 1450 | 30 | 380-3-50 | 650 | 96 | 77 |  |  |  | 19.2 | YGF-10 | 1.消防认证 2.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
9 | 高温混流风机 | 台 | 1 | SEF-S-2-5A | 新闻发布厅排烟风机 | 高温混流风机 |  | ---- | 直联 | 67000 | 800 | 720 | 30 | 380-3-50 | 1040 | -- |  | 是 | -- | -- |  |  | 排烟风机应保证在280%%DC时能连续工作30min。 | 吊装
| 轴流式消防排烟风机 |  |  |  |  | YGF-10E7 |  |  |  | 67000 | 800 | 1450 | 30 | 380-3-50 | 650 | 96 | 77 |  |  |  | 19.2 | YGF-10 | 1.消防认证 2.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
10 | 高温混流风机 | 台 | 1 | SEF-S-2-5B | 新闻发布厅排烟风机 | 高温混流风机 |  | ---- | 直联 | 67000 | 800 | 720 | 30 | 380-3-50 | 1040 | -- |  | 是 | -- | -- |  |  | 排烟风机应保证在280%%DC时能连续工作30min。 | 吊装
| 轴流式消防排烟风机 |  |  |  |  | YGF-10E7 |  |  |  | 67000 | 800 | 1450 | 30 | 380-3-50 | 650 | 96 | 77 |  |  |  | 19.2 | YGF-10 | 1.消防认证 2.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
11 | 高温混流风机 | 台 | 1 | SEF-S-2-6A | 配套用房左侧排烟风机 | 高温混流风机 |  | ---- | 直联 | 55000 | 1000 | 720 | 22 | 380-3-50 | 750 | -- |  | 是 | -- | -- |  |  | 排烟风机应保证在280%%DC时能连续工作30min。 | 吊装
| 轴流式消防排烟风机 |  |  |  |  | YGF-11B |  |  |  | 55000 | 1000 | 1450 | 22 | 380-3-50 | 435 | 94 | 77 |  |  |  | 15.8 | YGF-11 | 1.消防认证 2.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
12 | 高温混流风机 | 台 | 1 | SEF-S-2-6B | 配套用房左侧排烟风机 | 高温混流风机 |  | ---- | 直联 | 55000 | 1000 | 720 | 22 | 380-3-50 | 750 | -- |  | 是 | -- | -- |  |  | 排烟风机应保证在280%%DC时能连续工作30min。 | 吊装
| 轴流式消防排烟风机 |  |  |  |  | YGF-11B |  |  |  | 55000 | 1000 | 1450 | 22 | 380-3-50 | 435 | 94 | 77 |  |  |  | 15.8 | YGF-11 | 1.消防认证 2.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
13 | 高温混流风机 | 台 | 1 | SEF-S-2-7A | 配套用房右侧排烟风机 | 高温混流风机 |  | ---- | 直联 | 66000 | 1000 | 720 | 22 | 380-3-50 | 750 | -- |  | 是 | -- | -- |  |  | 排烟风机应保证在280%%DC时能连续工作30min。 | 吊装
| 轴流式消防排烟风机 |  |  |  |  | YGF-12B |  |  |  | 66000 | 1000 | 1450 | 22 | 380-3-50 | 762 | 95 | 77 |  |  |  | 15.9 | YGF-12 | 1.消防认证 2.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
14 | 高温混流风机 | 台 | 1 | SEF-S-2-7B | 配套用房右侧排烟风机 | 高温混流风机 |  | ---- | 直联 | 66000 | 1100 | 720 | 22 | 380-3-50 | 750 | -- |  | 是 | -- | -- |  |  | 排烟风机应保证在280%%DC时能连续工作30min。 | 吊装
| 轴流式消防排烟风机 |  |  |  |  | YGF-12B |  |  |  | 66000 | 1100 | 1450 | 22 | 380-3-50 | 762 | 95 | 77 |  |  |  | 15.9 | YGF-12 | 1.消防认证 2.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
15 | 高温混流风机 | 台 | 1 | SEF-S-2-8A | 中庭排烟风机 | 高温混流风机 |  | ---- | 直联 | 67000 | 800 | 720 | 22 | 380-3-50 | 750 | -- |  | 是 | -- | -- |  |  | 排烟风机应保证在280%%DC时能连续工作30min。 | 取消
16 | 高温混流风机 | 台 | 1 | SEF-S-2-8B | 中庭排烟风机 | 高温混流风机 |  | ---- | 直联 | 67000 | 800 | 720 | 22 | 380-3-50 | 750 | -- |  | 是 | -- | -- |  |  | 排烟风机应保证在280%%DC时能连续工作30min。 | 取消
17 | 高温混流风机 | 台 | 1 | SEF-S-2-9A | 中庭排烟风机 | 高温混流风机 |  | ---- | 直联 | 67000 | 800 | 720 | 22 | 380-3-50 | 750 | -- |  | 是 | -- | -- |  |  | 排烟风机应保证在280%%DC时能连续工作30min。 | 取消
18 | 高温混流风机 | 台 | 1 | SEF-S-2-9B | 中庭排烟风机 | 高温混流风机 |  | ---- | 直联 | 67000 | 800 | 720 | 22 | 380-3-50 | 750 | -- |  | 是 | -- | -- |  |  | 排烟风机应保证在280%%DC时能连续工作30min。 | 取消
19 | 高温混流风机 | 台 | 1 | SEF-S-2-10 | 左侧区域1F-02#/2F-02#排烟 | 高温混流风机 |  | ---- | 直联 | 36000 | 1000 | 720 | 15 | 380-3-50 | 680 | -- |  | 是 | -- | -- |  |  | 排烟风机应保证在280%%DC时能连续工作30min。 | 吊装
| 轴流式消防排烟风机 |  |  |  |  | YGF-8B |  |  |  | 36000 | 1000 | 1450 | 15 | 380-3-50 | 303 | 90 | 73 |  |  |  | 19.4 | YGF-8 | 1.消防认证 2.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
20 | 高温混流风机 | 台 | 1 | SEF-S-2-11 | 左侧区域1F-02#/2F-02#排烟 | 高温混流风机 |  | ---- | 直联 | 47000 | 1000 | 720 | 18.5 | 380-3-50 | 680 | -- |  | 是 | -- | -- |  |  | 排烟风机应保证在280%%DC时能连续工作30min。 | 吊装
| 轴流式消防排烟风机 |  |  |  |  | YGF-10B |  |  |  | 47000 | 1000 | 1450 | 18.5 | 380-3-50 | 330 | 93 | 77 |  |  |  | 16.3 | YGF-10 | 1.消防认证 2.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
21 | 高温混流风机 | 台 | 1 | SEF-S-2-12 | 上侧区域1F-03#/2F-01#排烟 | 高温混流风机 |  | ---- | 直联 | 36000 | 1000 | 720 | 15 | 380-3-50 | 680 | -- |  | 是 | -- | -- |  |  | 排烟风机应保证在280%%DC时能连续工作30min。 | 吊装
| 轴流式消防排烟风机 |  |  |  |  | YGF-8B |  |  |  | 36000 | 1000 | 1450 | 15 | 380-3-50 | 303 | 90 | 73 |  |  |  | 19.4 | YGF-8 | 1.消防认证 2.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
22 | 高温混流风机 | 台 | 1 | SEF-S-2-13 | 上侧区域1F-10#/B1F排烟 | 高温混流风机 |  | ---- | 直联 | 36000 | 1000 | 720 | 15 | 380-3-50 | 680 | -- |  | 是 | -- | -- |  |  | 排烟风机应保证在280%%DC时能连续工作30min。 | 吊装
| 轴流式消防排烟风机 |  |  |  |  | YGF-8B |  |  |  | 36000 | 1000 | 1450 | 15 | 380-3-50 | 303 | 90 | 73 |  |  |  | 19.4 | YGF-8 | 1.消防认证 2.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
23 | 高温混流风机 | 台 | 1 | SEF-S-2-14 | 上侧区域1F-01#/B1F排烟 | 高温混流风机 |  | ---- | 直联 | 36000 | 1100 | 720 | 15 | 380-3-50 | 680 | -- |  | 是 | -- | -- |  |  | 排烟风机应保证在280%%DC时能连续工作30min。 | 吊装
| 轴流式消防排烟风机 |  |  |  |  | YGF-8C |  |  |  | 36000 | 1100 | 1450 | 15 | 380-3-50 | 300 | 89 | 73 |  |  |  | 19.4 | YGF-8 | 1.消防认证 2.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
24 | 高温混流风机 | 台 | 1 | SEF-S-2-15 | 上侧区域1F-09#排烟 | 高温混流风机 |  | ---- | 直联 | 36000 | 1000 | 720 | 15 | 380-3-50 | 680 | -- |  | 是 | -- | -- |  |  | 排烟风机应保证在280%%DC时能连续工作30min。 | 吊装
| 轴流式消防排烟风机 |  |  |  |  | YGF-8B |  |  |  | 36000 | 1000 | 1450 | 15 | 380-3-50 | 303 | 90 | 73 |  |  |  | 19.4 | YGF-8 | 1.消防认证 2.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
25 | 高温混流风机 | 台 | 1 | SEF-S-2-16 | 上侧区域1F-04#/2F-01#排烟 | 高温混流风机 |  | ---- | 直联 | 40000 | 1200 | 720 | 15 | 380-3-50 | 680 | -- |  | 是 | -- | -- |  |  | 排烟风机应保证在280%%DC时能连续工作30min。 | 吊装
| 轴流式消防排烟风机 |  |  |  |  | YGF-9C |  |  |  | 40000 | 1200 | 1450 | 18.5 | 380-3-50 | 330 | 91 | 77 |  |  |  | 17.1 | YGF-9 | 1.消防认证 2.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
26 | 高温混流风机 | 台 | 1 | SEF-S-2-17 | 右侧区域1F-05#/2F-05#排烟 | 高温混流风机 |  | ---- | 直联 | 36000 | 1000 | 720 | 15 | 380-3-50 | 680 | -- |  | 是 | -- | -- |  |  | 排烟风机应保证在280%%DC时能连续工作30min。 | 吊装
| 轴流式消防排烟风机 |  |  |  |  | YGF-8B |  |  |  | 36000 | 1000 | 1450 | 15 | 380-3-50 | 303 | 90 | 73 |  |  |  | 19.4 | YGF-8 | 1.消防认证 2.风机材质：碳钢喷塑 3.风机整机二级能效认证(YGF-9） |  | 1 | 0
27 | 高温混流风机 | 台 | 1 | SEF-S-2-18 | 中间区域3F-01#/1F-04#排烟 | 高温混流风机 |  | ---- | 直联 | 40000 | 1300 | 720 | 18.5 | 380-3-50 | 680 | -- |  | 是 | -- | -- |  |  | 排烟风机应保证在280%%DC时能连续工作30min。 | 吊装
| 轴流式消防排烟风机 |  |  |  |  | YGF-9C |  |  |  | 40000 | 1300 | 1450 | 18.5 | 380-3-50 | 520 | 91 | 73 |  |  |  | 17.1 | YGF-9 | 1.消防认证 2.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
28 | 高温混流风机 | 台 | 1 | SEF-S-2-19 | 下侧区域1F-03#排烟 | 高温混流风机 |  | ---- | 直联 | 36000 | 1000 | 720 | 15 | 380-3-50 | 680 | -- |  | 是 | -- | -- |  |  | 排烟风机应保证在280%%DC时能连续工作30min。 | 吊装
| 轴流式消防排烟风机 |  |  |  |  | YGF-8B |  |  |  | 36000 | 1000 | 1450 | 15 | 380-3-50 | 303 | 90 | 73 |  |  |  | 19.4 | YGF-8 | 1.消防认证 2.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
28 | 高温混流风机 | 台 | 1 | SEF-S-2-20 | 右侧区域1F-08#排烟 | 高温混流风机 |  | ---- | 直联 | 36000 | 1000 | 720 | 15 | 380-3-50 | 680 | -- |  | 是 | -- | -- |  |  | 排烟风机应保证在280%%DC时能连续工作30min。 | 吊装
| 轴流式消防排烟风机 |  |  |  |  | YGF-8B |  |  |  | 36000 | 1000 | 1450 | 15 | 380-3-50 | 303 | 90 | 73 |  |  |  | 19.4 | YGF-8 | 1.消防认证 2.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
[25 empty] | 25 | 0

## 5消防补风机性能表
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 设备编号 | 服务区域 | 风机形式 | 参考型号 | 驱动方式 | 风量m3/h | 全压Pa | 转 速rpm | 轴功率kW | 电机功率kW | 电 源V-%%c-Hz | 运行重量kg | 机组噪声 dB(A) | 最低效率% | Ws | 消防电源 | 减振方式 | 减振方式 | 风速 | 二级能效名称 | 备注
m/s
1 | 混流风机 | 台 | 1 | SSF-S-B1-1-1 | 走道排烟补风 | 混流风机 |  | 直联 | 15600 | 650 | 1450 | - | 4 | 380-3-50 | 205 | -- | 62 | -- | 是 | -- | 吊装 |  |  |  | 单价 | 数量 | 总价
| 轴流风机 |  |  |  |  | YGF-5.5B |  |  | 15600 | 650 | 2900 |  | 7.5 | 380-3-50 | 138 | 84 | 73 |  |  |  |  | 17.6 | YGF-5.5 | 1.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
2 | 混流风机 | 台 | 1 | SSF-S-B1-4-1 | 新闻发布厅排烟补风 | 混流风机 |  | 直联 | 66000 | 650 | 720 | - | 15 | 380-3-50 | 1046 | -- | 62 | -- | 是 | -- | 吊装
| 轴流风机 |  |  |  |  | YGF-12B |  |  | 66000 | 650 | 960 |  | 22 | 380-3-50 | 762 | 95 | 77 |  |  |  |  | 15.9 | YGF-12 | 1.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
3 | 混流风机 | 台 | 1 | SSF-S-B1-2-1 | 走道排烟补风 | 混流风机 |  | 直联 | 18000 | 650 | 1450 | - | 4 | 380-3-50 | 205 | -- | 62 | -- | 是 | -- | 吊装
| 轴流风机 |  |  |  |  | YGF-6B |  |  | 18000 | 650 | 2900 |  | 7.5 | 380-3-50 | 144 | 85 | 73 |  |  |  |  | 17.1 | YGF-6 | 1.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
4 | 混流风机 | 台 | 1 | SSF-S-B1-11-1 | 走道等排烟补风 | 离心式风机箱 |  | 直联 | 18000 | 650 | 1450 | - | 5.5 | 380-3-50 | 205 | -- | 62 | -- | 是 | -- | 落地
| 轴流风机 |  |  |  |  | YGF-6B |  |  | 18000 | 650 | 2900 |  | 7.5 | 380-3-50 | 144 | 85 | 73 |  |  |  |  | 17.1 | YGF-6 | 1.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
5 | 混流风机 | 台 | 1 | SSF-S-B1-12-1 | 走道排烟补风 | 混流风机 |  | 直联 | 15600 | 650 | 1450 | - | 4 | 380-3-50 | 205 | -- | 62 | -- | 是 | -- | 吊装
| 轴流风机 |  |  |  |  | YGF-5.5B |  |  | 15600 | 650 | 2900 |  | 7.5 | 380-3-50 | 138 | 84 | 73 |  |  |  |  | 17.6 | YGF-5.5 | 1.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
6 | 混流风机 | 台 | 1 | SSF-S-B1-13-1 | 走道排烟补风 | 混流风机 |  | 直联 | 15600 | 650 | 1450 | - | 4 | 380-3-50 | 205 | -- | 62 | -- | 是 | -- | 吊装
| 轴流风机 |  |  |  |  | YGF-5.5B |  |  | 15600 | 650 | 2900 |  | 7.5 | 380-3-50 | 138 | 84 | 73 |  |  |  |  | 17.6 | YGF-5.5 | 1.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
7 | 混流风机 | 台 | 1 | SSF-S-YY-B1-1 | 游泳热身馆排烟补风 | 混流风机 |  | 直联 | 67000 | 650 | 720 | - | 18.5 | 380-3-50 | 1046 | -- | 62 | -- | 是 | -- | 吊装
| 轴流风机 |  |  |  |  | YGF-12B |  |  | 67000 | 650 | 960 |  | 22 | 380-3-50 | 762 | 95 | 77 |  |  |  |  | 15.9 | YGF-12 | 1.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
8 | 混流风机 | 台 | 1 | SSF-S-B1-14-1 | 走道排烟补风 | 混流风机 |  | 直联 | 15600 | 650 | 1450 | - | 4 | 380-3-50 | 205 | -- | 62 | -- | 是 | -- | 吊装
| 轴流风机 |  |  |  |  | YGF-5.5B |  |  | 15600 | 650 | 2900 |  | 7.5 | 380-3-50 | 138 | 84 | 73 |  |  |  |  | 17.6 | YGF-5.5 | 1.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
9 | 混流风机 | 台 | 1 | SSF-S-B1-6-1 | 垃圾房排烟补风 | 混流风机 |  | 直联 | 9000 | 650 | 1450 | - | 3 | 380-3-50 | 145 | -- | 62 | -- | 是 | -- | 吊装
| 轴流风机 |  |  |  |  | YGF-5.5D |  |  | 9000 | 650 | 1450 |  | 3 | 380-3-50 | 130 | 69 | 72 |  |  |  |  | 10.2 | YGF-5.5 | 1.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
10 | 混流风机 | 台 | 1 | SSF-S-B1-5-1 | 垃圾房排烟补风 | 混流风机 |  | 直联 | 9000 | 650 | 1450 | - | 3 | 380-3-50 | 145 | -- | 62 | -- | 是 | -- | 吊装
| 轴流风机 |  |  |  |  | YGF-5.5D |  |  | 9000 | 650 | 1450 |  | 3 | 380-3-50 | 130 | 69 | 72 |  |  |  |  | 10.2 | YGF-5.5 | 1.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
11 | 混流风机 | 台 | 1 | SSF-S-1-1 | 网球场消防补风风机 | 混流风机 |  | 直联 | 67000 | 700 | 720 |  | 22 | 380-3-50 | 1172 | -- | 62 |  | 是 | -- | 吊装
| 轴流风机 |  |  |  |  | YGF-12B |  |  | 67000 | 700 | 960 |  | 22 | 380-3-50 | 762 | 95 | 77 |  |  |  |  | 16.2 | YGF-12 | 1.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
12 | 混流风机 | 台 | 1 | SSF-S-1-2 | 羽毛球场消防补风风机 | 混流风机 |  | 直联 | 67000 | 700 | 720 |  | 22 | 380-3-50 | 1172 | -- | 62 |  | 是 | -- | 吊装
| 轴流风机 |  |  |  |  | YGF-12B |  |  | 67000 | 700 | 960 |  | 22 | 380-3-50 | 762 | 95 | 77 |  |  |  |  | 16.2 | YGF-12 | 1.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
13 | 混流风机 | 台 | 1 | SSF-S-1-3 | 篮球场消防补风风机 | 混流风机 |  | 直联 | 67000 | 700 | 720 |  | 22 | 380-3-50 | 1172 | -- | 62 |  | 是 | -- | 吊装
| 轴流风机 |  |  |  |  | YGF-12B |  |  | 67000 | 700 | 960 |  | 22 | 380-3-50 | 762 | 95 | 77 |  |  |  |  | 16.2 | YGF-12 | 1.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
14 | 混流风机 | 台 | 1 | SSF-S-1-4 | 二层入场通道消防补风风机 | 混流风机 |  | 直联 | 20000 | 700 | 720 |  | 11 | 380-3-50 | 460 | -- | 62 |  | 是 | -- | 吊装
| 轴流风机 |  |  |  |  | YGF-5.5E7 |  |  | 20000 | 700 | 2900 |  | 11 | 380-3-50 | 192 | 82 | 73 |  |  |  |  | 19.6 | YGF-5.5 | 1.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
15 | 混流风机 | 台 | 1 | SSF-S-1-5 | 中庭补风风机 | 混流风机 |  | 直联 | 67000 | 700 | 720 |  | 22 | 380-3-50 | 1172 | -- | 62 |  | 是 | -- | 吊装
16 | 混流风机 | 台 | 1 | SSF-S-1-6 | 中庭补风风机 | 混流风机 |  | 直联 | 67000 | 700 | 720 |  | 22 | 380-3-50 | 1172 | -- | 62 |  | 是 | -- | 吊装
17 | 混流风机 | 台 | 1 | SSF-S-1-7 | 配套用房补风 | 混流风机 |  | 直联 | 27000 | 700 | 720 |  | 11 | 380-3-50 | 460 | -- | 62 |  | 是 | -- | 落地
18 | 混流风机 | 台 | 1 | SSF-S-1-8 | 配套用房补风 | 混流风机 |  | 直联 | 27000 | 700 | 720 |  | 11 | 380-3-50 | 460 | -- | 62 |  | 是 | -- | 吊装
[26 empty] | 14 | 0

## 6加压风机性能表 6-1加压风机
|  |  |  | 设备编号 | 服 务 区 域 |  |  |  | 风 量 | 全压 | 转 速 | 轴功率 | 电机功率 | 电 源 | 运行重量 | 机组噪声 | 最低效率 | Ws | 消防电源 | 减振方式 | 安装方式 | 风速 | 二级能效名称 | 备注
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |  |  | 风机形式 | 参考型号 | 驱动方式 | [13 empty] | m/s
[9 empty] | m | Pa | rpm | kW | kW | V-%%c-Hz | kg | dB(A) | %
1 | 混流风机 | 台 | 1 | SPF-S-B1-3-1 | LT-03地下楼梯加压送风 | 混流风机 |  | 直联 | 16200 | 600 | 960 | - | 5.5 | 380-3-50 | 350 | - | 62 | — | 有 | — | 吊装 |  |  |  | 单价 | 数量 | 总价
| 轴流风机 |  |  |  |  | YGF-5.5B |  |  | 16200 | 600 | 2900 |  | 7.5 | 380-3-50 | 138 | 84 | 73 |  |  |  |  | 18.27 | YGF-5.5 | 1.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
2 | 混流风机 | 台 | 1 | SPF-S-B1-3-2 | LT-07地下楼梯加压送风 | 混流风机 |  | 直联 | 16200 | 600 | 960 | - | 5.5 | 380-3-50 | 350 | - | 62 | — | 有 | — | 吊装
| 轴流风机 |  |  |  |  | YGF-5.5B |  |  | 16200 | 600 | 2900 |  | 7.5 | 380-3-50 | 138 | 84 | 73 |  |  |  |  | 18.27 | YGF-5.5 | 1.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
3 | 混流风机 | 台 | 1 | SPF-S-B1-3-3 | LT-08地下楼梯加压送风 | 混流风机 |  | 直联 | 16200 | 600 | 960 | - | 5.5 | 380-3-50 | 350 | - | 62 | — | 有 | — | 吊装
| 轴流风机 |  |  |  |  | YGF-5.5B |  |  | 16200 | 600 | 2900 |  | 7.5 | 380-3-50 | 138 | 84 | 73 |  |  |  |  | 18.27 | YGF-5.5 | 1.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
4 | 混流风机 | 台 | 1 | SPF-S-B1-3-4 | LT-08地上楼梯加压送风 | 离心风机箱 |  | 直联 | 33000 | 600 | 960 | - | 15 | 380-3-50 | 505 | - | 72 | — | 有 | — | 落地
| 轴流风机 |  |  |  |  | YGF-9E5 |  |  | 33000 | 600 | 1450 |  | 15 | 380-3-50 | 336 | 90 | 73 |  |  |  |  | 14.09 | YGF-9 | 1.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
5 | 混流风机 | 台 | 1 | SPF-S-B1-5-2 | LT-06地下楼梯加压送风 | 混流风机 |  | 直联 | 16200 | 600 | 960 | - | 5.5 | 380-3-50 | 350 | - | 62 | — | 有 | — | 吊装
| 轴流风机 |  |  |  |  | YGF-5.5B |  |  | 16200 | 600 | 2900 |  | 7.5 | 380-3-50 | 138 | 84 | 73 |  |  |  |  | 18.27 | YGF-5.5 | 1.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
6 | 混流风机 | 台 | 1 | SPF-S-B1-6-1a | LT-10地下楼梯加压送风 | 混流风机 |  | 直联 | 17400 | 600 | 960 | - | 5.5 | 380-3-50 | 350 | - | 62 | — | 有 | — | 吊装
| 轴流风机 |  |  |  |  | YGF-6B |  |  | 17400 | 600 | 2900 |  | 7.5 | 380-3-50 | 144 | 85 | 73 |  |  |  |  | 16.54 | YGF-6 | 1.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
7 | 混流风机 | 台 | 1 | SPF-S-B1-6-1b | LT-10地上楼梯加压送风 | 混流风机 |  | 直联 | 34800 | 600 | 960 | - | 11 | 380-3-50 | 635 | - | 62 | — | 有 | — | 吊装
| 轴流风机 |  |  |  |  | YGF-9E4 |  |  | 34800 | 600 | 1450 |  | 11 | 380-3-50 | 323 | 90 | 73 |  |  |  |  | 14.86 | YGF-9 | 1.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
8 | 混流风机 | 台 | 1 | SPF-S-B1-6-2a | LT-15地下楼梯加压送风 | 混流风机 |  | 直联 | 17400 | 600 | 960 | - | 5.5 | 380-3-50 | 350 | - | 62 | — | 有 | — | 吊装
| 轴流风机 |  |  |  |  | YGF-6B |  |  | 17400 | 600 | 2900 |  | 7.5 | 380-3-50 | 144 | 85 | 73 |  |  |  |  | 16.54 | YGF-6 | 1.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
9 | 混流风机 | 台 | 1 | SPF-S-B1-6-2b | LT-15地上楼梯加压送风 | 混流风机 |  | 直联 | 34800 | 600 | 960 | - | 11 | 380-3-50 | 635 | - | 62 | — | 有 | — | 吊装
| 轴流风机 |  |  |  |  | YGF-9E4 |  |  | 34800 | 600 | 1450 |  | 11 | 380-3-50 | 323 | 90 | 73 |  |  |  |  | 14.86 | YGF-9 | 1.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
10 | 混流风机 | 台 | 1 | SPF-S-B1-6-3b | LT-12地上楼梯加压送风 | 混流风机 |  | 直联 | 34800 | 600 | 960 | - | 11 | 380-3-50 | 635 | - | 62 | — | 有 | — | 吊装
| 轴流风机 |  |  |  |  | YGF-9E4 |  |  | 34800 | 600 | 1450 |  | 11 | 380-3-50 | 323 | 90 | 73 |  |  |  |  | 14.86 | YGF-9 | 1.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
11 | 混流风机 | 台 | 1 | SPF-S-B1-6-4b | LT-14地上楼梯加压送风 | 混流风机 |  | 直联 | 34800 | 600 | 960 | - | 11 | 380-3-50 | 635 | - | 62 | — | 有 | — | 吊装
| 轴流风机 |  |  |  |  | YGF-9E4 |  |  | 34800 | 600 | 1450 |  | 11 | 380-3-50 | 323 | 90 | 73 |  |  |  |  | 14.86 | YGF-9 | 1.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
12 | 混流风机 | 台 | 1 | SPF-S-B1-6-5b | LT-31地上楼梯加压送风 | 混流风机 |  | 直联 | 54000 | 600 | 960 | - | 15 | 380-3-50 | 958 | - | 63 | — | 有 | — | 吊装
| 轴流风机 |  |  |  |  | YGF-10C |  |  | 54000 | 600 | 1450 |  | 22 | 380-3-50 | 396 | 92 | 77 |  |  |  |  | 18.72 | YGF-10 | 1.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
13 | 混流风机 | 台 | 1 | SPF-S-B1-8-1a | LT-18地下楼梯加压送风 | 混流风机 |  | 直联 | 16200 | 600 | 960 | - | 5.5 | 380-3-50 | 350 | - | 62 | — | 有 | — | 吊装
| 轴流风机 |  |  |  |  | YGF-5.5B |  |  | 16200 | 600 | 2900 |  | 7.5 | 380-3-50 | 138 | 84 | 73 |  |  |  |  | 18.27 | YGF-5.5 | 1.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
14 | 混流风机 | 台 | 1 | SPF-S-B1-8-1b | LT-18地上楼梯加压送风 | 混流风机 |  | 直联 | 63000 | 600 | 960 | - | 18.5 | 380-3-50 | 635 | - | 62 | — | 有 | — | 吊装
| 轴流风机 |  |  |  |  | YGF-12A |  |  | 63000 | 600 | 970 |  | 18.5 | 380-3-50 | 762 | 93 | 77 |  |  |  |  | 15.22 | YGF-12 | 1.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
15 | 混流风机 | 台 | 1 | SPF-S-B1-11-1a | LT-19地下楼梯加压送风 | 混流风机 |  | 直联 | 16200 | 600 | 960 | - | 5.5 | 380-3-50 | 350 | - | 62 | — | 有 | — | 吊装
| 轴流风机 |  |  |  |  | YGF-5.5B |  |  | 16200 | 600 | 2900 |  | 7.5 | 380-3-50 | 138 | 84 | 73 |  |  |  |  | 18.27 | YGF-5.5 | 1.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
16 | 混流风机 | 台 | 1 | SPF-S-B1-11-1b | LT-19地上楼梯加压送风 | 混流风机 |  | 直联 | 32400 | 600 | 960 | - | 11 | 380-3-50 | 635 | - | 62 | — | 有 | — | 吊装
| 轴流风机 |  |  |  |  | YGF-9E4 |  |  | 32400 | 600 | 1450 |  | 11 | 380-3-50 | 323 | 90 | 73 |  |  |  |  | 13.84 | YGF-9 | 1.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
17 | 混流风机 | 台 | 1 | SPF-S-B1-11-2 | LT-22地上楼梯加压送风 | 混流风机 |  | 直联 | 32400 | 600 | 960 | - | 11 | 380-3-50 | 635 | - | 62 | — | 有 | — | 吊装
| 轴流风机 |  |  |  |  | YGF-9E4 |  |  | 32400 | 600 | 1450 |  | 11 | 380-3-50 | 323 | 90 | 73 |  |  |  |  | 13.84 | YGF-9 | 1.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
18 | 混流风机 | 台 | 1 | SPF-S-B1-13-1 | LT-26地下楼梯加压送风 | 混流风机 |  | 直联 | 16200 | 600 | 960 | - | 5.5 | 380-3-50 | 350 | - | 62 | — | 有 | — | 吊装
| 轴流风机 |  |  |  |  | YGF-5.5B |  |  | 16200 | 600 | 2900 |  | 7.5 | 380-3-50 | 138 | 84 | 73 |  |  |  |  | 18.27 | YGF-5.5 | 1.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
19 | 混流风机 | 台 | 1 | FPF-S-B1-5-2 | 避难走道加压送风 | 混流风机 |  | 直联 | 9000 | 600 | 1450 | - | 3 | 380-3-50 | 145 | - | 69 | — | 有 | — | 吊装
| 轴流风机 |  |  |  |  | YGF-4.5E6 |  |  | 9000 | 600 | 2900 |  | 3 | 380-3-50 | 130 | 77 | 72 |  |  |  |  | 15.04 | YGF-4.5 | 1.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
20 | 混流风机 | 台 | 1 | VPF-S-B1-3-5 | LT-08地上前室加压送风 | 混流风机 |  | 直联 | 66500 | 600 | 720 | - | 15 | 380-3-50 | 1065 | - | 89 | — | 有 | — | 吊装
| 轴流风机 |  |  |  |  | YGF-12B |  |  | 66500 | 600 | 960 |  | 22 | 380-3-50 | 762 | 95 | 77 |  |  |  |  | 16.06 | YGF-12 | 1.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
21 | 混流风机 | 台 | 1 | VPF-S-B1-3-6 | LT-07地上前室加压送风 | 混流风机 |  | 直联 | 23000 | 600 | 960 |  | 7.5 | 380-3-50 | 350 |  | 62 |  | 有 | — | 吊装
| 轴流风机 |  |  |  |  | YGF-7E3 |  |  | 23000 | 600 | 1450 |  | 7.5 | 380-3-50 | 194 | 82 | 73 |  |  |  |  | 16.14 | YGF-7 | 1.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
22 | 混流风机 | 台 | 1 | VPF-S-B1-5-1 | 避难走道前室加压送风 | 混流风机 |  | 直联 | 16200 | 600 | 960 |  | 5.5 | 380-3-50 | 350 |  | 62 |  | 有 | — | 吊装
| 轴流风机 |  |  |  |  | YGF-5.5B |  |  | 16200 | 600 | 2900 |  | 7.5 | 380-3-50 | 138 | 84 | 73 |  |  |  |  | 18.27 | YGF-5.5 | 1.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
23 | 混流风机 | 台 | 1 | VPF-S-B1-5-2 | 避难走道前室加压送风 | 混流风机 |  | 直联 | 16200 | 600 | 960 |  | 5.5 | 380-3-50 | 350 |  | 62 |  | 有 | — | 吊装
| 轴流风机 |  |  |  |  | YGF-5.5B |  |  | 16200 | 600 | 2900 |  | 7.5 | 380-3-50 | 138 | 84 | 73 |  |  |  |  | 18.27 | YGF-5.5 | 1.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
24 | 混流风机 | 台 | 1 | VPF-S-B1-5-3 | 避难走道前室加压送风 | 混流风机 |  | 直联 | 24000 | 600 | 960 |  | 5.5 | 380-3-50 | 350 |  | 62 |  | 有 | — | 吊装
| 轴流风机 |  |  |  |  | YGF-6.5B |  |  | 24000 | 600 | 1450 |  | 7.5 | 380-3-50 | 200 | 82 | 73 |  |  |  |  | 19.49 | YGF-6.5 | 1.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
24 | 混流风机 | 台 | 1 | SPF-S-B1-11-4 | LT-21地上楼梯加压送风 | 混流风机 |  | 直联 | 32400 | 600 | 960 | - | 11 | 380-3-50 | 635 | - | 62 | — | 有 | — | 吊装
| 轴流风机 |  |  |  |  | YGF-9E4 |  |  | 32400 | 600 | 1450 |  | 11 | 380-3-50 | 323 | 90 | 73 |  |  |  |  | 13.84 | YGF-9 | 1.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
6-1加压风机性能表
|  |  |  | 设备编号 | 服 务 区 域 |  |  |  | 风 量 | 全压静压 | 转 速 | 轴功率 | 电机功率 | 电 源 | 运行重量 | 机组噪声 | 最低效率 | Ws | 消防电源 | 减振方式 | 安装方式 | 风速 | 二级能效名称 | 备注
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |  |  | 风机形式 | 参考型号 | 驱动方式 | [13 empty] | m/s
[9 empty] | m | Pa | rpm | kW | kW | V-%%c-Hz | kg | dB(A) | %
1 | 混流风机 | 台 | 1 | SPF-S-YY-1-1 | LT-26地上楼梯加压送风 | 混流风机 |  | 直联 | 32400 | 600 | 960 | - | 11 | 380-3-50 | 635 | - | 62 | — | 有 | — | 吊装
| 轴流风机 |  |  |  |  | YGF-9E4 |  |  | 32400 | 600 | 1450 |  | 11 | 380-3-50 | 323 | 90 | 73 |  |  |  |  | 13.84 | YGF-9 | 1.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
2 | 混流风机 | 台 | 1 | SPF-S-YY-1-2a | LT-27地下楼梯加压送风 | 混流风机 |  | 直联 | 16200 | 600 | 960 | - | 5.5 | 380-3-50 | 350 | - | 62 | — | 有 | — | 吊装
| 轴流风机 |  |  |  |  | YGF-5.5B |  |  | 16200 | 600 | 2900 |  | 7.5 | 380-3-50 | 138 | 84 | 73 |  |  |  |  | 18.27 | YGF-5.5 | 1.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
3 | 混流风机 | 台 | 1 | SPF-S-YY-1-2b | LT-27地上楼梯加压送风 | 混流风机 |  | 直联 | 32400 | 600 | 960 | - | 11 | 380-3-50 | 635 | - | 62 | — | 有 | — | 吊装
| 轴流风机 |  |  |  |  | YGF-9E4 |  |  | 32400 | 600 | 1450 |  | 11 | 380-3-50 | 323 | 90 | 73 |  |  |  |  | 13.84 | YGF-9 | 1.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
4 | 混流风机 | 台 | 1 | SPF-S--1-1 | LT-20地上楼梯加压送风 | 混流风机 |  | 直联 | 32500 | 600 | 960 | - | 11 | 380-3-50 | 460 | - | 62 | — | 有 | — | 吊装
| 轴流风机 |  |  |  |  | YGF-9E4 |  |  | 32500 | 600 | 1450 |  | 11 | 380-3-50 | 323 | 90 | 73 |  |  |  |  | 13.88 | YGF-9 | 1.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
5 | 混流风机 | 台 | 1 | SPF-S--2-1 | LT-07地上楼梯加压送风 | 混流风机 |  | 直联 | 32500 | 600 | 960 | - | 11 | 380-3-50 | 460 | - | 62 | — | 有 | — | 吊装
| 轴流风机 |  |  |  |  | YGF-9E4 |  |  | 32500 | 600 | 1450 |  | 11 | 380-3-50 | 323 | 90 | 73 |  |  |  |  | 13.88 | YGF-9 | 1.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
6 | 混流风机 | 台 | 1 | SPF-S--2-2 | LT-03地上楼梯加压送风 | 混流风机 |  | 直联 | 32500 | 600 | 960 | - | 11 | 380-3-50 | 460 | - | 62 | — | 有 | — | 吊装
| 轴流风机 |  |  |  |  | YGF-9E4 |  |  | 32500 | 600 | 1450 |  | 11 | 380-3-50 | 323 | 90 | 73 |  |  |  |  | 13.88 | YGF-9 | 1.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
7 | 混流风机 | 台 | 1 | SPF-S--2-3 | LT-05地上楼梯加压送风 | 混流风机 |  | 直联 | 62700 | 600 | 960 | - | 18.5 | 380-3-50 | 460 | - | 62 | — | 有 | — | 吊装
| 轴流风机 |  |  |  |  | YGF-12A |  |  | 62700 | 600 | 970 |  | 18.5 | 380-3-50 | 688 | 93 | 77 |  |  |  |  | 15.15 | YGF-12 | 1.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
8 | 混流风机 | 台 | 1 | SPF-S--2-4 | LT-04地上楼梯加压送风 | 混流风机 |  | 直联 | 32500 | 600 | 960 | - | 11 | 380-3-50 | 460 | - | 62 | — | 有 | — | 吊装
| 轴流风机 |  |  |  |  | YGF-9E4 |  |  | 32500 | 600 | 1450 |  | 11 | 380-3-50 | 323 | 90 | 73 |  |  |  |  | 13.88 | YGF-9 | 1.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
9 | 混流风机 | 台 | 1 | SPF-S--2-5 | LT-06地上楼梯加压送风 | 混流风机 |  | 直联 | 32500 | 600 | 960 | - | 11 | 380-3-50 | 460 | - | 62 | — | 有 | — | 吊装
| 离心风机箱 |  |  |  |  | HTFC-I-22 |  |  | 32500 | 600 | 850 |  | 15 | 380-3-50 | 534 | 71 | 73 |  |  |  |  | 13.88 | HTFC-I-22 | 电机外置，皮带传动 |  | 1 | 0
10 | 混流风机 | 台 | 1 | SPF-S--2-6 | LT-02地上楼梯加压送风 | 混流风机 |  | 直联 | 32500 | 600 | 960 | - | 11 | 380-3-50 | 460 | - | 62 | — | 有 | — | 吊装
| 离心风机箱 |  |  |  |  | HTFC-I-22 |  |  | 32500 | 600 | 850 |  | 15 | 380-3-50 | 534 | 71 | 73 |  |  |  |  | 13.88 | HTFC-I-22 | 电机外置，皮带传动 |  | 1 | 0
11 | 混流风机 | 台 | 1 | SPF-S--2-7 | LT-30地上楼梯加压送风 | 混流风机 |  | 直联 | 32500 | 600 | 960 | - | 11 | 380-3-50 | 250 | - | 62 | — | 有 | — | 吊装
| 轴流风机 |  |  |  |  | YGF-9E4 |  |  | 32500 | 600 | 1450 |  | 11 | 380-3-50 | 323 | 90 | 73 |  |  |  |  | 13.88 | YGF-9 | 1.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
12 | 混流风机 | 台 | 1 | SPF-S--2-8 | LT-32地上楼梯加压送风 | 混流风机 |  | 直联 | 44500 | 600 | 960 | - | 11 | 380-3-50 | 280 | - | 62 | — | 有 | — | 吊装
| 轴流风机 |  |  |  |  | YGF-10A |  |  | 44500 | 600 | 1460 |  | 11 | 380-3-50 | 421 | 91 | 77 |  |  |  |  | 15.43 | YGF-10 | 1.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
13 | 混流风机 | 台 | 1 | SPF-S--2-9 | LT-33地上楼梯加压送风 | 混流风机 |  | 直联 | 44500 | 600 | 960 | - | 11 | 380-3-50 | 280 | - | 62 | — | 有 | — | 吊装
| 轴流风机 |  |  |  |  | YGF-10A |  |  | 44500 | 600 | 1460 |  | 11 | 380-3-50 | 421 | 91 | 77 |  |  |  |  | 15.43 | YGF-10 | 1.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
14 | 混流风机 | 台 | 1 | SPF-S--2-10 | LT-34地上楼梯加压送风 | 混流风机 |  | 直联 | 44500 | 600 | 960 | - | 11 | 380-3-50 | 280 | - | 62 | — | 有 | — | 吊装
| 轴流风机 |  |  |  |  | YGF-10A |  |  | 44500 | 600 | 1460 |  | 11 | 380-3-50 | 421 | 91 | 77 |  |  |  |  | 15.43 | YGF-10 | 1.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
15 | 混流风机 | 台 | 1 | SPF-S--2-11 | LT-35地上楼梯加压送风 | 混流风机 |  | 直联 | 44500 | 600 | 960 | - | 11 | 380-3-50 | 280 | - | 62 | — | 有 | — | 吊装
| 轴流风机 |  |  |  |  | YGF-10A |  |  | 44500 | 600 | 1460 |  | 11 | 380-3-50 | 421 | 91 | 77 |  |  |  |  | 15.43 | YGF-10 | 1.风机材质：碳钢喷塑 |  | 1 | 0
[26 empty] | 40 | 0

## 7排风风机性能表
|  |  |  | 设备编号 | 服 务 区 域 | 风机形式 | 参考型号 | 驱动方式 | 风 量 | 全压 | 转 速 | 轴功率 | 电机功率 | 电 源 | 运行重量 | 机组噪声 | 最低效率 | Ws | 应急电源 | 减振方式 | 安装方式 | 风速 | 二级能效名称 | 备注
m/s
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量
[9 empty] | m3h | Pa | rpm | kW | kW | V-%%c-Hz | kg | dB(A) | %
1 | 柜式离心风机箱 | 台 | 1 | (E)EF-S-B1-1-1 | 10KV总配电间平时兼气体灭火后排风 | 柜式离心风机箱 |  | 皮带 | 6600 | 400 | 800 | - | 3 | 380-3-50 | 189 | 62 | 62 | 0.21 | 有 | S | 吊装 |  |  |  | 单价 | 数量 | 总价
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | DCF-315 |  |  | 6600 | 400 | 2400 |  | 2.2 | 380-3-50 | 282 | 68 | 76 |  |  |  |  | 11.46 | DCF-315 | 1.皮带传动，水平进出风口 |  | 1 | 0
2 | 管道式离心风机箱 | 台 | 1 | EF-S-B1-1-2 | 应急发电机房平时排风 | 管道式离心风机箱 |  | 直联 | 13800 | 400 | 600 | - | 5.5 | 380-3-50 | 322 | 67 | 62 | 0.21 | - | S | 吊装
| 防爆柜式离心风机 |  |  |  |  | BISQ-630 |  |  | 13800 | 400 | 1450 |  | 5.5 | 380-3-50 | 230 | 77 | 60 |  |  |  |  | 4.63 | ISQ-450 | 1.皮带传动，水平进出风口 2.BT4整机防爆 |  | 1 | 0
3 | 柜式离心风机箱 | 台 | 1 | (E)EF-S-B1-1-3 | 光伏升压变机房平时兼气体灭火后排风 | 柜式离心风机箱 |  | 皮带 | 4100 | 350 | 900 | - | 1.5 | 380-3-50 | 132 | 61 | 62 | 0.183 | 有 | S | 吊装
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | DCF-280 |  |  | 4100 | 350 | 2400 |  | 1.5 | 380-3-50 | 194 | 65 | 76 |  |  |  |  | 9.04 | DCF-280 | 1.皮带传动，水平进出风口 |  | 1 | 0
4 | 柜式离心风机箱 | 台 | 1 | EF-S-B1-1-4 | 速滑馆热水机房排风 | 柜式离心风机箱 |  | 皮带 | 2500 | 350 | 1200 | - | 1.1 | 380-3-50 | 89 | 61 | 62 | 0.183 | - | S | 吊装
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | DCF-250 |  |  | 2500 | 350 | 2400 |  | 0.75 | 380-3-50 | 174 | 61 | 76 |  |  |  |  | 6.78 | DCF-250 (DCF-280) | 1.皮带传动，水平进出风口 |  | 1 | 0
5 | 柜式离心风机箱 | 台 | 1 | EF-S-B1-1-5 | 生活水泵房排风 | 柜式离心风机箱 |  | 皮带 | 2500 | 350 | 1200 | - | 1.1 | 380-3-50 | 89 | 61 | 62 | 0.183 | - | S | 吊装
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | DCF-250 |  |  | 2500 | 350 | 2400 |  | 0.75 | 380-3-50 | 174 | 61 | 76 |  |  |  |  | 6.78 | DCF-250 (DCF-280) | 1.皮带传动，水平进出风口 |  | 1 | 0
6 | 管道式离心风机箱 | 台 | 1 | EF-S-B1-1-6 | 临时柴发接入机房排风 | 管道式离心风机箱 |  | 直联 | 1000 | 300 | 1380 | - | 0.25 | 220-1-50 | 30 | 61 | 62 | 0.157 | - | S | 吊装
| 管道离心风机 |  |  |  |  | GDF-2.5-4 |  |  | 1000 | 300 | 1380 |  | 0.25 | 220-1-50 | 22 | 61 | / |  |  |  |  | 2.78 | 风机功率过低无能效 | 1.管道离心风机 |  | 1 | 0
7 | 柜式离心风机箱 | 台 | 1 | EF-S-B1-2-1 | 隔油池间排风 | 柜式离心风机箱 |  | 直联 | 1500 | 300 | 1380 | - | 0.45 | 380-3-50 | 50 | 60 | 62 | 0.157 | - | S | 吊装
| 管道离心风机 |  |  |  |  | GDF-3.0-4 |  |  | 1500 | 350 | 1380 |  | 0.55 | 380-3-50 | 30 | 60 | / |  |  |  |  | 3.54 | 风机功率过低无能效 | 1.管道离心风机 |  | 1 | 0
8 | 管道式离心风机箱 | 台 | 1 | (E)EF-S-B1-2-2 | 气体灭火机房平时兼气体灭火后排风 | 管道式离心风机箱 |  | 直联 | 1500 | 350 | 900 | - | 0.45 | 380-3-50 | 50 | 60 | 62 | 0.183 | 有 | S | 吊装
| 管道离心风机 |  |  |  |  | GDF-3.0-4 |  |  | 1500 | 350 | 1380 |  | 0.55 | 380-3-50 | 30 | 60 | / |  |  |  |  | 3.54 | 风机功率过低无能效 | 1.管道离心风机 |  | 1 | 0
9 | 柜式离心风机箱 | 台 | 1 | (E)EF-S-B1-2-3 | 10KV主变电所平时兼气体灭火后排风 | 柜式离心风机箱 |  | 皮带 | 15400 | 450 | 650 | - | 7.5 | 380-3-50 | 384 | 69 | 62 | 0.236 | 有 | S | 吊装
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | HTFC-I-15 |  |  | 15400 | 450 | 1100 |  | 4 | 380-3-50 | 234 | 58 | 76 |  |  |  |  | 20.22 | HTFC-I-15 | 1.皮带传动，水平进出风口 |  | 1 | 0
10 | 柜式离心风机箱 | 台 | 1 | (E)EF-S-B1-2-4a | 制冰机房平时兼事故排风 | 柜式离心风机箱 |  | 皮带 | 13200 | 450 | 650 | - | 5.5 | 380-3-50 | 322 | 68 | 62 | 0.236 | 有 | S | 吊装
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | HTFC-I-15 |  |  | 13200 | 450 | 1100 |  | 4 | 380-3-50 | 234 | 58 | 76 |  |  |  |  | 17.33 | HTFC-I-15 | 1.皮带传动，水平进出风口 |  | 1 | 0
11 | 柜式离心风机箱 | 台 | 1 | (E)EF-S-B1-2-4b | 制冰机房平时兼事故排风 | 柜式离心风机箱 |  | 皮带 | 13200 | 450 | 650 | - | 5.5 | 380-3-50 | 322 | 68 | 62 | 0.236 | 有 | S | 吊装
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | HTFC-I-15 |  |  | 13200 | 450 | 1100 |  | 4 | 380-3-50 | 234 | 58 | 76 |  |  |  |  | 17.33 | HTFC-I-15 | 1.皮带传动，水平进出风口 |  | 1 | 0
12 | 柜式离心风机箱 | 台 | 1 | EF-S-1/B1-6-1 | 垃圾房排风 | 柜式离心风机箱 |  | 皮带 | 6600 | 400 | 550 | - | 3 | 380-3-50 | 189 | 62 | 62 | 0.21 | — | S | 吊装
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | DCF-315 |  |  | 6600 | 400 | 2400 |  | 2.2 | 380-3-50 | 282 | 68 | 76 |  |  |  |  | 11.46 | DCF-315 | 1.皮带传动，水平进出风口 |  | 1 | 0
13 | 柜式离心风机箱 | 台 | 1 | EF-S-B1-3-1 | 中转机房排风 | 柜式离心风机箱 |  | 皮带 | 2500 | 400 | 1200 | - | 1.1 | 380-3-50 | 89 | 61 | 62 | 0.21 | - | S | 吊装
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | DCF-250 |  |  | 2500 | 400 | 2800 |  | 1.1 | 380-3-50 | 176 | 65 | 76 |  |  |  |  | 6.78 | DCF-250 (DCF-280) | 1.皮带传动，水平进出风口 |  | 1 | 0
14 | 柜式离心风机箱 | 台 | 1 | EF-S-B1-3-2 | 空调换热机房排风 | 柜式离心风机箱 |  | 皮带 | 5200 | 400 | 1000 | - | 2.2 | 380-3-50 | 140 | 62 | 62 | 0.21 | - | S | 吊装
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | DCF-315 |  |  | 5200 | 400 | 2400 |  | 2.2 | 380-3-50 | 282 | 68 | 76 |  |  |  |  | 9.03 | DCF-315 | 1.皮带传动，水平进出风口 |  | 1 | 0
15 | 柜式离心风机箱 | 台 | 1 | EF-S-B1-6-1 | 隔油池间排风 | 柜式离心风机箱 |  | 皮带 | 3000 | 400 | 1200 | - | 1.1 | 380-3-50 | 89 | 60 | 62 | 0.21 | - | S | 吊装
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | DCF-280 |  |  | 3000 | 400 | 2000 |  | 1.1 | 380-3-50 | 188 | 65 | 76 |  |  |  |  | 6.61 | DCF-280 | 1.皮带传动，水平进出风口 |  | 1 | 0
16 | 柜式离心风机箱 | 台 | 1 | EF-S-B1-7-1 | 隔油池间排风 | 柜式离心风机箱 |  | 皮带 | 3000 | 400 | 1200 | - | 1.1 | 380-3-50 | 89 | 60 | 62 | 0.21 | - | S | 吊装
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | DCF-280 |  |  | 3000 | 400 | 2000 |  | 1.1 | 380-3-50 | 188 | 65 | 76 |  |  |  |  | 6.61 | DCF-280 | 1.皮带传动，水平进出风口 |  | 1 | 0
17 | 柜式离心风机箱 | 台 | 1 | (E)EF-S-B1-8-1 | 气体灭火机房平时兼气体灭火后排风 | 柜式离心风机箱 |  | 皮带 | 1500 | 350 | 900 | - | 0.45 | 380-3-50 | 50 | 60 | 62 | 0.183 | 有 | S | 吊装
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | DCF-250 |  |  | 1500 | 350 | 2400 |  | 0.75 | 380-3-50 | 174 | 64 | 76 |  |  |  |  | 4.07 | DCF-250 (DCF-280) | 1.皮带传动，水平进出风口 |  | 1 | 0
18 | 柜式离心风机箱 | 台 | 1 | (E)EF-S-B1-11-1 | 10KV副变电所平时兼气体灭火后排风 | 柜式离心风机箱 |  | 皮带 | 5000 | 400 | 1000 | - | 2.2 | 380-3-50 | 140 | 62 | 62 | 0.21 | 有 | S | 吊装
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | DCF-315 |  |  | 5000 | 400 | 2400 |  | 2.2 | 380-3-50 | 282 | 68 | 76 |  |  |  |  | 8.68 | DCF-315 | 1.皮带传动，水平进出风口 |  | 1 | 0
19 | 柜式离心风机箱 | 台 | 1 | (E)EF-S-B1-11-2 | 10KV副变电所平时兼气体灭火后排风 | 柜式离心风机箱 |  | 皮带 | 7100 | 400 | 800 | - | 3 | 380-3-50 | 189 | 62 | 62 | 0.21 | 有 | S | 吊装
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | HTFC-I-15 |  |  | 7100 | 400 | 900 |  | 2.2 | 380-3-50 | 223 | 62 | 76 |  |  |  |  | 9.32 | HTFC-I-15 | 1.皮带传动，水平进出风口 |  | 1 | 0
20 | 柜式离心风机箱 | 台 | 1 | EF-S-B1-11-3 | 数据主机房排风 | 柜式离心风机箱 |  | 皮带 | 3300 | 400 | 1300 | - | 1.1 | 380-3-50 | 89 | 61 | 62 | 0.21 | - | S | 吊装
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | DCF-280 |  |  | 3300 | 400 | 2400 |  | 1.5 | 380-3-50 | 194 | 65 | 76 |  |  |  |  | 7.27 | DCF-280 | 1.皮带传动，水平进出风口 |  | 1 | 0
21 | 柜式离心风机箱 | 台 | 1 | EF-S-B1-12-1 | 热身馆泳池机房排风 | 柜式离心风机箱 |  | 皮带 | 3900 | 400 | 1300 | - | 1.1 | 380-3-50 | 89 | 61 | 62 | 0.21 | - | S | 吊装
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | DCF-280 |  |  | 3900 | 400 | 2400 |  | 1.5 | 380-3-50 | 194 | 65 | 76 |  |  |  |  | 8.6 | DCF-280 | 1.皮带传动，水平进出风口 |  | 1 | 0
22 | 柜式离心风机箱 | 台 | 1 | EF-S-B1-12-2 | 预留机房排风 | 柜式离心风机箱 |  | 皮带 | 3300 | 400 | 1300 | - | 1.1 | 380-3-50 | 89 | 61 | 62 | 0.21 | - | S | 吊装
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | DCF-280 |  |  | 3300 | 400 | 2400 |  | 1.5 | 380-3-50 | 194 | 65 | 76 |  |  |  |  | 7.27 | DCF-280 | 1.皮带传动，水平进出风口 |  | 1 | 0
23 | 柜式离心风机箱 | 台 | 1 | EEF-S-B1-12-1 | 热身馆泳池机房事故排风 | 柜式离心风机箱 |  | 皮带 | 2200 | 400 | 1200 | - | 1.1 | 380-3-50 | 89 | 61 | 62 | 0.21 | 有 | S | 吊装
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | DCF-250 |  |  | 2200 | 400 | 2400 |  | 0.75 | 380-3-50 | 174 | 64 | 76 |  |  |  |  | 5.97 | DCF-250 (DCF-280) | 1.皮带传动，水平进出风口 |  | 1 | 0
24 | 柜式离心风机箱 | 台 | 1 | EF-S-B1-12-3 | 热身馆泳池机房排风 | 柜式离心风机箱 |  | 皮带 | 2700 | 400 | 1300 | - | 1.1 | 380-3-50 | 89 | 61 | 62 | 0.21 | - | S | 吊装
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | DCF-250 |  |  | 2700 | 400 | 2800 |  | 1.1 | 380-3-50 | 176 | 68 | 76 |  |  |  |  | 7.32 | DCF-250 (DCF-280) | 1.皮带传动，水平进出风口 |  | 1 | 0
25 | 柜式离心风机箱 | 台 | 1 | EF-S-B1-12-4 | 生活水泵房排风 | 柜式离心风机箱 |  | 皮带 | 7000 | 400 | 800 | - | 3 | 380-3-50 | 189 | 62 | 62 | 0.21 | - | S | 吊装
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | HTFC-I-15 |  |  | 7000 | 400 | 900 |  | 2.2 | 380-3-50 | 223 | 55 | 76 |  |  |  |  | 9.19 | HTFC-I-15 | 1.皮带传动，水平进出风口 |  | 1 | 0
26 | 柜式离心风机箱 | 台 | 1 | EEF-S-B1-12-3 | 热身馆泳池机房事故排风 | 柜式离心风机箱 |  | 皮带 | 2700 | 400 | 1200 | - | 1.1 | 380-3-50 | 89 | 61 | 62 | 0.21 | 有 | S | 吊装
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | DCF-250 |  |  | 2700 | 400 | 2800 |  | 1.1 | 380-3-50 | 176 | 68 | 76 |  |  |  |  | 7.32 | DCF-250 (DCF-280) | 1.皮带传动，水平进出风口 |  | 1 | 0
27 | 柜式离心风机箱 | 台 | 1 | EF-S-B1-13-1 | 消防水泵房排风 | 柜式离心风机箱 |  | 皮带 | 2000 | 400 | 1300 | - | 1.1 | 380-3-50 | 89 | 61 | 62 | 0.21 | - | S | 吊装
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | DCF-250 |  |  | 2000 | 400 | 2400 |  | 0.75 | 380-3-50 | 174 | 64 | 76 |  |  |  |  | 5.43 | DCF-250 (DCF-280) | 1.皮带传动，水平进出风口 |  | 1 | 0
28 | 柜式离心风机箱 | 台 | 1 | EF-S-B1-13-3 | 比赛池泳池机房排风 | 柜式离心风机箱 |  | 皮带 | 7000 | 400 | 800 | - | 3 | 380-3-50 | 189 | 62 | 62 | 0.21 | - | S | 吊装
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | HTFC-I-15 |  |  | 7000 | 400 | 900 |  | 2.2 | 380-3-50 | 223 | 55 | 76 |  |  |  |  | 9.19 | HTFC-I-15 | 1.皮带传动，水平进出风口 |  | 1 | 0
29 | 柜式离心风机箱 | 台 | 1 | EEF-S-B1-13-2 | 比赛池泳池机房事故排风 | 柜式离心风机箱 |  | 皮带 | 4400 | 400 | 1200 | - | 2.2 | 380-3-50 | 113 | 61 | 62 | 0.21 | 有 | S | 吊装
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | DCF-280 |  |  | 4400 | 400 | 2800 |  | 2.2 | 380-3-50 | 198 | 65 | 76 |  |  |  |  | 9.7 | DCF-280 | 1.皮带传动，水平进出风口 |  | 1 | 0
30 | 柜式离心风机箱 | 台 | 1 | EF-S-B1-13-4 | 比赛池泳池热泵机房排风 | 柜式离心风机箱 |  | 皮带 | 3700 | 400 | 1300 | - | 1.1 | 380-3-50 | 89 | 61 | 62 | 0.21 | - | S | 吊装
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | DCF-280 |  |  | 3700 | 400 | 2400 |  | 1.5 | 380-3-50 | 194 | 65 | 76 |  |  |  |  | 8.16 | DCF-280 | 1.皮带传动，水平进出风口 |  | 1 | 0
31 | 柜式离心风机箱 | 台 | 1 | EF-S-B1-13-5 | 全民健身热水机房排风 | 柜式离心风机箱 |  | 皮带 | 5500 | 400 | 1000 | - | 2.2 | 380-3-50 | 140 | 62 | 62 | 0.21 | - | S | 吊装
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | DCF-315 |  |  | 5500 | 400 | 2400 |  | 2.2 | 380-3-50 | 282 | 68 | 76 |  |  |  |  | 9.55 | DCF-315 | 1.皮带传动，水平进出风口 |  | 1 | 0
32 | 柜式离心风机箱 | 台 | 1 | EF-S-B1-13-6 | 泳池热水机房排风 | 柜式离心风机箱 |  | 皮带 | 3000 | 400 | 1200 | - | 1.1 | 380-3-50 | 89 | 60 | 62 | 0.21 | - | S | 吊装
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | DCF-280 |  |  | 3000 | 400 | 2000 |  | 1.1 | 380-3-50 | 188 | 65 | 76 |  |  |  |  | 6.61 | DCF-280 | 1.皮带传动，水平进出风口 |  | 1 | 0
33 | 柜式离心风机箱 | 台 | 1 | EF-S-B1-13-7 | 消防水泵房排风 | 柜式离心风机箱 |  | 皮带 | 9400 | 400 | 700 | - | 4 | 380-3-50 | 225 | 63 | 62 | 0.21 | - | S | 吊装
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | HTFC-I-15 |  |  | 9400 | 400 | 900 |  | 2.2 | 380-3-50 | 223 | 55 | 76 |  |  |  |  | 12.34 | HTFC-I-15 | 1.皮带传动，水平进出风口 |  | 1 | 0
34 | 柜式离心风机箱 | 台 | 1 | EF-S-YY-2-1a | 游泳馆排风 | 柜式离心风机箱 |  | 皮带 | 27500 | 450 | 550 | - | 11 | 380-3-50 | 490 | 71 | 62 | 0.236 | - | S | 吊装
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | HTFC-I-20 |  |  | 27500 | 450 | 1000 |  | 15 | 380-3-50 | 490 | 65 | 78 |  |  |  |  | 21.22 | HTFC-I-20 | 1.皮带传动，水平进出风口 |  | 1 | 0
35 | 柜式离心风机箱 | 台 | 1 | EF-S-YY-2-1b | 游泳馆排风 | 柜式离心风机箱 |  | 皮带 | 27500 | 450 | 550 | - | 11 | 380-3-50 | 490 | 71 | 62 | 0.236 | - | S | 吊装
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | HTFC-I-20 |  |  | 27500 | 450 | 1000 |  | 15 | 380-3-50 | 490 | 65 | 78 |  |  |  |  | 21.22 | HTFC-I-20 | 1.皮带传动，水平进出风口 |  | 1 | 0
36 | 柜式离心风机箱 | 台 | 1 | EF-S-YY-2-2a | 游泳热身馆排风 | 柜式离心风机箱 |  | 皮带 | 22000 | 450 | 550 | - | 11 | 380-3-50 | 490 | 71 | 62 | 0.236 | - | S | 吊装
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | HTFC-I-20 |  |  | 22000 | 450 | 800 |  | 7.5 | 380-3-50 | 401 | 62 | 78 |  |  |  |  | 16.98 | HTFC-I-20 | 1.皮带传动，水平进出风口 |  | 1 | 0
37 | 柜式离心风机箱 | 台 | 1 | EF-S-YY-2-2b | 游泳热身馆排风 | 柜式离心风机箱 |  | 皮带 | 22000 | 450 | 550 | - | 11 | 380-3-50 | 490 | 71 | 62 | 0.236 | - | S | 吊装
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | HTFC-I-20 |  |  | 22000 | 450 | 800 |  | 7.5 | 380-3-50 | 401 | 62 | 78 |  |  |  |  | 16.98 | HTFC-I-20 | 1.皮带传动，水平进出风口 |  | 1 | 0
38 | 柜式离心风机箱 | 台 | 1 | EF-S-YY-2-3a | 门厅排风 | 柜式离心风机箱 |  | 皮带 | 6000 | 400 | 1000 | - | 2.2 | 380-3-50 | 140 | 62 | 62 | 0.21 | - | S | 吊装
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | HTFC-I-15 |  |  | 6000 | 400 | 900 |  | 2.2 | 380-3-50 | 223 | 62 | 76 |  |  |  |  | 7.87 | HTFC-I-15 | 1.皮带传动，水平进出风口 |  | 1 | 0
39 | 柜式离心风机箱 | 台 | 1 | EF-S-YY-2-3b | 门厅排风 | 柜式离心风机箱 |  | 皮带 | 6000 | 400 | 1000 | - | 2.2 | 380-3-50 | 140 | 62 | 62 | 0.21 | - | S | 吊装
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | HTFC-I-15 |  |  | 6000 | 400 | 900 |  | 2.2 | 380-3-50 | 223 | 62 | 76 |  |  |  |  | 7.87 | HTFC-I-15 | 1.皮带传动，水平进出风口 |  | 1 | 0
40 | 柜式离心风机箱 | 台 | 1 | EF-S-R-1 | 速滑馆排风 | 柜式离心风机箱 |  | 皮带 | 22000 | 450 | 550 | - | 11 | 380-3-50 | 490 | 71 | 62 | 0.236 | - | S | 吊装
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | HTFC-I-20 |  |  | 22000 | 450 | 800 |  | 7.5 | 380-3-50 | 401 | 62 | 78 |  |  |  |  | 16.98 | HTFC-I-20 | 1.皮带传动，水平进出风口 |  | 1 | 0
41 | 柜式离心风机箱 | 台 | 1 | EF-S-R-2 | 速滑馆排风 | 柜式离心风机箱 |  | 皮带 | 22000 | 450 | 550 | - | 11 | 380-3-50 | 490 | 71 | 62 | 0.236 | - | S | 吊装
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | HTFC-I-20 |  |  | 22000 | 450 | 800 |  | 7.5 | 380-3-50 | 401 | 62 | 78 |  |  |  |  | 16.98 | HTFC-I-20 | 1.皮带传动，水平进出风口 |  | 1 | 0
42 | 柜式离心风机箱 | 台 | 1 | EF-S-R-3 | 速滑馆排风 | 柜式离心风机箱 |  | 皮带 | 22000 | 450 | 550 | - | 11 | 380-3-50 | 490 | 71 | 62 | 0.236 | - | S | 吊装
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | HTFC-I-20 |  |  | 22000 | 450 | 800 |  | 7.5 | 380-3-50 | 401 | 62 | 78 |  |  |  |  | 16.98 | HTFC-I-20 | 1.皮带传动，水平进出风口 |  | 1 | 0
43 | 柜式离心风机箱 | 台 | 1 | EF-S-R-4 | 速滑馆排风 | 柜式离心风机箱 |  | 皮带 | 22000 | 450 | 550 | - | 11 | 380-3-50 | 490 | 71 | 62 | 0.236 | - | S | 吊装
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | HTFC-I-20 |  |  | 22000 | 450 | 800 |  | 7.5 | 380-3-50 | 401 | 62 | 78 |  |  |  |  | 16.98 | HTFC-I-20 | 1.皮带传动，水平进出风口 |  | 1 | 0
44 | 管道式离心风机箱 | 台 | 1 | EF-S-YY-2/B1-1 | 隔油池间排风 | 管道式离心风机箱 |  | 直联 | 1000 | 300 | 1380 |  | 0.25 | 220-1-50 | 30 | 61 | 62 | 0.157 |  | S | 吊装
| 管道离心风机 |  |  |  |  | GDF-2.5-4 |  |  | 1000 | 300 | 1380 |  | 0.25 | 220-1-50 | 22 | 61 | [5 empty] | 2.78 | 风机功率过低无能效 | 1.管道离心风机 |  | 1 | 0
45 | 管道式离心风机箱 | 台 | 1 | EF-S-YY-2/B1-2 | 卫生间排风 | 管道式离心风机箱 |  | 直联 | 1000 | 300 | 1380 |  | 0.25 | 220-1-50 | 30 | 61 | 62 | 0.157 |  | S | 吊装
| 管道离心风机 |  |  |  |  | GDF-2.5-4 |  |  | 1000 | 300 | 1380 |  | 0.25 | 220-1-50 | 22 | 61 | [5 empty] | 2.78 | 风机功率过低无能效 | 1.管道离心风机 |  | 1 | 0
46 | 管道式离心风机箱 | 台 | 1 | EF-S-YY-2/B1-3 | 卫生间排风 | 管道式离心风机箱 |  | 直联 | 1000 | 300 | 1380 |  | 0.25 | 220-1-50 | 30 | 61 | 62 | 0.157 |  | S | 吊装
| 管道离心风机 |  |  |  |  | GDF-2.5-4 |  |  | 1000 | 300 | 1380 |  | 0.25 | 220-1-50 | 22 | 61 | [5 empty] | 2.78 | 风机功率过低无能效 | 1.管道离心风机 |  | 1 | 0
[26 empty] | 46 | 0

## 8.风机性能表
8.风机性能表
|  |  |  | 设备编号 | 服 务 区 域 | 风机形式 | 参考型号 | 叶轮 | 驱动方式 | 风 量 | 余 压 | 转 速 | 电机功率 | 电 源 | 运行重量 | 机组噪声 | 最低效率 | 应急电源 | 单位风量耗功率 | 减振方式 | 安装方式 | 风速 | 二级能效名称 | 备 注
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | [6 empty] | m3/h | Pa | rpm | kW | V-%%c-Hz | kg | dB(A) | % |  | W/m3/h |  |  | m/s
1 | 柜式离心风机箱 | 台 | 1 | EF-S-1-1 | 一层卫生间排风 | 柜式离心风机箱 |  | 后倾 | 皮带 | 5000 | 350 | 1200 | 1.5 | 380-3-50 | 132 | 65 | 62 | -- | -- | S | 吊装 |  |  |  | 总价
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | DCF-400 |  |  |  | 5000 | 350 | 1400 | 1.5 | 380-3-50 | 332 | 65 | 76 |  |  |  |  | 5.56 | DCF-400 | 1.电机直连，水平进出风口 2.风机整机二级能效认证
2 | 柜式离心风机箱 | 台 | 1 | EF-S-1-2 | 一层垃圾房排风 | 柜式离心风机箱 |  | 后倾 | 皮带 | 4400 | 350 | 800 | 2.2 | 380-3-50 | 225 | 65 | 62 | -- | -- | S | 吊装
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | DCF-400 |  |  |  | 4400 | 350 | 1600 | 1.1 | 380-3-50 | 340 | 65 | 76 |  |  |  |  | 4.89 | DCF-400 | 1.电机直连，水平进出风口 2.风机整机二级能效认证
3 | 柜式离心风机箱 | 台 | 1 | EF-S-2-1A | 配套用房过渡季排风 | 柜式离心风机箱 |  | 后倾 | 皮带 | 15500 | 350 | 550 | 7.5 | 380-3-50 | 490 | 65 | 62 | -- | 0.183 | S | 吊装
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | DCF-560 |  |  |  | 15500 | 350 | 1200 | 5.5 | 380-3-50 | 550 | 65 | 78 |  |  |  |  | 11.16 | DCF-560 | 1.皮带传动，水平进出风口 2.风机整机二级能效认证
4 | 柜式离心风机箱 | 台 | 1 | EF-S-2-1B | 配套用房过渡季排风 | 柜式离心风机箱 |  | 后倾 | 皮带 | 15500 | 350 | 550 | 7.5 | 380-3-50 | 490 | 65 | 62 | -- | 0.183 | S | 吊装
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | DCF-560 |  |  |  | 15500 | 350 | 1200 | 5.5 | 380-3-50 | 550 | 65 | 78 |  |  |  |  | 11.16 | DCF-560 | 1.皮带传动，水平进出风口 2.风机整机二级能效认证
5 | 柜式离心风机箱 | 台 | 1 | EF-S-2-2A | 网球场排风 | 柜式离心风机箱 |  | 后倾 | 皮带 | 33000 | 450 | 500 | 11 | 380-3-50 | 490 | 65 | 62 | -- | 0.236 | R | 落地
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | DCF-800 |  |  |  | 33000 | 450 | 900 | 11 | 380-3-50 | 886 | 65 | 78 |  |  |  |  | 8.64 | DCF-800 | 1.皮带传动，水平进出风口 2.风机整机二级能效认证
6 | 柜式离心风机箱 | 台 | 1 | EF-S-2-2B | 网球场排风 | 柜式离心风机箱 |  | 后倾 | 皮带 | 33000 | 450 | 500 | 11 | 380-3-50 | 490 | 65 | 62 | -- | 0.236 | R | 落地
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | DCF-800 |  |  |  | 33000 | 450 | 900 | 11 | 380-3-50 | 886 | 65 | 78 |  |  |  |  | 8.64 | DCF-800 | 1.皮带传动，水平进出风口 2.风机整机二级能效认证
7 | 柜式离心风机箱 | 台 | 1 | EF-S-2-3A | 羽毛球场排风 | 柜式离心风机箱 |  | 后倾 | 皮带 | 33000 | 450 | 500 | 11 | 380-3-50 | 490 | 65 | 62 | -- | 0.236 | R | 落地
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | DCF-800 |  |  |  | 33000 | 450 | 900 | 11 | 380-3-50 | 886 | 65 | 78 |  |  |  |  | 8.64 | DCF-800 | 1.皮带传动，水平进出风口 2.风机整机二级能效认证
8 | 柜式离心风机箱 | 台 | 1 | EF-S-2-3B | 羽毛球场排风 | 柜式离心风机箱 |  | 后倾 | 皮带 | 33000 | 450 | 500 | 11 | 380-3-50 | 490 | 65 | 62 | -- | 0.236 | R | 落地
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | DCF-800 |  |  |  | 33000 | 450 | 900 | 11 | 380-3-50 | 886 | 65 | 78 |  |  |  |  | 8.64 | DCF-800 | 1.皮带传动，水平进出风口 2.风机整机二级能效认证
9 | 柜式离心风机箱 | 台 | 1 | EF-S-2-4A | 篮球场排风 | 柜式离心风机箱 |  | 后倾 | 皮带 | 33000 | 400 | 500 | 11 | 380-3-50 | 490 | 65 | 62 | -- | 0.21 | R | 落地
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | DCF-800 |  |  |  | 33000 | 400 | 900 | 11 | 380-3-50 | 886 | 65 | 78 |  |  |  |  | 8.64 | DCF-800 | 1.皮带传动，水平进出风口 2.风机整机二级能效认证
10 | 柜式离心风机箱 | 台 | 1 | EF-S-2-4B | 篮球场排风 | 柜式离心风机箱 |  | 后倾 | 皮带 | 33000 | 400 | 500 | 11 | 380-3-50 | 490 | 65 | 62 | -- | 0.21 | R | 落地
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | DCF-800 |  |  |  | 33000 | 400 | 900 | 11 | 380-3-50 | 886 | 65 | 78 |  |  |  |  | 8.64 | DCF-800 | 1.皮带传动，水平进出风口 2.风机整机二级能效认证
11 | 柜式离心风机箱 | 台 | 1 | EF-S-2-5A | 跑道过渡季排风 | 柜式离心风机箱 |  | 后倾 | 皮带 | 9400 | 460 | 500 | 4 | 380-3-50 | 322 | 65 | 62 | -- | -- | S | 吊装
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | DCF-450 |  |  |  | 9400 | 460 | 1400 | 3 | 380-3-50 | 363 | 65 | 76 |  |  |  |  | 8.33 | DCF-450 | 1.皮带传动，水平进出风口 2.风机整机二级能效认证
12 | 柜式离心风机箱 | 台 | 1 | EF-S-2-5B | 跑道过渡季排风 | 柜式离心风机箱 |  | 后倾 | 皮带 | 9400 | 400 | 500 | 4 | 380-3-50 | 322 | 65 | 62 | -- | -- | S | 吊装
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | DCF-450 |  |  |  | 9400 | 400 | 1400 | 3 | 380-3-50 | 363 | 65 | 76 |  |  |  |  | 8.33 | DCF-450 | 1.皮带传动，水平进出风口 2.风机整机二级能效认证
13 | 柜式离心风机箱 | 台 | 1 | EF-S-2-6(A) | 录检区过渡季排风 | 柜式离心风机箱 |  | 后倾 | 皮带 | 11000 | 450 | 700 | 7.5 | 380-3-50 | 225 | 65 | 62 | -- | 0.236 | S | 吊装
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | DCF-450 |  |  |  | 11000 | 450 | 1600 | 4 | 380-3-50 | 399 | 65 | 76 |  |  |  |  | 9.74 | DCF-450 | 1.皮带传动，水平进出风口 2.风机整机二级能效认证
14 | 柜式离心风机箱 | 台 | 1 | EF-S-2-6(B) | 新闻发布厅过渡季排风 | 柜式离心风机箱 |  | 后倾 | 皮带 | 19000 | 350 | 600 | 7.5 | 380-3-50 | 384 | 65 | 62 | -- | 0.183 | S | 吊装
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | DCF-500 |  |  |  | 19000 | 350 | 1600 | 7.5 | 380-3-50 | 475 | 65 | 76 |  |  |  |  | 13.3 | DCF-500 | 1.皮带传动，水平进出风口 2.风机整机二级能效认证
15 | 柜式离心风机箱 | 台 | 1 | EF-S-2-7 | 按摩淋浴排风 | 柜式离心风机箱 |  | 后倾 | 皮带 | 3300 | 350 | 1200 | 1.5 | 380-3-50 | 89 | 65 | 62 | -- | -- | S | 吊装
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | DCF-400 |  |  |  | 3300 | 350 | 1400 | 1.5 | 380-3-50 | 332 | 65 | 76 |  |  |  |  | 3.67 | DCF-400 | 1.皮带传动，水平进出风口 2.风机整机二级能效认证
16 | 柜式离心风机箱 | 台 | 1 | EF-S-2-8(A) | 卫生间排风 | 柜式离心风机箱 |  | 后倾 | 皮带 | 5900 | 540 | 1200 | 2.2 | 380-3-50 | 89 | 65 | 62 | -- | -- | S | 吊装
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | DCF-400 |  |  |  | 5900 | 540 | 1600 | 2.2 | 380-3-50 | 340 | 65 | 76 |  |  |  |  | 6.56 | DCF-400 | 1.皮带传动，水平进出风口 2.风机整机二级能效认证
17 | 柜式离心风机箱 | 台 | 1 | EF-S-2-8(B) | 卫生间排风 | 柜式离心风机箱 |  | 后倾 | 皮带 | 6200 | 500 | 1200 | 3 | 380-3-50 | 189 | 65 | 62 | -- | -- | S | 吊装
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | DCF-400 |  |  |  | 6200 | 500 | 1600 | 2.2 | 380-3-50 | 340 | 65 | 76 |  |  |  |  | 6.89 | DCF-400 | 1.皮带传动，水平进出风口 2.风机整机二级能效认证
18 | 柜式离心风机箱 | 台 | 1 | EF-S-2-9 | 卫生间排风 | 柜式离心风机箱 |  | 后倾 | 皮带 | 4400 | 450 | 1200 | 1.5 | 380-3-50 | 132 | 65 | 62 | -- | -- | S | 吊装
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | DCF-400 |  |  |  | 4400 | 450 | 1400 | 1.5 | 380-3-50 | 332 | 65 | 76 |  |  |  |  | 4.89 | DCF-400 | 1.皮带传动，水平进出风口 2.风机整机二级能效认证
19 | 柜式离心风机箱 | 台 | 1 | EF-S-2-10 | 卫生间排风 | 柜式离心风机箱 |  | 后倾 | 皮带 | 10600 | 450 | 800 | 5.5 | 380-3-50 | 225 | 65 | 62 | -- | 0.236 | S | 吊装
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | DCF-450 |  |  |  | 10600 | 450 | 1600 | 4 | 380-3-50 | 399 | 65 | 76 |  |  |  |  | 9.39 | DCF-450 | 1.皮带传动，水平进出风口 2.风机整机二级能效认证
20 | 柜式离心风机箱 | 台 | 1 | EF-S-2-11 | 卫生间排风 | 柜式离心风机箱 |  | 后倾 | 皮带 | 5300 | 500 | 1200 | 1.5 | 380-3-50 | 132 | 65 | 62 | -- | -- | S | 吊装
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | DCF-400 |  |  |  | 5300 | 500 | 1400 | 1.5 | 380-3-50 | 332 | 65 | 76 |  |  |  |  | 5.89 | DCF-400 | 1.皮带传动，水平进出风口 2.风机整机二级能效认证
21 | 柜式离心风机箱 | 台 | 1 | EF-S-2-12 | 烘干房排风 | 柜式离心风机箱 |  | 后倾 | 皮带 | 4700 | 350 | 1200 | 1.5 | 380-3-50 | 132 | 65 | 62 | -- | -- | S | 吊装
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | DCF-400 |  |  |  | 4700 | 350 | 1400 | 1.5 | 380-3-50 | 332 | 65 | 76 |  |  |  |  | 5.22 | DCF-400 | 1.皮带传动，水平进出风口 2.风机整机二级能效认证
22 | 柜式离心风机箱 | 台 | 1 | EF-S-2-13 | 卫生间排风 | 柜式离心风机箱 |  | 后倾 | 皮带 | 5200 | 450 | 1200 | 1.5 | 380-3-50 | 132 | 65 | 62 | -- | -- | S | 吊装
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | DCF-400 |  |  |  | 5200 | 450 | 1600 | 1.5 | 380-3-50 | 332 | 65 | 76 |  |  |  |  | 5.78 | DCF-400 | 1.皮带传动，水平进出风口 2.风机整机二级能效认证
23 | 柜式离心风机箱 | 台 | 1 | EF-S-2-14 | 淋浴间排风 | 柜式离心风机箱 |  | 后倾 | 皮带 | 3900 | 350 | 1200 | 1.5 | 380-3-50 | 132 | 65 | 62 | -- | -- | S | 吊装
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | DCF-400 |  |  |  | 3900 | 350 | 1400 | 1.5 | 380-3-50 | 332 | 65 | 76 |  |  |  |  | 4.33 | DCF-400 | 1.皮带传动，水平进出风口 2.风机整机二级能效认证
27 | 柜式离心风机箱 | 台 | 1 | EF-S-2-18 | 烘干房排风 | 柜式离心风机箱 |  | 后倾 | 皮带 | 3300 | 350 | 1200 | 1.1 | 380-3-50 | 132 | 65 | 62 | -- | -- | S | 吊装
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | DCF-400 |  |  |  | 3300 | 350 | 1200 | 1.1 | 380-3-50 | 326 | 65 | 76 |  |  |  |  | 3.67 | DCF-400 | 1.皮带传动，水平进出风口 2.风机整机二级能效认证
28 | 柜式离心风机箱 | 台 | 1 | EF-S-2-19 | 卫生间排风 | 柜式离心风机箱 |  | 后倾 | 皮带 | 2800 | 350 | 1200 | 1.5 | 380-3-50 | 132 | 65 | 62 | -- | -- | S | 吊装
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | DCF-400 |  |  |  | 2800 | 350 | 1200 | 1.5 | 380-3-50 | 332 | 65 | 76 |  |  |  |  | 3.11 | DCF-400 | 1.皮带传动，水平进出风口 2.风机整机二级能效认证
29 | 柜式离心风机箱 | 台 | 1 | EF-S-2-20 | 淋浴间排风 | 柜式离心风机箱 |  | 后倾 | 皮带 | 2800 | 350 | 1200 | 1.1 | 380-3-50 | 132 | 65 | 62 | -- | -- | S | 吊装
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | DCF-400 |  |  |  | 2800 | 350 | 1200 | 1.1 | 380-3-50 | 326 | 65 | 76 |  |  |  |  | 3.11 | DCF-400 | 1.皮带传动，水平进出风口 2.风机整机二级能效认证
30 | 柜式离心风机箱 | 台 | 1 | EF-S-2-21 | 卫生间排风 | 柜式离心风机箱 |  | 后倾 | 皮带 | 5800 | 400 | 1200 | 2.2 | 380-3-50 | 132 | 65 | 62 | -- | -- | S | 吊装
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | DCF-400 |  |  |  | 5800 | 400 | 1600 | 2.2 | 380-3-50 | 340 | 65 | 76 |  |  |  |  | 6.44 | DCF-400 | 1.皮带传动，水平进出风口 2.风机整机二级能效认证
31 | 柜式离心风机箱 | 台 | 1 | EF-S-B1-3-3 | 机电管廊排风 | 柜式离心风机箱 |  | 后倾 | 皮带 | 6600 | 400 | 1200 | 3 | 380-3-50 | 189 | 65 | 62 | -- | -- | S | 吊装
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | DCF-400 |  |  |  | 6600 | 400 | 1600 | 2.2 | 380-3-50 | 340 | 65 | 76 |  |  |  |  | 7.33 | DCF-400 | 1.皮带传动，水平进出风口 2.风机整机二级能效认证
|  |  | 1 | (E)EF-S-1-1 | 一层厨房平时兼事故排风 | 柜式离心风机箱 |  | 后倾 | 皮带 | 3000 | 400 | 1200 | 1.1 | 380-3-50 | 89 | 65 | 62 | 是 | -- | S | 吊装 |  |  | 防爆风机
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | DCF-400 |  |  |  | 3000 | 400 | 1200 | 1.1 | 380-3-50 | 326 | 65 | 76 |  |  |  |  | 3.33 | DCF-400 | 1.皮带传动，水平进出风口 2.风机整机二级能效认证 3.防爆等级：CT4，整机防爆
|  |  | 1 | KEF-S-1-1 | 厨房排油烟 | 柜式离心风机箱 |  | 后倾 | 皮带 | 13000 | 800 | 800 | 7.5 | 380-3-50 | 225 | 65 | 62 | -- | - | S | 吊装 |  |  | 电机外置
| 柜式离心风机箱 |  |  |  |  | DCF-500 |  |  |  | 13000 | 800 | 1600 | 7.5 | 380-3-50 | 475 | 65 | 76 |  |  |  |  | 9.1 | DCF-500 | 1.皮带传动，水平进出风口 2.风机整机二级能效认证 3.电机外置
|  |  | 1 | EF-S-2/3-1 | 速滑馆卫生间平时排风 | 管道式离心风机箱 |  |  | 直联 | 11000 | 400 | 600 | 5.5 | 380-3-50 | 322 | 67 | 67 | -- | -- | S | 吊装
| 管道式离心风机箱 |  |  |  |  | ISQ-630 |  |  |  | 11000 | 400 | 1450 | 5.5 | 380-3-50 | 192 | 67 | 60 |  |  |  |  | 3.53 | ISQ-630 | 1.电机直连，水平进出风口 2.风机整机二级能效认证
|  |  | 1 | EF-S-2/3-2 | 速滑馆卫生间平时排风 | 管道式离心风机箱 |  |  | 直联 | 11000 | 400 | 600 | 5.5 | 380-3-50 | 322 | 67 | 67 | -- | -- | S | 吊装
| 管道式离心风机箱 |  |  |  |  | ISQ-630 |  |  |  | 11000 | 400 | 1450 | 5.5 | 380-3-50 | 192 | 67 | 60 |  |  |  |  | 3.53 | ISQ-630 | 1.电机直连，水平进出风口 2.风机整机二级能效认证

## 管道式离心风机性能表
管道式离心风机性能表 | [22 empty] | 设计回复
|  |  | 设备编号 | 风机形式 | 参考型号 | 驱动方式 | 风 量 | 全压 |  | 转 速 | 轴功率 | 电机功率 | 电 源 | 运行重量 | 机组噪声 | 最低效率 | 应急电源 | 减振方式 | 安装方式 | 台数 | 风速 | 备 注
[7 empty] | m3/h | Pa |  | 转 速: rpm; 轴功率: kW; 电机功率: V-%%c-Hz; 电 源: kg; 运行重量: dB(A); 机组噪声: %
1 | 第3层 | 4 | GDF-10 | 管道式离心风机 |  | 直联 | 1000 | 150 |  | 675 | - | 0.09 | 220-1-50 | 27 | 52 | - | - | S | 吊装 |  |  |  |  | 单价 | 总价
|  |  |  | 静音风机 | AFV-120 |  | 1000 | 150 |  | 转 速: -; 电机功率: 0.16; 电 源: 220-1-50; 运行重量: 18; 机组噪声: 40; 备 注: 1.管道离心风机 2.风机功率过低无能效
2 | 第3层 | 2 | GDF-15 | 管道式离心风机 |  | 直联 | 1500 | 150 |  | 550 | - | 0.12 | 220-1-50 | 40 | 54 | - | - | S | 吊装
|  |  |  | 静音风机 | AFV-170 |  | 1500 | 150 |  | 转 速: -; 电机功率: 0.22; 电 源: 220-1-50; 运行重量: 22; 机组噪声: 41; 最低效率: /; 备 注: 1.管道离心风机 2.风机功率过低无能效
排气扇性能表：
|  |  | 设备编号 | 风机形式 | 参考型号 | 驱动方式 | 风量 | 全压 | 转速 | 轴功率 | 电机功率 | 电 源 | 运行重量 | 机组噪音 | 最低效率 | 单位风量 耗功率 | 应急电源 | 减振方式 | 安装方式 | 台数 | 风速 | 备注
[7 empty] | m³/h | Pa | rpm | 转 速: kW; 轴功率: kW; 电机功率: V-φ-Hz; 电 源: kg; 运行重量: dB(A); 机组噪声: %; 最低效率: Wm/h
1 | 首层 | 1 | TEF-200 | 天花板型通风器 |  | 直联 | 200 | 50 | - | - | 0.018 | 220-1-50 | - | 39 | 62 | 0.026 | - |  | 吊装 | - |  | 自带止回阀
|  |  |  | 天花板型通风器 | BLD-12A |  | 200 | 50 | - | 转 速: -; 轴功率: 0.03; 电机功率: 220-1-50; 电 源: /; 运行重量: 32; 机组噪声: /; 备 注: 1.功率过低无能效 | 需要自带止回阀
排气扇性能表：
|  |  | 设备编号 | 风机形式 | 参考型号 | 驱动方式 | 风量 | 全压 | 转速 | 轴功率 | 电机功率 | 电 源 | 运行重量 | 机组噪音 | 最低效率 | 单位风量 耗功率 | 应急电源 | 减振方式 | 安装方式 | 台数 | 风速 | 备注
[7 empty] | m³/h | Pa | rpm | 转 速: kW; 轴功率: kW; 电机功率: V-φ-Hz; 电 源: kg; 运行重量: dB(A); 机组噪声: %; 最低效率: Wm/h
1 | 第3层 | 1 | TEF-150 | 天花板型通风器 |  | 直联 | 150 | 50 | - | - | 0.018 | 220-1-50 | - | 39 | 62 | 0.026 | - |  | 吊装 | - |  | 自带止回阀
|  |  |  | 天花板型通风器 | BLD-12A |  | 150 | 50 | / | 轴功率: 0.03; 电机功率: 220-1-50; 电 源: /; 运行重量: 32; 机组噪声: /; 备 注: 1.功率过低无能效 | 需要自带止回阀
2 | 第3层 | 7 | TEF-200 | 天花板型通风器 |  | 直联 | 200 | 50 | - | - | 0.018 | 220-1-50 | - | 39 | 62 | 0.026 | - |  | 吊装 | - |  | 自带止回阀
|  |  |  | 天花板型通风器 | BLD-12A |  | 200 | 50 | / | 轴功率: 0.03; 电机功率: 220-1-50; 电 源: /; 运行重量: 32; 机组噪声: /; 备 注: 1.功率过低无能效 | 需要自带止回阀
3 | 第3层 | 9 | TEF-300 | 天花板型通风器 |  | 直联 | 300 | 50 | - | - | 0.038 | 220-1-50 | - | 41 | 62 | 0.026 | - |  | 吊装 | - |  | 自带止回阀
|  |  |  | 天花板型通风器 | BLD-16A |  | 300 | 50 | / | 轴功率: 0.038; 电机功率: 220-1-50; 电 源: /; 运行重量: 38; 机组噪声: /; 备 注: 1.功率过低无能效 | 需要自带止回阀
4 | 第3层 | 2 | TEF-400 | 天花板型通风器 |  | 直联 | 400 | 50 | - | - | 0.038 | 220-1-50 | - | 42 | 62 | 0.026 | - |  | 吊装 | - |  | 自带止回阀
|  |  |  | 天花板型通风器 | BLD-18A |  | 400 | 50 | / | 轴功率: 0.043; 电机功率: 220-1-50; 电 源: /; 运行重量: 40; 机组噪声: /; 备 注: 1.功率过低无能效 | 需要自带止回阀
5 | 第3层 | 4 | TEF-450 | 天花板型通风器 |  | 直联 | 450 | 50 | - | - | 0.05 | 220-1-50 | - | 43 | 62 | 0.026 | - |  | 吊装 | - |  | 自带止回阀
|  |  |  | 天花板型通风器 | BLD-18A |  | 450 | 50 | / | 轴功率: 0.043; 电机功率: 220-1-50; 电 源: /; 运行重量: 40; 机组噪声: /; 备 注: 1.功率过低无能效 | 需要自带止回阀
排气扇性能表：
|  |  | 设备编号 | 风机形式 | 参考型号 | 驱动方式 | 风量 | 全压 静压 | 转速 | 轴功率 | 电机功率 | 电 源 | 运行重量 | 机组噪音 | 最低效率 | 单位风量 耗功率 | 应急电源 | 减振方式 | 安装方式 | 台数 | 风速 | 备注
[7 empty] | m³/h | Pa | rpm | 转 速: kW; 轴功率: kW; 电机功率: V-φ-Hz; 电 源: kg; 运行重量: dB(A); 机组噪声: %; 最低效率: Wm/h
1 | 第4层 | 2 | TEF-200 | 天花板型通风器 |  | 直联 | 200 | 50 | - | - | 0.018 | 220-1-50 | - | 39 | 62 | 0.026 | - |  | 吊装 | - |  | 自带止回阀
|  |  |  | 天花板型通风器 | BLD-12A |  | 200 | 50 | / | 轴功率: 0.03; 电机功率: 220-1-50; 电 源: /; 运行重量: 32; 机组噪声: /; 备 注: 1.功率过低无能效 | 需要自带止回阀
2 | 第4层 | 61 | TEF-250 | 天花板型通风器 |  | 直联 | 250 | 50 | - | - | 0.018 | 220-1-50 | - | 40 | 62 | 0.026 | - |  | 吊装 | - |  | 自带止回阀
|  |  |  | 天花板型通风器 | BLD-12A |  | 250 | 50 | / | 轴功率: 0.03; 电机功率: 220-1-50; 电 源: /; 运行重量: 32; 机组噪声: /; 备 注: 1.功率过低无能效 | 需要自带止回阀
3 | 第4层 | 4 | TEF-300 | 天花板型通风器 |  | 直联 | 300 | 50 | - | - | 0.038 | 220-1-50 | - | 41 | 62 | 0.026 | - |  | 吊装 | - |  | 自带止回阀
|  |  |  | 天花板型通风器 | BLD-16A |  | 300 | 50 | / | 轴功率: 0.038; 电机功率: 220-1-50; 电 源: /; 运行重量: 38; 机组噪声: /; 备 注: 1.功率过低无能效 | 需要自带止回阀
管道式离心风机性能表
|  |  | 设备编号 | 风机形式 | 参考型号 | 驱动方式 | 风 量 | 全压 静压 |  | 转 速 | 轴功率 | 电机功率 | 电 源 | 运行重量 | 机组噪声 | 最低效率 | 应急电源 | 减振方式 | 安装方式 | 台数 | 风速 | 备 注
[7 empty] | m3/h | Pa |  | 转 速: kW; 轴功率: kW; 电机功率: V-%%c-Hz; 电 源: kg; 运行重量: dB(A); 机组噪声: %
1 | 第-1层 | 3 | GDF-06 | 管道式离心风机 |  | 直联 | 600 | 150 |  | 675 | - | 0.09 | 220-1-50 | 25 | 49 | - | - | S | 吊装
|  |  |  | 静音风机 | AFV-77 |  | 600 | 150 |  | 1380 |  | 0.25 | 220-1-50 | 18 | 31 | / |  |  |  |  | 1.66 | 1.管道离心风机 2.风机功率过低无能效
2 | 第-1层 | 1 | GDF-10 | 管道式离心风机 |  | 直联 | 1000 | 150 |  | 675 | - | 0.09 | 220-1-50 | 27 | 52 | - | - | S | 吊装
|  |  |  | 静音风机 | AFV-120 |  | 1000 | 150 |  | - |  | 0.16 | 220-1-50 | 18 | 40 | / |  |  |  |  | 2.78 | 1.管道离心风机 2.风机功率过低无能效
排气扇性能表：
|  |  | 设备编号 | 风机形式 | 参考型号 | 驱动方式 | 风量 | 全压 静压 | 转速 | 轴功率 | 电机功率 | 电 源 | 运行重量 | 机组噪音 | 最低效率 | 单位风量 耗功率 | 应急电源 | 减振方式 | 安装方式 | 台数 |  | 备注
[7 empty] | m³/h | Pa | rpm | 转 速: kW; 轴功率: kW; 电机功率: V-φ-Hz; 电 源: kg; 运行重量: dB(A); 机组噪声: %; 最低效率: Wm/h
1 | 第-1层 | 19 | TEF-200 | 天花板型通风器 |  | 直联 | 200 | 50 | - | - | 0.018 | 220-1-50 | - | 39 | 62 | 0.026 | - |  | 吊装 | - |  | 自带止回阀
|  |  |  | 天花板型通风器 | BLD-12A |  | 200 | 50 | - | 转 速: -; 轴功率: 0.03; 电机功率: 220-1-50; 电 源: /; 运行重量: 32; 机组噪声: /; 备 注: 1.功率过低无能效 | 需要自带止回阀
2 | 第-1层 | 1 | TEF-450 | 天花板型通风器 |  | 直联 | 450 | 50 | - | - | 0.05 | 220-1-50 | - | 43 | 62 | 0.026 | - |  | 吊装 | - |  | 自带止回阀
|  |  |  | 天花板型通风器 | BLD-18A |  | 450 | 50 | - | 转 速: -; 轴功率: 0.043; 电机功率: 220-1-50; 电 源: /; 运行重量: 40; 机组噪声: /; 备 注: 1.功率过低无能效 | 需要自带止回阀
[8 empty] | 风机数量 | 319 | bar: 转 速
[8 empty] | 总金额 | 0 | bar: 转 速
运费 | bar: 转 速
[8 empty] | 合计 | 0 | bar: 转 速
1、报价为风机本体价格(公司常规配置),含税(13%)，不含包装费（含简易包装）、含运费（不含卸货）等，不含减振器、法兰、软接、控制柜、防雨罩、弯头、防虫网等安装附件（备注除外）； 2、控制箱：不带控制箱， 3、不含风机现场拆装费用；