主要技术参数

第一种规格：

一、1.旋膜压力式除氧器          台数：1台
2.设计压力： ≥1.8MPa(a)；     最高工作压力1.5MPa(G)
                                   正常工作压力0.5MPa(表压)
加热蒸汽压力1.5MpaG
3. 设计温度： ≥450℃；         最高工作温度240℃
正常工作温度158℃  
加热蒸汽温度240℃
4. 额定出力： 580  t/h

5. 运行方式：定压、滑压；滑压范围 0.002 ～ 1.5MPa(a)

二、 除氧水箱
1. 给水箱型式及有效容积：卧式，双支座、140m3、支座间距 8.00m

2.最大工作压力： 1.5MPa.G
3.水箱安装层高度：16m；除氧器水箱中心线安装标高：~19m

4. 水箱底部设再沸腾装置。
5. 出水含氧量：       ≤ 0.007 mg/L

6. PH值（25℃）        8.8～9.3（有铜系统）
9.0～9.5（无铜系统）
第二种规格：

1.除氧器型式：高压旋膜除氧器；
2.台数：1台；
3.工作压力：0.27MPa(A)
4.工作温度：130℃
5.设计压力：0.6MPa(A)
6.设计温度：230℃
7.正常出力：336t/h
8.设计出力：400t/h
9.水箱有效容积：100m3
10.补给水（脱盐水）正常温度：96℃
11.补给水（脱盐水）最低温度：20℃
12.除氧后水质要求：含氧量 ≤ 7μg/L
