
江苏省电力公司集中规模招标采购
营销组物资固化技术规范书
电能计量箱,三相,2,金属
户外落地不锈钢公变三相2表位计量箱；户外落地式
（10GH-500116190-00020）
招标文件

 2015年4月
用电信息采集计量箱

通用技术规范
采购技术规范使用说明

1、本物资采购标准技术规范分为标准技术规范通用部分和标准技术规范专用部分。

2、项目单位根据需求选择所需设备的技术规范。技术规范通用部分条款、专用部分标准技术参数表和使用条件表固化的参数原则上不能更改。

3、项目单位应按实际要求填写专用技术规范中的相应内容。

4、投标方逐项响应技术规范专用部分中的相应内容。投标方逐项响应技术规范专用部分中的相应内容时，如有偏差除填写“投标方技术偏差表”外，必要时应提供证明参数优于招标方要求的相关试验报告。
5、技术规范范本的页面、标题等均为统一格式，不得随意更改。
目  录

1 总则......................................................................................................................................4

2用电信息采集计量箱型........................................................................................................6

3 应用范围..............................................................................................................................6

4 使用条件..............................................................................................................................6

5 结构设计要求.......................................................................................................................7
6标识、包装、贮存、运输....................................................................................................8

7 质保期..................................................................................................................................9
1 总则
1.1 一般规定

1.1.1 本招标文件技术规范提出了对产品的材质、工艺、检验等方面的技术要求。

1.1.2 标方须仔细阅读包括本技术规范（技术规范通用和专用部分）在内的招标文件阐述的全部条款。如果投标方没有以书面形式对本招标文件技术规范的条文提出差异，则表示投标方提供的产品完全符合招标文件所规定的要求。

1.1.3 本招标文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本招标文件技术要求的全新产品，如果所引用的标准之间不一致或本招标文件的要求如与投标方所执行的标准不一致时，按要求较高的指标执行。

1.1.4 投标人应提供所投标产品的检验报告；应完整提供原始报告中所有的试验数据及分项内容；且此类报告应为国家认可的第三方权威检测机构出具的“检验报告”。

1.1.5 投标方提供的产品需完全符合本招标文件的要求，如有与本招标文件要求不一致的地方，必须逐项在技术偏差表中列出。
1.1.6 本招标文件技术规范将作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本招标文件技术规范未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

1.1.7 在合同签定后，我方有权因规范、标准等发生变化单方面提出补充要求。

1.1.8 本技术规范中涉及有关商务方面的内容，如与招标文件的商务部分有矛盾时，以商务部分为准。

1.2  工作范围和进度要求

1.2.1 本招标文件仅适用于用电信息采集计量箱采购。

1.2.2 投标方应在招标方要求的时限内向招标方提交详尽的生产进度计划。

1.2.3 如生产进度有延误，投标方应及时将延误的原因、产生的影响及准备采取的补救措施等向招标方加以解释，并尽可能保证交货的进度。否则应及时向招标方通报，以便招标方能采取必要的应对延迟交货的措施。

1.3 标准和规范

1.3.1 按有关标准、规范或准则规定的合同材料，包括投标方向其他厂商购买的所有附件和材料，都应符合这些标准、规范或准则的要求。

1.3.2 本规范所列列标准中的条款通过本招标文件的引用而成为本招标文件的条款。凡经修订的标准，其最新版本适用于本招标文件。

1.3.3 规范性引用文件：
GB/T 1040.2  塑料 拉伸性能的测定  第2部分：模塑和挤塑塑料的试验条件
GB/T 1043.1  塑料 简支梁冲击性能的测定  第1部分：非仪器化冲击试验
GB/T 1447  纤维增强塑料拉伸性能试验方法
GB 1732  漆膜耐冲击性测定法
GB 1733  漆膜耐水性测定法
GB 1734  漆膜耐汽油性测定法
GB/T 4208  外壳防护等级（IP代码）

GB 7251.1  低压成套开关设备和控制设备  第1分:型式试验和部分型式试验成套设备

GB 7251.3  低压成套开关设备和控制设备  第3部分：对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备-配电板的特殊要求
GB 7251.5  低压成套开关设备和控制设备  第5部分: 对公用电网动力配电成套设备的特殊要求
GB/T 9286  色漆和清漆  漆膜的划格试验
GB/T 9341  塑料  弯曲性能的测定
GB 10963.1  电气附件  家用及类似场所用过电流保护断路器  第1部分：用于交流的断路器

GB/T 13384  机电产品包装通用技术条件
GB/T 18663.1-2008  电子设备机械结构 公制系列和英制系列的试验  第1部分: 机柜、机架、插箱和机箱的气候、机械试验及安全要求
GB/T 20138-2006  电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）
GB/T 20641-2006  低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求
GB/T 22636  门扇 尺寸、直角度和平面度检测方法
GB/T 25293  电工电子设备机柜  机械门锁
DGJ 32/J11  居住区供电设施建设标准

2用电信息采集计量箱类型

2.1按安装方式分为：户外电杆公变安装式、户外箱变落地安装式、户内（户外）单相悬挂式。

2.2按安装终端类型和数量分为: 户外电杆公变三相1表位塑料计量箱、户外箱变三相2表位落地计量箱、户内（户外）单相1表位悬挂式塑料计量箱。

3 应用范围

3.1户外电杆公变三相1表位塑料计量箱：安装1只带GPRS模块电能表（不含互感器）。适用于杆上公变安装、零散户安装，以及临街变柜体内无安装位置时加装。箱体采用工程塑料制作，采用抱箍安装件安装固定在电杆上方式。如果需要采用悬挂式安装方式，可不用抱箍直接安装在户外墙上。该产品型号：JLXDSS-T。

3.2户外箱变三相2表位落地计量箱：可安装2只带GPRS模块电能表（不含互感器）。适用于箱式公变时安装（在箱变内无法安装电能表时方可采用），箱体采用不锈钢制作，采用落地安装方式。该产品型号：JLXDBS-T。

3.3户内（户外）单相1表位悬挂式塑料计量箱：安装1只采集终端。适用于单元楼道和户外墙面安装，也可装1只单相带GPRS模块电能表。该产品型号：JLXDSD-T。

4使用条件

4.1周围空气温度：（-25～+60）℃。

4.2海拔

安装地点的海拔不超过2000m。

4.3户外的大气条件：

最高温度为＋25℃时,相对湿度短时可高达100%。

4.4污染等级

选取GB7251.1规定的用于污染等级为3级的环境。

4.5安装地点环境

墙面、电杆、落地等场所安装；

外磁场：5倍地磁场，任何方向；

地震烈度：8度；地面风力：8级。
5结构设计要求

5.1材料要求

    计量箱箱体制作材料及厚度要求按表1选用。对于箱体材料采用不锈钢制作的,应采用非导磁不锈钢板，箱体外表面应有保护涂覆层。

表1  箱体材料

	材料

名称
	主要技术参数
	材料厚度(mm)

	不锈钢

304
	1. C≤0.08  Cr 18.0～20.0 Ni8.00～10.50  

2. 屈服强度（N/mm2）≥205  

3. 抗拉强度 ≥520  

4. 延伸率（%）≥40   

5. 硬度HB ≤187 HRB≤90  HV ≤200 

6. 密度7.93 g·cm-3

7. 比热c(20℃)0.502 J·(g·C)-1

8. 热导率λ/W(m·℃)-1 (在下列温度/℃)

20   100   500

12.1  16.3  21.4

9. 线胀系数α/(10-6/℃) (在下列温度间/℃)

20～100  20～200  20～300  20～400

16.0     16.8     17.5     18.1

10. 电阻率0.73 Ω·mm2·m-1

11. 熔点 1398～1420℃  
	1.0

	ABS  PA
-765B 
	1. 拉伸强度：＞40Mpa；

2. 弯曲强度：＞56Mpa；

3. 弯曲弹性模量：＞2100Mpa；

4. 悬臂梁有缺口冲击强度：9kJ/m2；

5. 密度：1.18-1.21 g/m3；

6. 热变形温度（1.82 Mpa）：不小于70℃；

7. 阻燃性（垂直燃烧）：＂V-O。
	3.5

	聚碳酸酯（PC）
	1. 拉伸强度：≥60Mpa

2. 断裂伸长率：（60～80）%

3. 悬臂梁无缺口冲击强度：≥50 kJ/m2

4. 热变形温度：（120～130）℃

5. 浊度：≤1%
	2.5


5.2外形尺寸
表2  单表位计量箱外形尺寸

	表箱简要说明
	表箱外形尺寸

宽×高×深(mm)

	户外电杆公变三相1表位塑料计量箱
	260×300×110

	户外箱变三相2表位落地计量箱
	520×1000×250

	户内（户外）单相1表位悬挂式塑料计量箱
	260×300×110


6标识、包装、贮存、运输

6.1标识
表箱的标识：在表箱门右上方贴有表箱编码，以方便供电公司对表箱进行管理。计量箱门左上方带有国网公司标识，计量箱门标中部有“有电危险”和闪电标记，在计量箱门下部标有：“计量箱严禁拆封”，警示语用红色表示。
6.2包装

6.2.1总则

包装分产品包装（内包装）和运输包装（外包装）。

产品按现场组装、安装要求，对各安装单元独立包装。

包装应满足GB/T 13384相应要求。

6.2.2产品包装

产品包装采用环保材料，包装箱内应至少包含：

箱门钥匙；

产品及安装说明书、电气原理图和安装接线图；

装箱清单；

产品合格证、出厂检验报告。

6.2.3运输包装

产品运输包装应能满足陆运、水运、空运要求。

6.3贮存

包装完好的产品应存放于室内仓库中，仓库内应有良好的保温、通风、降湿措施。仓库内环境条件为：

1）贮存-10℃～40℃、湿度<80％中。

2）仓库内应无酸、碱、盐及腐蚀性、爆炸性气体和灰尘，无强烈冲击、振动。

6.4运输

运输装卸按包装箱的标志及运输部门要求进行操作。

在运输和保管过程中产品不得受潮，避免挤压和碰撞。

7 质保期
    为从货物通过验收投运后12个月（含本数），如果由于买方原因未在最后一批货物到达交货地之日起10个月内（含本数）完成验收并投运，则为卖方发运的最后一批货物到达交货地之日起18个月（含本数）
户外落地不锈钢公变三相2表位计量箱；户外落地式
专用技术规范
目  录

1技术要求..............................................................................................................................12

2投标人响应部分..................................................................................................................12

3产品结构示意图..................................................................................................................13

1 技术要求

1.1箱内可安装带GPRS三相电能表2只，接线盒1只,三相微型断路器安装轨等。

1.2计量箱门应设有带手柄、钥匙通用不锈钢防雨锁具；表箱门铰链及M8铅封螺钉均应采用不锈钢制作。

1.3采用底座安装方式安装（如图所示），底座由40X60槽钢制作并热镀锌。制造厂供货时应配套供应底座及供紧固底座用的螺钉、平垫、弹簧垫和螺母。

1.4箱体材料采用1.0mm厚度不导磁不锈钢板制作而成；箱体内外喷涂户外耐候型塑粉。

1.5箱内安装电能表用的挂表架采用江苏省表箱统一采用的高强度工程塑料挂表架，可以满足各种三相电能表的挂表要求。此外，箱内下方设置卡箍2个，压板式零地母排各1个。箱内接线盒符合省公司技术规范，为减少安装空间，采用小盖接线盒。

1.6箱体设有防水槽，外门翻边采用折两道边方法，再加密封橡胶条密封，以确保计量箱的密封性和计量箱门的强度。

1.7防雨帽下方开散热孔，防雨帽周边要比散热孔伸出5毫米，彻底避免雨水倒流；防水帽散热孔要用不锈钢网焊上，可有效防止小虫子的入侵；电能表的通讯天线亦可从散热孔穿到计量箱外。防护等级不低于IP34D。

1.8箱体左下方进线孔旁设有箱体主接地螺钉；计量箱门也设有接地。

1.9箱内接线盒导线采用4平方导线；导线采用分色线并套有号码管。
2投标人响应部分
2.1　技术偏差

投标人提供的产品技术规范应与本招标文件中规定的要求一致。若有偏差，投标人应如实、认真地填写偏差值；若无技术偏差，则视为完全满足本技术规范的要求，在投标人技术偏差表（见表1）中注明“无偏差”。

表1  投标人技术偏差表
	序号
	项    目
	对应条款编号
	技术规范要求
	偏    差
	备    注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	


2.2　投标人应提供的技术资料

表2  投标人应提供的技术资料

	序号
	内      容
	投标人响应情况

	1
	产品合格证、出厂检验报告
	

	2
	产品及安装说明书、电气原理图和安装接线图
	

	3
	国家权威机构出具的型式试验报告
	

	4
	……
	


注：投标人在“投标人响应情况”一栏中填写“是”或“否”。附
3 产品结构示意图

[image: image1.wmf]制 造 厂 商 名 称W

制 造 厂 商 名 称W


户外落地不锈钢公变三相2表位计量箱（JLXDBS-T落地不锈钢计量箱）；户外落地式
520×1000×250

[image: image2.wmf]续图3 落地计量箱安装底座
1

_1336478295.dwg

_1336478343.dwg

