烧结环冷机双压余热锅炉参数表（1台）
	序号
	项目
	120m2烧结环冷机

	1
	环冷机Ⅰ

段烟气
	温度（℃）
	~420

	
	
	烟气量（Nm3/h）
	143100

	2
	环冷机Ⅱ

段烟气
	温度（℃）
	~280

	
	
	烟气量（Nm3/h）
	143100

	3
	余热锅炉

中压蒸汽
	压力（MPa.g）
	1.6

	
	
	温度（℃）
	370

	
	
	流量（t/h）
	20

	4
	余热锅炉

低压蒸汽
	工作压力（MPa.g）
	0.5

	
	
	温度（℃）
	200

	
	
	流量（t/h）
	4

	5
	排烟温度（℃）
	~146

	6
	低压给水温度（℃）
	~40

	7
	数量（台）
	1


备注：1、报价含税、含运费（运至唐山）
      2、注明报价公司名称、联系人、联系方式

      3、报价请回传0315-3189044

      4、联系人：常有   联系电话：17731591422
