制造商保证技术数据表（单相配电变压器）
（由制造商在制造商信头纸上填写；否则投标将被拒绝）
项目地:孟加拉国
5kVA-  200pcs
15kVA-  400pcs
25kVA -200Pcs
[bookmark: _GoBack]50kVA  -250pcs
75kVA  -400pcs

包件号：
子包件号：
项目：配电变压器
	SI.No.
编号
	Technical Particulars技术规格
	(INSERT THE NAME OF THE ORGANIZATION)'S Requirement（填上组织名称）的要求
	Manufacturer's Guaranteed Data Specification制造商保证数据规格

	1
	Manufacturer's Name &Address制造商名称及地址
	
	

	2
	Design standard设计标准
	ANSI C57.12.00,C57.12.20&C57.12.90 (Revisions from 2010 to the latest revision)（2010年修订版至最新修订版）
	

	3
	Type类型
	Single-phase wound core单相绕制铁芯
	

	4
	KVA Rating额定容量（kVA）
	To be mentioned须注明
	

	5
	Winding material绕组材料
	High conductivity Cu高导电性铜
	

	6
	Core type and Material铁芯类型及材料
	Cold Rolled Grain Oriented Silicon Strip Steel(CRGO)冷轧取向硅钢带
	

	7
	Nominal voitage额定电压
	HT=6350V
LT=240V
高压侧=6350V
低压侧=240V
	

	8
	BILBIL（基本绝缘水平）
	HT winding=95KV
LT winding=30 KV or as per latest ANSI requirement
高压绕组=95KV
低压绕组=30 KV 或按最新 ANSI 要求
	

	9
	(a)%impedance at rated KVA(For 5 KVA to 37.5 KVA)额定 KVA 下的阻抗百分比（适用于 5 KVA 至 37.5 KVA）
	2.5%(with+10%Tolerance)
2.5%（允许偏差+10%）
	

	
	(b)%impedance at rated KVA(For 50 KVA to 167KVA)额定 KVA 下的阻抗百分比（适用于 50 KVA 至 167KVA）
	3%(with+10%Tolerance)
3%（允许偏差+10%）
	

	10
	Polarity极性
	Additive相加式
	

	11
	Cooling method冷却方式
	Class-OA (Self-cooled)
OA 级（自冷式）
	

	12
	Temperature rise:温升：
	
	

	
	a)Winding绕组
	Shall not exceed 65℃(Resistance method)
不得超过65℃（电阻法）
	

	
	b)Insulating liquid绝缘液体
	Shall not exceed 65℃
不得超过65℃
	

	13
	Bushings套管
	
	

	
	a)Type&material类型与材质
	Out door type,Porcelain
户外型，瓷质
	

	
	b)Connectors连接件
	Bolted ring type
螺栓环式
	

	
	C)Quantity数量
	HT=1,LT=2
	

	
	d)Motnting position安装位置
	HT-on the tank cover
LT-on the tank side
HT-位于油箱盖上
LT-位于油箱侧壁
	

	14
	Tank油箱
	
	

	
	a)Design设计
	Sealed type complete with cover &gasket
密封型，配盖及垫片
	

	
	b)Grd.Provision接地装置
	With bolted ring type connector采用螺栓环式连接件
	

	
	c)LV grd.Provision低压接地装置
	With removable Cu strap采用可拆卸铜排
	

	
	d)Lifting facilities起吊设施
	Facilities for lifing the core &coil铁芯与线圈的起吊设施
	

	
	e)Support lug支撑耳片
	Shall have support lugs应设有支撑耳片
	

	
	f)Pressure release device压力释放装置
	Seif sealing pressure release device自密封式压力释放装置
	

	
	g)Min.size(dxh)(mm)最小尺寸（直径×高）
	As per table-2 of specification
按规范表-2规定
	

	
	h)Painting涂装
	Light Gray.ANST Color#70
浅灰色，ANSI色号#70
	

	15
	Insulating Oil绝缘油
	New,unused,mineral oil as per ANSI/ ASTM D3487-79
符合ANSI/ASTM D3487-79标准的新未使用矿物油
	

	16
	Guaranteed Load loss in Watt at rated voltage of85℃:额定电压下保证负载损耗（瓦特），温度85℃：
	
	

	
	a)1/2 load半载
	To be mentioned须注明
	

	
	b)3/4 load3/4 负载
	To be mentioned须注明
	

	
	c)Full load满载
	05 KVA≤120 W; 10 KVA≤190W;
15 KVA≤250 W;
25 KVA≤380 W; 37.5 KVA≤480 W;
50.KVA≤600 W;
75 KVA≤860 W; 100 KVA≤1120 W;
167KVA≤1900W
	

	17
	Guaranteed No load lossin Watt保证空载损耗（瓦）
	05 KVA≤19 W; 10 KVA≤25 W;
15 KVA≤35 W;
25 KVA≤46 W; 37.5 KVA≤65 W;
50KVA≤75 W;
75 KVA≤115 W; 100 KVA≤140 W;
167 KVA≤240 W
	

	18
	Core Loss. watt/kg (supported by loss
curve)铁损，瓦/千克（由损耗曲线支持）
	To be mentioned须注明
	

	19
	HT< Weight of Copper with percent of purity,高压&低压侧铜重及纯度百分比，
	To be mentioned须注明
	

	20
	HT< Conductor Sizes(Dia in mm &Area in sq.mm)高压&低压侧导体尺寸（直径mm & 截面积sq.mm）
	To be mentioned须注明
	

	21
	Current Densities(in Amps/sq.mm)电流密度
	To be mentioned须注明
	

	22
	Nunber of Turs at HT< Side高压&低压侧匝数
	To be mentioned须注明
	

	23
	Excitation current in Amp励磁电流（A）
	To be mentioned须注明
	

	24
	Regulation at unity &0.8P.F功率因数为1及0.8时的电压调整率
	To be mentioned须注明
	

	25
	Full load current in amp满载电流（A）
	To be mentionec需注明
	

	26
	%Resistance at rated KVA额定KVA下的电阻百分比
	To be mentioned须注明
	

	27
	Eificiency at unity P.E.功率因数为1时的效率
	
	

	
	a)1/2load半载
	To be mentioned须注明
	

	
	b)3/4load3/4 负载
	
	

	
	c)Fuill load满载
	
	

	28
	Weight in Kg.重量（公斤）
	To be mentioned须注明
	

	
	a)with oil含油
	
	

	
	b)without oil不含油
	
	

	29
	Drawing showing general arrangement and out line dimension.显示总体布置和外形尺寸的工程图。
	To be submitted with the offer.
须随报价一并提交。
	

	30
	Test Reports试验报告
	
	

	
	a)Routine test例行试验
	Test reports must be submitted for the offered translormer As per ANSI Standard ANSI C57.12.00,C57.12.20&C57.12.90(Revisions from 2010 to the latest revision)
根据ANSI标准ANSI C57.12.00、C57.12.20和C57.12.90（从2010年版至最新修订版），所提供的变压器必须提交测试报告。
	

	
	b)Temperature rise test温升试验
	
	

	
	c)Impulse test冲击试验
	
	

	
	d)Short circuit test短路试验
	
	

	31
	Loss value from test report
试验报告中的损耗值
	
	

	
	a) No load loss in KW
空载损耗（千瓦）
	To be filled up from test report须根据试验报告填写
	

	
	b) Full load loss in KW at 85℃
85℃时的满载损耗（千瓦）
	
	

	32
	Test Lab.试验实验室
	Should be reputed Independent Testing Laboratory应为公认的独立检测实验室
	

	33
	Packing &Shipping Box
包装及运输箱
	Packing shall be as per specification and Shipping box shall be per design no.2of Exhibit E-2of bid document.
包装应符合规格要求，运输箱应按照招标文件E-2号附件中的设计编号2执行。
	



注意：
1) The bidders are required to submit all Test Reports as per clause no.1.5 in the event of non-submission of any Test Report,the bid shall be rejected.
投标人须按第1.5条提交所有测试报告，若未提交任何测试报告，其投标将被拒绝。
2) The no load loss of transformer shall not exceed the test report by more than 10%and  the total losses of transformer shall not exceed test report by more than 6%,
变压器空载损耗不得超过测试报告的10%，且总损耗不得超过测试报告的6%；
3) All weights &Dimensions will have tolerance of ±5% from the test report weights &Dimensions.
所有重量和尺寸与测试报告中的重量和尺寸相比，允许偏差为±5%。

制造商印章及签名                                                                      投标人印章及签名






