## Sheet1
序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 主要技术参数和技术指标 | 备 注 | 位置 | 用途 | 标识原因（此部分为个人观点）
1 | 偏心异径管 | 6 | 只 | DN600×DN350，L=816，δ=9, Q235a | 参见02S403-63 | 粗格栅 | 出水
2 | 双法直管 | 6 | 根 | DN600，L=7217, 球铁 | 长度按实调整
3 | 双法直管 | 6 | 根 | DN600×1300, 球铁 | 长度按实调整
4 | 双法直管 | 6 | 根 | DN600×2394, 球铁 | 长度按实调整
5 | 双法90°弯头 | 6 | 只 | DN600，L=700, 球铁 | 参见02S403-9
6 | 双法墙管 | 6 | 只 | DN600,L=944, 球铁 | 附止水翼环
7 | 单法90°弯头 | 6 | 只 | DN600, Q235a | 参见02S403-9
8 | 管道支架 | 12 | 只 | DN600, SS304 | 参见02S403-146
9 | 球阀 | 1 | 只 | DN50 |  |  | 冲洗和消防 | 初步通水不需要
10 | 消防软管卷盘 | 1 | 套 | DN50，JP0.8-19，L=25m | 库备，供冲洗用
11 | 地埋式闸阀 | 2 | 只 | DN300，L=420，阀杆长1350 |  | 细格栅及曝气沉砂池 | 放空 | 重复
12 | 盘插 | 2 | 根 | DN300，Lu=440，球铁
13 | 承插直管 | 2 | 根 | DN300，L=8000，球铁
14 | 卧式出口消音器 | 2 | 只 | DN125，L=1250 |  |  | 空气管
15 | 可曲挠橡胶接头 | 2 | 只 | DN125，L=150，橡胶
16 | 三通 | 2 | 只 | DN125×DN100，L1=400，h1=175，SS304L | 参见02S403-36、37
17 | 电动蝶阀 | 2 | 只 | DN100，L=127，N=0.25KW | D941型
18 | 卧式出口消音器 | 2 | 只 | DN100
19 | 止回阀 | 2 | 只 | DN125，L=70 | 蝶式双门型 |  |  | 未在图上获得位置
20 | 电动蝶阀 | 5 | 只 | DN125，L=140，N=0.25KW | D941型 |  |  | 数量比图中材料表要多
21 | 手动蝶阀 | 2 | 只 | DN125，L=140 | D341型
22 | 双法直管 | 2 | 根 | DN125，L=1416，SS304L
23 | 三通 | 2 | 只 | DN125，L1=500，h1=225，SS304L | 参见02S403-48、49
24 | 双法直管 | 1 | 根 | DN125，L=6294，SS304L
25 | 双法直管 | 2 | 根 | DN125，L=919， SS304L
26 | 双法直管 | 1 | 根 | DN125，L=286，SS304L
27 | 双法90°弯头 | 2 | 只 | DN125，La=230， SS304L | 参见02S403-6、7
28 | 双法直管 | 1 | 根 | DN125，L1=3094， SS304L
29 | 三通 | 2 | 只 | DN125，L1=500，h1=225，SS304L | 参见02S403-48、49
30 | 限位伸缩接头 | 1 | 只 | DN125，L=340
31 | 单法直管 | 1 | 根 | DN125，L=200，SS304L
32 | 出口罩 | 1 | 只 | DN125 | 详见出口罩详图
33 | 水平管支架 | 8 |  | DN125，SS304L | 参见03S403-91
34 | 单法直管 | 2 | 根 | DN125，L=3284，SS304L
35 | 90°弯头（无法兰） | 4 | 只 | DN125，La=230，H=6，δ=4，SS304L | 详见03S403-6、7 |  |  | 未在图上获得位置
36 | 胀锚螺栓垂直安装单管吊架 | 2 | 套 | DN125，SS304L | 参见03S402-114
37 | 直管 | 2 | 根 | DN125，L=8077，SS304L
38 | 三通 | 10 | 只 | DN125×DN80 | 参见02S403-36、37
39 | 直管 | 6 | 根 | DN125，L=4362，SS304L
40 | 直管 | 2 | 根 | DN125，L=3612，SS304L
41 | 手动蝶阀 | 10 | 只 | DN80，L=46 | D71X型
42 | 45°弯头 | 20 | 只 | DN80，L=100，SS304L | 详见02S403-7
43 | 直管 | 10 | 只 | DN80，L=395，SS304L | 长度按实调整
44 | 90°弯头 | 10 | 只 | DN80，La=170，SS304L | 详见02S403-7
45 | 单法直管 | 10 | 根 | DN80，L=3335，SS304L
46 | 三通（无法兰） | 10 | 只 | DN80×DN80，L2=288，h2=144，SS304L | 详见02S403-48、49
47 | 穿空管 | 18 | 根 | DN80，L=2131，SS304L | 底部开孔，另见详图
48 | 穿空管 | 2 | 根 | DN80，L=1381，SS304L | 底部开孔，另见详图
49 | 胀锚螺栓垂直安装单管固定托架 | 15 | 套 | DN125，SS304L | 参见03S402-146（数量据实调整）
50 | 胀锚螺栓垂直（水平）安装单管固定托架 | 32 | 套 | DN80，SS304L | 参见03S402-114（数量据实调整）
51 | 风机隔音罩 | 2 | 套 |  | 设备配套提供
52 | 挡水板 | 2 | 套 | 3000×2000，FRP | 设备配套提供 |  | 其他
53 | 限位伸缩头 | 4 | 只 | DN300，L=350，球铁 |  | 生反、二沉池 | 生反池放空
54 | 手动闸阀 | 4 | 只 | DN300，L=420，球铁 | 含支墩
55 | 全盘三通 | 2 | 只 | DN300×DN300，L800，l=400，球铁 | 含支墩
56 | 限位伸缩头 | 4 | 只 | DN400，L=350，球铁 |  |  | 二沉池放空
57 | 手动闸阀 | 4 | 只 | DN400，L=480，球铁 | 含支墩
58 | 全盘三通 | 2 | 只 | DN400×DN400，L=900，l=450，球铁 | 含支墩
59 | 单法直管 | 2 | 根 | DN400，L=258，Q235
60 | 对夹式蝶阀 | 2 | 只 | DN400，L=102，Q235a |  |  | 撇渣管 | 初步通水不需要
61 | 双法90°弯头 | 2 | 只 | DN400，La=102，δ=8，Q235a
62 | 单法直管 | 2 | 根 | DN400，L=1000，Q235a
63 | 直管 | 16 | 根 | DN250，L=2700，Q235a | 按实调整，管口焊接渐放口，按图切割 |  | 排泥管
64 | 30°弯头 | 16 | 只 | DN250，La=120，Q235a
65 | 等径三通 | 16 | 只 | DN250×DN250，L=300，l=600，Q235a
66 | 直管 | 16 | 根 | DN250，L=2800，Q235a | 长度按实调整
67 | 管道支架 | 32 | 只 | DN250，SS304 | 详见03S402-114
68 | 偏心异径管 | 2 | 只 | DN200×DN100，L=495，Q235a | 02S403 |  | 剩余污泥管
69 | 双盘直管 | 2 | 根 | DN200，L=2342，球铁 | 长度按实调整
70 | 双盘90°弯管 | 5 | 只 | DN200，L=260，球铁 | GB/T 13295-2008
71 | 止回阀 | 2 | 只 | DN200，L=500
72 | 手动闸阀 | 2 | 只 | DN200，L=330
73 | 限位伸缩头 | 2 | 根 | DN200，L=340，球铁
74 | 可曲挠橡胶接头 | 2 | 只 | DN400，L=200，橡胶 | 耐高温 |  | 空气管 | 风机不到货的情况下不需要
75 | 手动蝶阀 | 2 | 只 | DN400，L=216
76 | 单法直管 | 2 | 根 | DN400，L=700，Q235a | 长度按实调整
77 | 90°弯头 | 2 | 只 | DN400，La=400，H=11，Q235a | 03S402
78 | 单法直管 | 2 | 根 | DN400，L=7480，Q235a | 长度按实调整
79 | 三通 | 16 | 只 | DN400×DN200，L1=600，h1=350，δ=9，Q235a | 03S402
80 | 三通 | 10 | 只 | DN300×DN200，L1=600，h1=300，δ=9，Q235a | 03S402
81 | 限位伸缩接头 | 4 | 只 | DN400，L=350
82 | 双法直管 | 26 | 根 | DN200，L=600，Q235a | 长度按实调整
83 | 手动蝶阀 | 26 | 只 | DN200，L=152
84 | 90°弯头（单法） | 26 | 只 | DN200，La=300，H=8，Q235a | 03S402，见详图，曝气设备厂商提供
85 | 双法直管 | 6 | 根 | DN400，L=9894，Q235a | 长度按实调整
86 | 双法直管 | 2 | 根 | DN400，L=8394，Q235a | 长度按实调整
87 | 双法直管 | 2 | 根 | DN400，L=8291，Q235a | 长度按实调整
88 | 双法直管 | 2 | 根 | DN400，L=8144，Q235a | 长度按实调整
89 | 双法直管 | 2 | 根 | DN400，L=8394，Q235a | 长度按实调整
90 | 盲板法兰 | 2 | 只 | DN400，Q235a
91 | 可曲挠橡胶接头 | 2 | 只 | DN300，L=200，橡胶 | 耐高温
92 | 手动蝶阀 | 2 | 只 | DN300，L=190
93 | 单法直管 | 2 | 根 | DN300，L=750，Q235a | 长度按实调整
94 | 90°弯头 | 2 | 只 | DN300，La=310，H=10，Q235a | 03S402
95 | 单法直管 | 2 | 根 | DN300，L=7569，Q235a | 长度按实调整
96 | 单法直管 | 6 | 根 | DN300，L=9894，Q235a | 长度按实调整
97 | 盲板法兰 | 2 | 只 | DN300，Q235a | 03S402
98 | 醋酸钠加药管 | 4 | 只 | DN25，UPVC | 附适量管弯头、支架等管配件 |  | 醋酸钠加药管 | 初步通水不需要
99 | 球阀 | 3 | 根 | DN25
100 | 直埋式手动闸阀 | 2 | 只 | DN 300，L=420 | Z45T-10 ，参见CJ/T 262-2007 附闸门套简 | 高效沉淀池 | 放空
101 | 异径管 | 1 | 根 | DN100xDN50，L=360，Q235a | 详见02S403-52、53 |  | 排水管 | 初步通水不需要
102 | 止回阀 | 1 | 只 | DN100，L=350 | H44T-10,设备标供货
103 | 双法直管 | 1 | 根 | DN100，L=2300，Q235a | 长度按实调整
104 | 双法直管 | 1 | 根 | DN100 ， L=1800，Q235a | 长度按实调整
105 | 90°弯头 | 3 | 只 | DN100， La=200 ， H = 6，Q235a | 详见02S403-6、7
106 | 墙管 | 1 | 根 | DN100，L=1000，Q235a | 附止水翼环
107 | 直管 | 5 | 只 | DN100，Q235a | 附适量配件
108 | 手动闸阀 | 1 | 只 | DN100， L=230 | 设备标供货
109 | 直管 | 50 | m | DN50，镀锌钢管 | 附适量配件 |  | 回用水管 | 初步通水不需要
110 | 手动球阀 | 4 | 只 | DN50
111 | 止回阀 | 2 | 只 | DN50
112 | 快速接头 | 2 | 只 | DN50
113 | 消防软管卷盘 | 1 | 套 | DN25 ，Jp0.8-19 | 库备，供冲洗用25m
114 | 直管 | 50/15 | m | DN25，UPVC | 附适量配件，长度按实调整 |  | 加药管 | 初步通水不需要
115 | 穿孔管 | 2 | m | DN40，ABS | 长度按实调整
116 | 手动球阀 | 2/1 | 只 | DN25 / DN40
117 | 电磁流量计 | 2 | 只 | DN25 | 设备配套提供
118 | 排压阀 | 2/1 | 只 | DN25 / DN40 | 设备配套提供
119 | 手动球阀 | 8 | 只 | DN50 |  |  | 采样管 | 初步通水不需要
120 | 直管 | 4 | m | DN50，Q235a，Q235a | 附适量配件
121 | 磷酸铵盐干粉灭火器 | 4/2 | 具 | MF/ABC4,4kg装，MF/ABC6,6kg装 |  |  | 其他 | 初步通水不需要
122 | 90°弯头 | 6 | 只 | DN150 ，La = 250 ，H= 6，Q235a | 详见025S403-6、 7 |  | 回流污泥管
123 | 直管 | 2 | 根 | DN 150 ， L=7150，Q235a
124 | 单法直管 | 2 | 根 | DN 50 ， L =450，Q235a
125 | 全盘三通 | 3 | 只 | DN 150xDN100 ，L1=400 ， h1=300，Q235a | 详见02S403-36、 37
126 | 手动闸阀 | 2 | 只 | DN 150，L =280 | Z45T一 10，设备标供货
127 | 电动闸阀 | 3 | 只 | DN150 |  |  |  | 图上有，技术文件和材料表里都没有
128 | 双法直管 | 2 | 根 | DN 50 ， L =490，Q235a | 长度按实调整
129 | 法兰限位伸缩接头 | 3 | 只 | DN 100 ， L =400
130 | 双法直管 | 3 | 根 | DN100 ， L =312，Q235a | 长度按实调整，焊DN50接口接快速接头
131 | 异径管 | 3 | 只 | DN 100xDN80 ，L =312，Q235a | 详见02S403-52、 53
132 | 双法直管 | 3 | 根 | DN 100 ， L =200，Q235a | 长度按实调整
133 | 双法90°弯头 | 3 | 只 | DN 100 ， La=200，Q235a | 详见02S403-6、 7
134 | 止回阀 | 3 | 只 | DN 100 ，L =350 | H44T一10,设备标供货
135 | 手动闸阀 | 4 | 只 | DN 100 ， L =230 | Z45T一10.设备标供货
136 | 双法直管 | 2 | 根 | DN 100 ， L =2681，Q235a | 长度按实调整
137 | 双法直管 | 1 | 根 | DN 100 ，L =2914，Q235a | 长度按实调整
138 | 全盘三通 | 3 | 只 | DN 100xDN100 ， L 1=400 ， h1=200，Q235a | 详见02S403-48、 49
139 | 双法直管 | 2 | 根 | DN 100 ， L =211，Q235a | 长度按实调整
140 | 双法直管 | 2 | 根 | DN 100， L =600，Q235a | 长度按实调整
141 | 电磁流量计 | 2 | 根 | DN 100 ， L =200 | 设备配套提供
142 | 双法直管 | 2 | 根 | DN 100 ， L =400，Q235a
143 | 单法直管 | 2 | 根 | DN 100 ，L =1092，Q235a | 长度按实调整
144 | 焊接90°弯头 | 6 | 只 | DN 100 ， La=200 ， H= 6，Q235a | 详见02S403-6、 7
145 | 直管 | 1 | 根 | DN 100 ， L =4812，Q235a
146 | 管道托架 | 3/3 | 只 | DN 150/DN100，Q235a | 参见03S402-69 ，数量按实调整
147 | 单管立式支架 | 3 | 只 | DN 100，Q235a | 参见03S402-80 ，数量按实调整
148 | 90°弯头 | 6 | 只 | DN 50 ， La= 250 ， H= 6，Q235a | 详见02S403-6、 7 |  | 剩余污泥管
149 | 直管 | 2 | 根 | DN 50 ， L= 2560，Q235a
150 | 单法直管 | 2 | 根 | DN 150 ， L =445，Q235a
151 | 全盘三通 | 3 | 只 | DN 150xDN100 , L1=400,h1=300，Q235a | 详见025403—36、 37
152 | 手动闸阀 | 2 | 只 | DN 150 ，L =594 | Z45T-10，设备标供货
153 | 电动闸阀 | 3 | 只 | DN150 |  |  |  | 图上有，技术文件和材料表里都没有
154 | 双法直管 | 2 | 根 | DN 150，L = 494，Q235a | 长度按实调整
155 | 手动闸阀 | 4 | 只 | DN100 ，L = 230 | Z45T-10
156 | 双法兰限位伸缩接头 | 3 | 只 | DN 100 ，L=400
157 | 双法直管 | 3 | 根 | DN 100 ，L = 326，Q235a | 长度按实调整，焊接口接快速接头
158 | 异径管 | 3 |  | DN 100xDN80， L =312，Q235a | 详见025403-52、53
159 | 双法直管 | 3 | 根 | DN 100 ，L = 189，Q235a | 长度按实调整
160 | 双法90'弯头 | 3 | 只 | DN 100 ，La= 200，Q235a | 详见025403-6、 7
161 | 止回阀 | 3 | 只 | DN 100 ，L =350 | H44T-10,设备标供货
162 | 双法直管 | 2 | 根 | DN 100 ， L = 323，Q235a | 长度按实调整
163 | 双法直管 | 1 | 根 | DN 100 ， L = 556，Q235a | 长度按实调整
164 | 双法直管 | 2 | 根 | DN 100 ，L =211，Q235a | 长度按实调整
165 | 全盘三通 | 3 | 只 | DN 100xDN100 ，L1=400 ，h1=200，Q235a | 详见025403-48、49
166 | 单法直管 | 2 | 根 | DN 100 ，L =443，Q235a
167 | 电磁流量计 | 1 | 只 | DN 50 ，L =200，Q235a | 设备配套提供
168 | 直管 | 1 | 根 | DN 100 ， L = 230，Q235a | 长度按实调整
169 | 焊接90°弯头 | 2 | 只 | DN 100 ， La= 200 ， H=6，Q235a | 详见02S403-6、7
170 | 异径管 | 2 | 只 | DN 100x0^150 ， L =387 ： 4 = 6，Q235a | 详见02S403-52、53
171 | 三通 | 1 | 只 | DN 150xDN150 ， L1=500,h1=250 ：f =6，Q235a | 详见02S403-48、49
172 | 单法直管 | 1 | 根 | DN 150 ,L=200，Q235a | 长度按实调整
173 | 可曲挠橡胶接头 | 1 | 只 | DN 150 ， L=200
174 | 管道托架 | 3/3 | 只 | DN 150/DN100 | 参见03S402-69,数量按实调整
175 | 单管立式支架 | 3 | 只 | DN 50 | 参见03S402-80 ,数量按实调整
176 | 直管 | 1 | 根 | DN 150,L=2462，Q235a
177 | 单法直管 | 3 | 根 | DN 600,L=1447，球铁 | 长度可按实调整 | 回转式过滤器 | 进水管
178 | 对夹式手动蝶阀 | 3 | 只 | DN 600,L=154 | D371X型，设备标供货
179 | 限位伸缩接头 | 3 | 只 | DN600 L=350
180 | 限位伸缩接头 | 3 | 只 | DN700： L=350 |  |  | 出水管
181 | 对夹式手动蝶阀 | 3 | 只 | DN 700,L=165 | D371X型，设备标供货
182 | 单法直管 | 3 | 根 | DN 700,L=1236，球铁 | 长度可按实调整
183 | 排污管 | 10 | m | DN150，SS304 | 附适量管配件 |  | 排污管
184 | 排污管 | 15 | m | DN 250，SS304 | 附适量管配件
185 | 直埋式闸阀 | 1 | 只 | DN 250 | 设备配套提供 |  |  |  | 如果阀门清单上这个是DN300，就改成DN250图上的管道是DN250的
186 | 排污管 | 5 | m | DN 100，Q235a | 附适量管配件
187 | 止回阀 | 1 | 只 | DN 100,L=550 | HH44X-10型，设备配套提供
188 | 闸阀 | 1 | 只 | DN 100,L=230 | Z41T-10型，设备配套提供
189 | 冲洗水管 | 1 | 处 | DN50，约5m，附适量管配件，镀锌钢 | 附自来水龙头1个，消防水龙带20m，球阀1个 |  | 其他 | 初步通水不需要
190 | 双法偏心异径管 | 2 | 个 | DN200xDN150,L=395，Q235a | 02S403-58、60 | 加氯间加氯接触池 | 再生水水管 | 初步通水不需要
191 | 双法直管 | 2 | 根 | DN 200, L =1646，球铁 | 附止水翼环
192 | 双法90°弯头 | 3 | 个 | DN200，L =260，球铁 | 详GB/T13295~2008-37
193 | 双法直管 | 2 | 根 | DN 200, L =1647，球铁 | 附止水翼环
194 | 微阻缓闭止回阀 | 2 | 个 | DN200，L =500
195 | 双法兰限位伸缩接头 | 2 | 个 | DN200，L =340
196 | 手动闸阀 | 4 | 个 | DN200，L =330
197 | 三法等径三通 | 1 | 个 | DN 200x DN 200 L =520 ， l=260，球铁 | 详GB/T13295~2008-40
198 | 双法直管 | 1 | 根 | DN200，L =974，球铁
199 | 双法90°弯头 | 1 | 个 | DN 80, L =165，球铁 | 详见GB/T13295-2008-37
200 | 双法直管 | 1 | 根 | DN 80，L =590，球铁 | 长度按实际情况调整
201 | 手动闸阀 | 1 | 个 | DN 80, L =210
202 | 双法直管 | 1 | 根 | DN80，L=200，球铁 | 长度按实际情况调整
203 | 氯酸钠管 | 15/10/5 | m | DN32/DN20/DN15 ，PVC-U | 附适量管配件及管道支架,长度适当调整. |  | 氯酸钠管
204 | 球阀 | 2/1/2 | 只 | DN32/DN20/DN15
205 | 盐酸管 | 4/8/8/4 | m | DN50/DN32/DN20/DN15 ，PVC-U | 附适量管配件及管道支架,长度适当调整. |  | 盐酸管
206 | 球阀 | 1/1/2 | 只 | DN50/DN32/DN15
207 | 溢流放空管 | 13/8 | m | DN32/DN40 ，PVC-U | 附适量管配件及管道支架,长度适当调整. |  | 溢流放空管
208 | 球阀 | 3/1 | 只 | DN32/DN40
209 | 排气管 | 5 | m | DN32 ，PVC-U | 附适量管配件及管道支架,长度适当调整. |  | 盐酸排气管
210 | 球阀 | 2 | 只 | DN32
211 | 加氯管 | 9/90 | m | DN50/DN40，PVC-U | 附适量管配件及管道支架,长度适当调整。 |  | 加氯管
212 | 球阀 | 3 | 只 | DN50
213 | 水射器 | 3 | 只 | DN50
214 | 再生水管 | 12/5 | m | DN100/DN15，PVC-U | 附适量管配件及管道支架,长度遭当调整. |  | 再生水管
215 | 球阀 | 1/3 | 只 | DN100/DN15
216 | 给水管 | 5/25/8/22 | m | DN50/DN32/DN25/DN15，PPR | 附适量管配件及管道支架，长度适当调整。 |  | 给水管
217 | 球阀 | 1/1/3/3 | 只 | DN50/DN32/DN25/DN15
218 | 止回阀 | 1 | 只 | DN50
219 | 倒流防止器 | 1 | 只 | DN32
220 | 单法直管 | 3 | 根 | DN500,L=1340,SS304 | 长度现场调整，附止水翼环 | 鼓风机房 | 进风管
221 | 止回阀 | 3 | 只 | DN400,L=140 | 蝶型双门消声止回阀 |  | 出风管
222 | 双法90°弯头 | 3 | 只 | DN400,L=400,SS304
223 | 电动蝶阀 | 3 | 台 | DN400 |  |  |  | 图上有，技术文件和材料表里都没有
224 | 双法直管 | 3 | 只 | DN400,L=2063,SS304 | 长度现场调整
225 | 限位伸缩接头 | 3 | 只 | DN400,L=350,
226 | 斜三通 | 2 | 只 | DN600xDN400，SS304 | 规格尺寸见详图，现场可调整
227 | 斜三通（带1片法兰） | 1 | 只 | DN600xDN400，SS304 | 规格尺寸见详图，现场可调整
228 | 单法45°弯头 | 3 | 只 | DN400,La=195,H=11,SS304
229 | 直管 | 2 | 根 | DN600,L=2234，SS304 | 长度现场调整
230 | 法兰盲板 | 1 | 只 | DN600，SS304
231 | 直管 | 1 | 根 | DN600，L=411，SS304 | 长度现场调整
232 | 90°弯头（无法兰） | 2 | 只 | DN600，La=540,H=11,SS304 | 长度现场调整
233 | 直管 | 1 | 根 | DN600，L=4255，SS304 | 长度现场调整
234 | 单法直管 | 1 | 根 | DN600，L=1091，SS304 | 长度现场调整
235 | 可曲挠橡胶接头 | 1 | 个 | DN600，L=250，橡胶
236 | 给水管 | 10 | m | DN32,PE | 附适量三通，弯头，支架，水龙头等 |  | 给排水管 | 初步通水不需要
237 | 球阀 | 1 | 个 | DN50
238 | 排水管 | 15 | m | DN32,UPVC | 附适量弯头，DN50地漏等
239 | 洗手盆 | 1 | 套
240 | 拖布池 | 1 | 套 | 水磨石 | 09S304-7，附水嘴等配件
241 | 磷酸盐干粉灭火器 | 4 | 具 | MF/ABC4 | 每两具配一个灭火器箱 |  | 其他 | 初步通水不需要
242 | 直管 | 10/40/10/35 | m | DN80/DN65/DN32/DN25，UPVC | 附适量三通、弯头、支架等管配件 | 加药间 | 醋酸钠投加系统 | 初步通水不需要
243 | 球阀 | 1/5/6/5 | 只 | DN80/DN65/DN32/DN25
244 | 止回阀 | 2 | 只 | DN65
245 | Y型过滤器 | 2 | 只 | DN32
246 | 脉冲阻尼器 | 2 | 只 | DN25
247 | 背压阀 | 2 | 只 | DN25
248 | 安全阀 | 2 | 只 | DN25
249 | 快速接头 | 2/2 | 只 | DN65/DN32
250 | 校准柱 | 1 | 个 | DN32
251 | 电动球阀 | 1 | 个 | DN65
252 | 直管 | 10/50/10/35 | m | DN80/DN65/DN32/DN25，UPVC | 附适量三通、弯头、支架等管配件 |  | 三氯化铁投加系统 | 初步通水不需要
253 | 球阀 | 1/5/6/5 | 只 | DN80/DN65/DN32/DN25
254 | 止回阀 | 2 | 只 | DN65
255 | Y型过滤器 | 2 | 只 | DN32
256 | 脉冲阻尼器 | 2 | 只 | DN25
257 | 背压阀 | 2 | 只 | DN25
258 | 安全阀 | 2 | 只 | DN25
259 | 快速接头 | 2/2 | 只 | DN65/DN32
260 | 缓冲及校准柱 | 1 | 个 | DN32
261 | 电动球阀 | 1 | 个 | DN65
262 | 直管 | 30 | m | DN25 |  |  | 冲洗水管 | 初步通水不需要
263 | 球阀 | 2 | 只 | DN25
264 | 快速接头 | 2 | 只 | DN25
265 | 给水管 | 10/5 | m | DN32/DN25 |  |  | 给排水管 | 初步通水不需要
266 | 球阀 | 1/1 | 只 | DN32/DN25
267 | 倒流防止器 | 1/1 | 只 | DN32/DN25
268 | 排水管 | 18 | M | DN100 | 附适量弯头、DN100地漏等
269 | 直埋式闸阀 | 4 | 只 | DN100 | ZZ45X
270 | 直管 | 5/15 | m | DN50/DN32，UPVC | 附适量三通、弯头、支架等管配件 |  | 絮凝剂投加管 | 初步通水不需要
271 | 球阀 | 1/4 | 只 | DN50/DN32
272 | 止回阀 | 2 | 只 | DN32
273 | 双盘90°弯管 | 6 | 只 | DN150，L=220，球铁 | 详见GB/T 13295-2008 | 污泥浓缩机房 | 浓缩机进泥管 | 初步通水不需要
274 | 可曲挠橡胶接头 | 6 | 只 | DN150，L=200
275 | 双盘直管 | 3 | 根 | DN150，L=750，球铁 | 长度据实调整
276 | 闸阀 | 9 | 只 | DN150，L=280 | Z45T-10
277 | 双法直管 | 3 | 只 | DN150，L=200，Q235a | 焊DN25短管
278 | 双盘直管 | 3 | 根 | DN150，L=350，球铁 | 长度据实调整
279 | 双盘异径管 | 6 | 根 | DN150×DN125，L=200，球铁 | 长度据实调整
280 | 双盘90°弯管 | 3 | 只 | DN125，L=200，球铁 | 详见GB/T 13295-2008
281 | 双盘直管 | 3 | 根 | DN125，L=420，球铁 | 长度据实调整
282 | 可曲挠橡胶接头 | 3 | 只 | DN125，L=150，橡胶
283 | 止回阀 | 3 | 只 | DN150，L=480 | H44T-10
284 | 双盘直管 | 3 | 根 | DN150，L=480，球铁 | 长度据实调整
285 | 双盘直管 | 3 | 根 | DN150，L=832，球铁 | 长度据实调整
286 | 电磁流量计 | 3 | 只 | DN150 | 设备配套提供
287 | 双盘直管 | 3 | 根 | DN150，L=1460，球铁 | 长度据实调整
288 | 双盘异径管 | 3 | 根 | DN150×DN125，L=330，Q235a | 定制
289 | 双盘直管 | 3 | 根 | DN125，L=850，球铁 | 长度据实调整
290 | 双盘90°弯管 | 6 | 只 | DN125，L=200，球铁 | 详见GB/T 13295-2008
291 | 双盘直管 | 3 | 根 | DN125，L=300，球铁 | 长度据实调整
292 | 管道支座 | 3 | 只 | DN125，Q235a | 详见03S402-P91
293 | 出泥斗 | 3 | 只 | 1100×400-600×300，L=548，ASTM304 | 焊制 |  | 浓缩机出泥管 | 初步通水不需要
294 | 单法出泥方管 | 3 | 根 | 600×300，L=1075，ASTM304 | 长度据实调整，与储泥罐衔接
295 | 可曲挠异径橡胶接头 | 6 | 只 | DN100×DN65，L=150，橡胶 | 见《给排水设计手册》（第12册）
296 | 闸阀 | 3 | 只 | DN65，L=200 | Z45T-10
297 | 闸阀 | 3 | 只 | DN65，L=200 | Z45T-10
298 | 双盘直管 | 3 | 根 | DN65，L=175，球铁 | 长度据实调整
299 | 止回阀 | 3 | 只 | DN100，L=350 | H44T-10
300 | 闸阀 | 3 | 只 | DN100，L=230 | Z45T-10
301 | 双盘直管 | 3 | 根 | DN100，L=1663，球铁 | 长度据实调整
302 | 双盘90°弯管 | 3 | 只 | DN100，L=180，球铁 | 详见GB/T 13295-2008
303 | 可曲挠橡胶接头 | 3 | 只 | DN150，L=200 |  |  | 滤后液管
304 | 双法90°弯管 | 3 | 只 | DN150，L=250，Q235a | 详见02S403-P6、7
305 | 双法直管 | 3 | 根 | DN150，L=490，Q235a | 长度据实调整
306 | 双法三通 | 3 | 只 | DN150×DN150，L=500，h=250，f=6，Q235a | 详见02S403-P36、37
307 | 单法斜三通 | 3 | 只 | DN150×DN150，Q235a
308 | 单法直管 | 3 | 根 | DN200×DN150，L=2250，h=250，Q235a | 长度据实调整
309 | 三通 | 3 | 只 | DN200，L=400，Q235a | 详见02S403-P36、37
310 | 盲板 | 1 | 只 | DN200，Q235a | 长度据实调整
311 | 双法直管 | 2 | 根 | DN200，L=2800，Q235a | 长度据实调整
312 | 双法直管 | 1 | 根 | DN200，L=4160，Q235a | 详见02S403-P6、7
313 | 双法90°弯头 | 1 | 只 | DN200，L=300，Q235a | 详见02S403-P6、7
314 | 直管 | 3 | 根 | DN150，L=150，Q235a | 长度据实调整 |  | 通气管
315 | 30°弯头 | 5 | 只 | DN150，L=94，Q235a
316 | 直管 | 3 | 根 | DN150，L=691，Q235a | 长度据实调整
317 | 三通 | 3 | 只 | DN150×DN100，L=388，h=194，Q235a
318 | 直管 | 1 | 根 | DN150，L=1350，Q235a | 长度据实调整
319 | 直管 | 1 | 根 | DN150，L=210，Q235a | 长度据实调整
320 | 直管 | 1 | 根 | DN150，L=2000，Q235a | 长度据实调整
321 | 直管 | 2 | 根 | DN150，L=2800，Q235a | 长度据实调整
322 | 90°弯头 | 9 | 只 | DN150，La=250，H=6，Q235a
323 | 直管 | 3 | 根 | DN150，L=5020，Q235a | 长度据实调整
324 | 单法直管 | 3 | 根 | DN100，L=180，Q235a | 长度据实调整
325 | 90°弯头 | 3 | 只 | DN10，La=200，H=6，Q235a
326 | 直管 | 3 | 根 | DN100，L=350，Q235a
327 | 管道吊架 | 3 | 只 | DN150，Q235a | 详见03S402-P149
328 | 管道支架 | 9 | 只 | DN150， Q235a | 详见03S402-P114
329 | 直管 | 50/20/15 | m | DN50/DN32/DN25，镀锌钢管 | 附适量三通、弯头、支架等管配件，长度据实调整 |  | 冲洗水管
330 | 球阀 | 3/3/3 | 只 | DN50/DN32/DN25 | Q41F型
331 | 快速接头 | 1 | 只 | DN50 | 库备一套卷盘软管（20m）
332 | 直管 | 15/100 | m | DN50/DN32，ABS | 附适量三通、弯头、支架等管配件，长度据实调整 |  | 加药管
333 | 球阀 | 9/3 | 只 | DN50/DN32 | Q41F型
334 | 止回阀 | 3 | 只 | DN32
335 | 电磁流量计 | 3 | 只 | DN32 | 设备配套提供
336 | 双法直管 | 3 | 根 | DN150，L=1580，Q235a | 长度据实调整 |  | 放空管
337 | 双法90°弯头 | 6 | 只 | DN150，L=250，Q235a | 详见02S403-P6、7
338 | 双法直管 | 3 | 根 | DN150，L=4400，Q235a | 长度据实调整
339 | 管道吊架 | 3 | 只 | DN150， Q235a | 详见03S402-P149
340 | 双法直管 | 3 | 根 | DN150，L=600，Q235a | 长度据实调整
341 | 三法三通 | 3 | 只 | DN150×DN150，L=500，h=250，Q235a | 详见02S403-P49
342 | 双法直管 | 3 | 根 | DN150，L=120，Q235a | 长度据实调整
343 | 可曲挠橡胶接头 | 3 | 只 | DN150，L=200
344 | 法兰盲板 | 3 | 只 | DN150，Q235a | 焊DN50短管
345 | 直管 | 3 | m | DN50，Q235a | 长度据实调整
346 | 给水管 | 5/10/5/5 | m | DN80/DN50/DN32/DN25，UPVC | 附适量三通、弯头、支架等管配件 |  | 给排水管 | 根据整体情况决定
347 | 排水管 | 10 | m | DN100，UPVC
348 | 球阀 | 1/1/1/1 | 只 | DN80/DN50/DN32/DN25
349 | 倒流防止器 | 1 | 只 | DN80
350 | 落料管 | 1 | 根 | 300×250，L=2200 | 焊制 |  | 其他 | 初步通水不需要
351 | 单法90度弯头 | 1 | 只 | DN200，SS304 | PN16，详见02S403-7 | 污泥脱水机房 | 污泥进料管 | 初步通水不需要
352 | 异径管 | 1 | 只 | DN300×DN200，L=350,SS304 | PN16，详见02S403-53
353 | 直管 | 1 | 只 | DN300，L=388，SS304 | PN16，长度可据实调整
354 | 单法三通 | 2 | 只 | DN300×DN150,SS304 | PN16，详见02S403-39
355 | 直管 | 1 | 只 | DN300,L=645,SS304 | PN16，长度可据实调整
356 | 单法三通 | 1 | 只 | DN300×DN150,SS304 | PN16，详见02S403-39
357 | 直管 | 1 | 只 | DN300,L=125,SS304 | PN16，长度可据实调整
358 | 单法三通 | 1 | 只 | DN300×DN200,SS304 | PN16，详见02S403-39
359 | 直管 | 1 | 只 | DN300,L=3315,SS304 | PN16，长度可据实调整
360 | 直管 | 1 | 只 | DN300,L=595,SS304 | PN16，长度可据实调整
361 | 三法四通 | 1 | 只 | DN300×DN200×DN150,SS304 | PN16，非标，见管配详图
362 | 盲板法兰 | 1 | 只 | DN300,SS304 | PN16
363 | 双法直管 | 1 | 只 | DN125,L=2141,SS304 | PN16，长度可据实调整
364 | 手动刀闸阀 | 2 | 只 | DN125,L=57 | PN16
365 | 单法90度弯头 | 2 | 只 | DN125,SS304 | PN16，详见02S403-7
366 | 单法直管 | 2 | 只 | DN125,L=1088,SS304 | PN16，长度可据实调整
367 | 双法直管 | 2 | 只 | DN150,L=1893,SS304 | PN16，长度可据实调整
368 | 手动刀闸阀 | 2 | 只 | DN150,L=70 | PN16
369 | 单法90度弯头 | 2 | 只 | DN150,SS304 | PN16，详见02S403-7
370 | 单法直管 | 2 | 只 | DN150,L=1008,SS304 | PN16，长度可据实调整
371 | 管道支架 | 5/3/2/2 | 只 | DN300/DN200/DN150/DN125,SS304 | PN16，参见03S402-91
372 | 单法直管 | 2 | 只 | DN125,L=744,SS304 | PN16 |  | 污泥进料管 | 初步通水不需要
373 | 单法90度弯头 | 2 | 只 | DN125,SS304 | PN16，详见02S403-7
374 | 止回阀 | 2 | 只 | DN125,L=400 | PN16
375 | 单法直管 | 2 | 只 | DN125,L=1012,SS304 | PN16
376 | 90度弯头 | 2 | 只 | DN125,SS304 | PN16，详见02S403-7
377 | 直管 | 2 | 只 | DN125,L=707,SS304 | PN16
378 | 单法直管 | 2 | 只 | DN150,L=701,SS304 | PN16
379 | 单法90度弯头 | 2 | 只 | DN150,SS304 | PN16，详见02S403-7
380 | 止回阀 | 2 | 只 | DN150,L=480 | PN16
381 | 单法直管 | 2 | 只 | DN150,L=894,SS304 | PN16
382 | 三通 | 2 | 只 | DN150×DN125,SS304 | PN16，详见02S403-37
383 | 90度弯头 | 6 | 只 | DN150,SS304 | PN16，详见02S403-7
384 | 直管 | 2 | 只 | DN150,L=1727,SS304 | PN16
385 | 单法直管 | 2 | 只 | DN150,L=1408,SS304 | PN16
386 | 双法直管 | 2 | 只 | DN150,L=852,SS304 | PN16
387 | 单法直管 | 2 | 只 | DN150,L=2278,SS304 | PN16
388 | 单法三通 | 2 | 只 | DN150×DN100,SS304 | PN16，详见02S403-37，
389 | 直管 | 2 | 只 | DN200,L=824,SS304 | PN16
390 | 单法直管 | 2 | 只 | DN200,L=984,SS304 | PN16
391 | 单法直管 | 2 | 只 | DN100,L=643,SS304 | PN16
392 | 单法三通 | 2 | 只 | DN100×DN100,SS304 | PN16
393 | 单法直管 | 2 | 只 | DN100,L=455,SS304 | PN16
394 | 90度弯头 | 2 | 只 | DN100,SS304 | PN16，详见02S403-37
395 | 单法直管 | 2 | 只 | DN100,L=12170,SS304 | PN16
396 | 管道支架 | 12/6/10 | 只 | DN150/DN125/DN100,SS304 | 参见03S402
397 | 90度弯头 | 2 | 只 | DN100,SS304 | PN16，详见02S403-7 |  | 回流污泥管 | 初步通水不需要
398 | 直管 | 2 | 只 | DN100,L=890,SS304 | PN16，详见02S403-7
399 | 单法90度弯头 | 2 | 只 | DN100,SS304 | PN16，详见02S403-7
400 | 单法直管 | 2 | 只 | DN100,L=125,SS304 | PN16，详见02S403-7
401 | 直管 | 1 | 只 | DN150,L=3350,SS304 | PN16，管道上焊接DN50不锈钢短管，短管配DN50单片法兰，用于接反冲洗水管
402 | 异径管 | 2 | 只 | DN200×DN100,L=346,SS304 | PN16，详见02S403-53
403 | 三通 | 1 | 只 | DN200×DN200,SS304 | PN16，详见02S403-49
404 | 直管 | 1 | 只 | DN150,L=611,SS304 | PN16，管道上焊接DN50不锈钢短管，短管配DN50单片法兰，用于接反冲洗水管
405 | 直管 | 1 | 只 | DN200,L=8205,SS304 | PN16，
406 | 90度弯头 | 2 | 只 | DN200,SS304 | PN16，
407 | 直管 | 1 | 只 | DN200,L=316,SS304 | PN16，
408 | 单法直管 | 1 | 只 | DN200,L=1152,SS304 | PN16，
409 | 橡胶接头 | 1 | 只 | DN200,L=200 | PN16，
410 | 手动刀闸阀 | 3 | 只 | DN200 | PN16，
411 | 单法直管 | 1 | 只 | DN200,L=2512,SS304 | PN16，
412 | 直管 | 1 | 只 | DN200,L=5571,SS304 | PN16，
413 | 单法90度弯头 | 2 | 只 | DN200,SS304 | PN16，
414 | 直管 | 1 | 只 | DN200,L=661,SS304 | PN16，
415 | 单法三通 | 1 | 只 | DN200×DN200,SS304 | PN16，详见02S403-49
416 | 直管 | 1 | 只 | DN200,L=5816,SS304 | PN16
417 | 三通 | 1 | 只 | DN200×DN200,SS304 | PN16，参见03S402
418 | 管道支架 | 4/14 | 只 | DN150/DN200,SS304
419 | 手动球阀 | 1 | 只 | DN100 | PN10 |  | 挤压水管 | 初步通水不需要
420 | 单法直管 | 1 | 只 | DN100,L1129,SS304 | PN10，长度据实调整
421 | 90度弯头 | 4 | 只 | DN100,L=152,SS304 | PN10，详见02S403-7
422 | 直管 | 1 | 只 | DN100,L=562,SS304 | PN10，长度据实调整
423 | 直管 | 1 | 只 | DN100,L=2258,SS304 | PN10，长度据实调整
424 | 直管 | 1 | 只 | DN100,L=2272,SS304 | PN10，长度据实调整
425 | 直管 | 1 | 只 | DN100,L=400,SS304 | PN10，长度据实调整
426 | Y型过滤器 | 1 | 只 | DN100 | PN10
427 | 直管 | 1 | 只 | DN100,L=450,SS304 | PN10，长度据实调整
428 | 等径三通 | 1 | 只 | DN100×DN100,L=210,L=105,SS304 | PN10，参见02S403-49
429 | 单法异径管 | 2 | 只 | DN100×DN50,L=416,SS304 | PN10，详见02S403-53
430 | 手动球阀 | 2 | 只 | DN50 | PN10
431 | 橡胶接头 | 2 | 只 | DN50,L=110 | PN10
432 | 管道支架 | 4/2 | 只 | DN100/DN50,SS304 | PN25，参见03S402
433 | 橡胶接头 | 2 | 只 | DN50,L=110 | PN25 |  | 挤压水管 | 初步通水不需要
434 | 单法异径管 | 2 | 只 | DN80×DN50,L=376,SS304 | PN25，参见02S403-53
435 | 单法90度弯头 | 2 | 只 | DN80,A=114,SS304 | PN25，详见GB/T12459-20059-3
436 | 止回阀 | 2 | 只 | DN80 | PN25
437 | 单法直管 | 2 | 只 | DN80,L=270,SS304 | PN25，长度可据实调整
438 | 90度弯头 | 12 | 只 | DN80,A=114,SS304 | PN25，详见GB/T12459-20059-3
439 | 直管 | 2 | 只 | DN80,L=1152,SS304 | PN25，长度可据实调整
440 | 三通 | 4 | 只 | DN80×DN50,L=288,L=145,SS304 | PN25，参见02S403-37
441 | 直管 | 2 | 只 | DN80,L=982,SS304 | PN25，长度可据实调整
442 | 直管 | 1 | 只 | DN80,L=348,SS304 | PN25，长度可据实调整
443 | 直管 | 1 | 只 | DN80,L=1838,SS304 | PN25，长度可据实调整
444 | 直管 | 2 | 只 | DN80,L=2277,SS304 | PN25，长度可据实调整
445 | 直管 | 2 | 只 | DN80,L=2403,SS304 | PN25，长度可据实调整
446 | 直管 | 2 | 只 | DN80,L=3780,SS304 | PN25，长度可据实调整
447 | 直管 | 2 | 只 | DN80,L=643,SS304 | PN25，长度可据实调整
448 | 直管 | 2 | 只 | DN80,L=1150,SS304 | PN25，长度可据实调整
449 | 90度弯头 | 2 | 只 | DN50,A=76,SS304 | PN25，详见GB/T12459-20059-3
450 | 直管 | 4 | 只 | DN50,L=1870,SS304 | PN25，长度可据实调整
451 | 安全阀 | 2 | 只 | DN50 | PN25
452 | 管道支架 | 18 | 只 | DN80 | 参见03S402
453 | 单法90度弯头 | 2 | 只 | DN50,A=76,SS304 | PN25，详见GB/T12459-20059-3 |  | 挤压水管 | 初步通水不需要
454 | 直管 | 1 | 只 | DN50,L=1870,SS304 | PN25，长度可据实调整
455 | 等径三通 | 1 | 只 | DN50×DN50,C=64,SS304 | PN25，详见GB/T12459-20059-3
456 | 直管 | 1 | 只 | DN50,L=3360,SS304 | PN25，长度可据实调整
457 | 直管 | 1 | 只 | DN50,L=2190,SS304 | PN25，长度可据实调整
458 | 90度弯头 | 2 | 只 | DN50,A=76,SS304 | PN25
459 | 直管 | 1 | 只 | DN50,L=270,SS304 | PN25，长度可据实调整
460 | 管道支架 | 4 | 只 | DN50,SS304 | 参见03S402
461 | 直管 | 40 | 米 | DN32，PE100 | PN10，带适量支架及配件，长度按实调整 |  | 铁盐加药管 | 初步通水不需要
462 | 手动球阀 | 4 | 只 | DN32 | PN10
463 | Y型过滤器 | 2 | 只 | DN32 | PN10
464 | 安全阀 | 2 | 只 | DN32 | PN10
465 | 双法等径三通 | 1 | 只 | DN100×DN100，L=394，l=200，Q235a | PN10，详见02S403-49 |  | 石灰乳加药管 | 初步通水不需要
466 | 单法等径三通 | 1 | 只 | DN100×DN100，L=394，l=194，Q235a | PN10，详见02S403-49
467 | 单法直管 | 1 | 只 | DN100，L=1249，Q235a | PN10，长度按实调整
468 | 手动刀闸阀 | 1 | 只 | DN100，L=51
469 | 异径管 | 2 | 只 | DN100×DN80，L=200，Q235a | PN10，参见02S403-53
470 | 双法直管 | 2 | 只 | DN80，L=97，Q235a | PN10，管道上焊接DN32短管，材质Q235a，短管配DN32单片法兰，用于接反冲洗水管
471 | 止回阀 | 2 | 只 | DN65 | PN10
472 | 直管 | 2 | 只 | DN65，L=200，Q235a | PN10，管道上焊接DN32短管，材质Q235a，短管配DN32单片法兰，用于接反冲洗水管
473 | 单法90度弯头 | 1 | 只 | DN65，Q235a | PN10，参见02S403-7
474 | 异径管 | 2 | 只 | DN150×DN65，Q235a | PN10，参见02S403-53
475 | 直管 | 1 | 只 | DN150，L=1100，Q235a | PN10，长度按实调整
476 | 单法90度弯头 | 1 | 只 | DN150×DN65，Q235a | PN10，参见02S403-37
477 | 90度弯头 | 4 | 只 | DN150，Q235a | PN10，详见02S403-53
478 | 直管 | 1 | 只 | DN150，L=1066，Q235a | PN10，长度按实调整
479 | 直管 | 1 | 只 | DN150，L=3918，Q235a | PN10，长度按实调整
480 | 单法直管 | 1 | 只 | DN150，L=1103，Q235a | PN10，长度按实调整
481 | 单法直管 | 1 | 只 | DN150，L=5378，Q235a | PN10，长度按实调整
482 | 单法直管 | 1 | 只 | DN150，L=2550，Q235a | PN10，长度按实调整
483 | 橡胶接头 | 1 | 只 | DN150，L=200 | PN10
484 | 单法直管 | 1 | 只 | DN150，L=3377，Q235a | PN10，长度按实调整
485 | 直管 | 100 | 米 | DN80，PE100 | PN10，耐草酸，带适量支架及配件，长度按实调整 |  | 草酸冲洗管 | 初步通水不需要
486 | 止回阀 | 2 | 只 | DN80 | PN10，耐草酸
487 | 手动球阀 | 5 | 只 | DN80 | PN10，耐草酸
488 | 直管 | 50 | 米 | DN50，PE100 | PN10，带适量支架及配件，长度按实调整 |  | 给排水管 | 初步通水不需要
489 | 倒流防止器阀组 | 2 | 套 | DN50 | PN10，包括截止阀、过滤器、倒流防止器、排水管、支架等，参见05S108-8
490 | 手动球阀 | 2 | 只 | DN50 | PN10
491 | Y型过滤器 | 1 | 只 | DN50 | PN10
492 | 直管 | 50 | 米 | DN50，PE100 | PN10，带适量支架及配件，长度按实调整，污泥回流管及石灰乳投加泵冲洗用 |  | 冲洗水管 | 初步通水不需要
493 | 直管 | 15 | 米 | DN50，PE100 | PN10，带适量支架及配件，长度按实调整，污泥堆棚冲洗用
494 | 冲洗龙头 | 2 | 套 | DN50 | PN10，每套附20米水龙带1副、支架、阀门等
495 | 手动球阀 | 1 | 只 | DN50 | PN10
496 | 直管 | 20 | 米 | DN200，UPVC | PN10，带适量配件及风帽，长度按实调整 |  | 排气管 | 初步通水不需要
497 | 管道支架 | 4 | 只 | DN200，SS304 | PN10，参见03S402
498 | 直管 | 25 | 米 | DN100，UPVC | PN10，带适量配件，长度按实调整 |  | 滤液及翻板液排放管 | 初步通水不需要
499 | 直管 | 12 | 米 | DN200，UPVC | PN10，带适量配件，长度按实调整
500 | 直管 | 50 | 米 | DN300，UPVC | PN10，带适量支架及配件，长度按实调整
501 | 直管 | 10/6/35/5 | 米 | DN50/DN80/DN150，UPVC | PN10，带适量配件，长度按实调整 |  | 排水管 | 初步通水不需要
502 | 手动球阀 | 2/1 | 只 | DN50/DN80 | PN10，水箱、酸箱放空阀
503 | 闸阀 | 1 | 只 | DN80 | PN10，存水泵出水管
504 | 止回阀 | 1 | 只 | DN80 | PN10，存水泵出水管
505 | 直管 | 2 | 只 | DN150，L=4750，Q235a | PN10，石灰乳制备池溢流管
506 | 90度弯管 | 2 | 只 | DN150，Q235a | PN10，石灰乳制备池溢流管，详见02S403-7
507 | 单法直管 | 1 | 根 | DN50，L=556，20#钢 | PN64，长度据实调整 |  | 高压冲洗水管 | 初步通水不需要
508 | 直管 | 1 | 只 | DN50，L=2248，20#钢 | PN64，长度据实调整
509 | 等径三通 | 2 | 只 | DN50，C=64，M=64，20#钢 | PN64，GB/T12459-2005-9
510 | 直管 | 1 | 根 | DN50，L=8031，20#钢 | PN64，长度据实调整
511 | 直管 | 1 | 根 | DN50，L=15，20#钢 | PN64，长度据实调整
512 | 直管 | 2 | 根 | DN50，L=428，20#钢 | PN64，长度据实调整
513 | 直管 | 2 | 根 | DN50，L=6783，20#钢 | PN64，长度据实调整
514 | 直管 | 2 | 根 | DN50，L=346，20#钢 | PN64，长度据实调整
515 | 单法直管 | 2 | 根 | DN50，L=370，20#钢 | PN64，长度据实调整
516 | 异径管 | 2 | 只 | DN50×DN40，20#钢 | PN64
517 | 直管 | 1 | 根 | DN50，L=460，20#钢 | PN64，长度据实调整
518 | 直管 | 1 | 根 | DN50，L=1748，20#钢 | PN64，长度据实调整
519 | 单法直管 | 1 | 根 | DN50，L=153，20#钢 | PN64，长度据实调整
520 | 带颈对焊法兰 | 12 | 只 | DN50，20#钢，半金属缠绕垫片 | PN64， RF，HG/T20592-2009，HG/T20610-2009，HG/T20614-2009，HG/T20613-2009
521 | 带颈对焊法兰 | 2 | 只 | DN40，20#钢，半金属缠绕垫片 | PN64， RF，HG/T20592-2009，HG/T20610-2009，HG/T20614-2009，HG/T20613-2009
522 | 双法直管 | 3 | 根 | DN200，L=1702，球铁 |  |  | 未说明 | 初步通水不需要
523 | 单法喇叭口 | 3 | 根 | DN200，球铁
524 | 单法三通 | 2 | 只 | DN150×DN150，L=488,I=250，SS304 | 详见02S403-49 |  | 石灰乳加药管 | 初步通水不需要
525 | 直管 | 1 | 根 | DN150，L=4532，SS304
526 | 直管 | 1 | 根 | DN150，L=1392，SS304.
527 | 直管 | 1 | 根 | DN150，L=6412，SS304
528 | 单法90°弯头 | 2 | 只 | DN150，L=250，I=244，SS304 | 详见02S403-7
529 | 单法90°弯头 | 3 | 只 | DN150，L=226，I=226，SS304 | 参见02S403-7
530 | 直管 | 3 | 根 | DN150，L=575，SS304
531 | 管道支架 | 7 | 只 | DN150，SS304 | 参见02S403-89
532 | 直管 | 20 | 米 | DN32，PE100 | 附适量管配件 |  | 铁盐加药管 | 初步通水不需要
533 | 冲洗龙头 | 2 | 套 | DN50 | 每套附20米水龙带1副，支架，阀门等 |  | 冲洗水管 | 初步通水不需要
534 | 直管 | 27 | 米 | DN50，PE100 | 附适量管配件
535 | 管道支架 | 6 | 只 | DN50，SS304
536 | 直管 | 10 | m | DN50，PE100 | 附适量管配件，进药管，压力PN10 |  | 铁盐投加系统 | 初步通水不需要
537 | 直管 | 5 | m | DN80，UPVC | 附适量管配件，溢流放空管，压力PN10
538 | 直管 | 10 | m | DN32，PE100 | 附适量管配件，出药管，压力PN10
539 | 止回阀 | 1 | 只 | DN50 | 与进药管配套安装，压力PN10
h | 手动球阀 | 2 | 只 | DN50 | 与进药管配套安装，压力PN10
541 | 手动球阀 | 1 | 只 | DN80 | 与进药管配套安装，压力PN10
542 | 手动球阀 | 1 | 只 | DN32 | 与进药管配套安装，压力PN10
543 | 快速接头 | 1 | 只 | DN50 | 与进药管配套安装，压力PN10
544 | 地漏 | 1 | 只 | DN100
545 | 直管 | 5 | m | DN100，UPVC | 附适量管配件
546 | 直管 | 1/1/100/20/1 | 米 | DN50/DN80/DN65/DN50/DN40/DN25，钢塑复合管 | 带适量支架及配件，长度按实调整 |  | 空气管 | 初步通水不需要
547 | 止回阀 | 4/2 | 只 | DN40/DN50 | PN16
548 | 手动球阀 | 2/5 | 只 | DN65/DN40 | PN16
549 | 安全阀 | 2 | 只 | DN65/DN40 | P=10.5bar，由空压器设备提供商配套提供
550 | 油气分离器（过滤器） | 2 | 套 | DN50 | 由空压器设备提供商配套提供
551 | 异径管 | 1/1 | 只 | DN150×DN40/DN150×DN50，钢塑复合管
552 | 异径管 | 1/1 | 只 | DN80×DN40/DN80×DN50，钢塑复合管
553 | 异径管 | 2 | 只 | DN50×DN25，钢塑复合管
554 | 直管 | 25 | 米 | DN20，UPVC | 带适量配件，长度按实调整 |  | 污水管 | 初步通水不需要