	3
	自动喷淋给水泵
	XBD30-110-HY 一备一用，交流恒压

Q=40L/S,H=110M,N=75KW

 
	水施35A
	台
	2
	由湿式报警阀上的压力开关启动或由机房及消控中心判明火灾后，自动或人工开启。

	4
	自喷稳压给水设备
	ZL-I-Z-10

稳压泵型号：25LGW3-10X4，N=1.5KW,一用一备

气压罐型号SQL1000X0.6,消防储水150L

设备带公共底座，悬挂式控制箱1个

气压罐充气压力0.16MPa，消防水泵启动压力0.30MPa

增压稳压水泵启动压力0.33MPa，增压稳压水泵

停泵压力0.38MPa
	水施35A
	套
	1
	位于屋顶消防增压设备间


备注：

1.所有水泵及设备均要求自带电控箱，电控箱满足使用及功能要求，需带485通讯接口，满足二次开发要求。

2.所有设备中要求采用不锈钢材质的，如无其他规范要求的，必须采用304或以上等级的材质。

3.空调水泵的流量、扬程特性曲线应是从最大流量到关闭时的平滑而连续上升的光滑曲线。水泵应运行在最高效率点附近，允许在超越设计流量15~20%的情况下运行而不超破坏点。水泵在负载变动时，能稳定运行，在正常使用状态下能保持高效率，并适合并联运行。水泵的试验压力为设计压力的1.5倍。在额定工况运行时，必须能保持其规定值的效率。当单台冷冻水泵二次泵要求运行在50％至100％额定流量时，水泵应能在变频控制下运行在高效率区域。投标人应提供冷冻水二次泵在不同频率下的性能曲线、电机功率曲线及水泵效率曲线。水泵转速必须符合设计要求。

4.每台水泵配用的电动机的额定功率按照ISO5199《离心泵驱动机功率匹配技术标准》中的安全余量要求进行选择，且保证水泵在破坏点范围内电机不过载。

5.除了潜水泵、消防泵以外的其他所有水泵（包括其他给排水设备上的配套水泵），对于主要配件品牌及技术要求做以下明确：A、电机采用ABB、西门子、TECO或同等著名品牌（不允许采用与水泵同一品牌配套电机）。防护等级：IP55。绝缘等级：F级。温升等级：B级。B、水泵轴承工作寿命大于100,000小时，要求选用SKF（瑞典）、NSK（日本）、FAG（德国）或同等著名品牌。在不干扰水泵叶轮、电动机及主轴密封装置等条件下，轴承可以方便地拆卸、安装和调试。水泵在正常连续运行条件下，轴承的温度不得超过75℃。C、主轴密封采用机械密封，机械密封的设计寿命大于50000小时，动环和静环采用耐磨耐蚀的非脆性材料。D、密封环为非紧嵌入。要求选用BURGMANN、John Crane或同等著名品牌. 潜水泵、消防泵的相关配置应符合国家现行规范要求。

6.所有带水泵的设备，在出水管上的止回阀须采用缓闭式止回阀。

7.潜水泵选用潜水排污泵专用潜水电机；带漏水、漏油、过载（过热）保护功能，设计有油室、二道机封、漏水探头。电机应符合相关的国家标准；电机的防护等级应为IP68；带自动液位控制器。

8.消防泵、喷淋泵采用减震基座，柔性管连接，投标书应提供减震基座设计图。吸水上阀门采用明杆式闸阀。

9.水泵的噪声应符合GB10890《泵的噪声测量与评价方法》标准。

10.装配式水箱应提供设备基础图纸，材质采用304不锈钢，厚度满足相关规范要求。

11.所有带变频控制要求的设备和水泵，变频控制柜单列报价，主要电子元器件品牌要求选用ABB、施耐德、西门子或同等著名品牌；变频器品牌要求选用丹佛斯（FC102系列）或ABB（ACS800系列）或西门子（6SE70系列）或同等著名品牌。水泵变频控制系统设有远程/本地、手动/自动操作功能，利用人机界面可进行PID参数设定、供水压的显示和各台水泵的运行时间显示；在系统重新运行时优先启动运行时间较少的水泵。能与大楼BAS系统进行通讯,上传各台泵的运行状态、故障状态；BAS系统也可对变频控制系统发出指令，启停各台水泵。

12.供水设备必须为该投标水泵品牌的制造商原厂组装生产，必须为成套设备，含水泵、控制柜、气压罐、压力传感器、不锈钢管路、不锈钢阀门及底座等，所有成套设备均需要通过测试才能出厂，供货时需附上原厂的测试报告。系统采用自动变频、智能控制器、压力传感器及水泵，自动调节水泵的转速和运行台数，使供水管网的压力保持设定的压力和所需流量。控制柜需配备BA系统标准通信接口。系统具有短路、过流、过压、过热、过载等多种保护，水泵运行如有故障，自动停止工作并报警输出。系统具有自检、故障判断、故障记忆、故障显示、自动启用备用泵等功能。系统带高低液位检测,溢流检测功能、生活运行检测功能及接线端子(数字量输入)。在系统小流量情况下，自动关闭主泵，开启小泵。供水设备变频器、控制元气件品牌要求为国际知名品牌；变频器要求选用丹佛斯（FC102系列）或ABB（ACS800系列）或西门子（6SE70系列）或同等著名品牌；主要电气元气件和控制系统品牌要求选用ABB、施耐德、西门子或同等著名品牌。

13.所有设备电控箱体采用1.5㎜（或以上）冷轧板材料，饰面处理提供3种以上的颜色由招标方任选（价格不做调整）。其中在屋面暴露位置的设备电控箱，箱体应采用防水控制箱，材质为304不锈钢，厚度满足相关规范要求。

