
灯具技术要求：

1、
灯管外形与T8相同：D＝28MM，L＝1200MM，灯具外壳采用优质整体防腐挤压铝合金型材制成，外壳和侧盖板连接须整体焊接。铝合金型材厚度至少为3MM，外表面喷塑处理。

2、
灯具采用恒流式驱动电源，85V－265V宽电压，光源与驱动器一体组装，一体化挂装式电器底板，方便安装和维护。灯管外壳采用铝合金外壳加阻燃PC；

3、
灯具的外形尺寸为：灯具开启面（迎面）长度为L＝1300－1400MM，灯具高度H＝150－180MM（灯具本体，不含支架），灯具宽度：W＝280－300MM，

     4、灯具采用正开门检修，正面采用不散光耐高温钢化玻璃作面盖，钢化玻璃厚度不小于5MM，钢化玻璃四周应衬以耐高温及耐老化材料制作的密封垫片。

   5、 反射板材料为进口高纯铝板，经阳极氧化处理，应该能防眩光。

   6、灯具内应该备有熔断器，作短路保护，并备有保险插头和插座等固定断电装置，以便取下设备底盘时，无须拆卸电缆。

   7、灯具进线孔应与采用的电缆及不绣钢软管接头相配，并应设有导线出入口密封装置，密封等级IP65.

