[bookmark: _Toc22607]核空气净化小车技术要求
	名称
	[bookmark: _Toc563428792][bookmark: _Toc1533][bookmark: _Toc16521][bookmark: _Toc23494]核空气净化小车

	      型号
主要参数
	JJ1/1-500TW
（参考）
	JJ1/1-3000TW（参考）

	整机效率
	≥99.97%（DOP法）
	≥99.97%（DOP法）

	外形尺寸（mm）
	700×450×1000
	950×850×1550

	滤芯规格型号及尺寸（mm）
	型号：NHF-92
尺寸Φ320×480mm
	型号：NHF-02A
尺寸610×610×292mm

	额定风量(m³/h)
	500
	3000

	初阻力
	≤250
	≤300

	配电
	220V/0.4kW
	380V5.5kW

	重量(kg)
	70
	390

	系统功能
	（1） 设备定位功能、多参数实时显示（风速、剂量率、温度、湿度、压差）、数据实时传输、历史数据查询；
（2） 过滤器失效智能预警、远程遥控启停设备、近程和远程双控；
（3）停机延时余热导出、设备安全智能控制、变频调速设计。

	采购数量（台）
	20
	2

	其他
	配风管至少20m/台，卡箍至少2个/台。
质保期：3年。
报告证明：提供具备 CMA/CNAS 资质的第三方检测机构出具的效率试验报告，内容包含：DOP 气溶胶过滤效率（≥99.9%）、额定风量、初阻力、泄漏率，并符合EJ/T 20088-2014、NB/T 20402-2017标准要求，报告需带资质章及骑缝章，每车一份或一份包含每辆小车的总体报告。
[bookmark: _GoBack]出厂配件：如出厂原配线缆、传感器、接头、适配器、电池、充电器、收纳箱说明书等齐全（若需）。



