（一）单位抽风除尘除臭参数2套
	序号
	名称
	主要技术要求
	单位
	数量

	1
	集风罩
	规格：≥1800×600mm，材质：PP
	个
	1

	2
	单层百叶风口
	规格：≥1800×600mm，材质：铝合金
	个
	1

	3
	收集风管
	规格：DN500管，材质：PP
	批
	1

	4
	离心风机
	风量：≥10000m³/h；风压：≥900Pa
功率：5.5KW；材质：FRP
风机设置进出风口软连接、减震器和隔音箱
	台
	1

	5
	排风管
	规格：DN500管，材质：PP
	批
	1

	6
	光氢离子氧化除臭装置
	光氧催化除臭系统由过滤单元、光氧催化单元、吸附单元处理组成。各单元采用抽屉式设计集成于一个设备柜内。
处理风量：≥10000m³/h
外形尺寸：≥3000×1200×1450mm
材质：SUS304不锈钢  厚度≥1.5mm
功率：≥1.44KW
	套
	1

	7
	控制系统
	风机、光催化氧化除臭装置能实现联动
	套
	1


（二）双位抽风除尘除臭参数7套
	序号
	名称
	主要技术要求
	单位
	数量

	1
	集风罩
	规格：≥1800×600mm，材质：PP
	个
	2

	2
	单层百叶风口
	规格：≥1800×600mm，材质：铝合金
	个
	2

	3
	收集风管
	规格：DN500管，材质：PP
	批
	1

	4
	离心风机
	风量：≥10000m³/h；风压：≥900Pa
功率：5.5KW；材质：FRP
风机设置进出风口软连接、减震器和隔音箱
	台
	1

	5
	排风管
	规格：DN500管，材质：PP
	批
	1

	6
	光氢离子氧化除臭装置
	光氧催化除臭系统由过滤单元、光氧催化单元、吸附单元处理组成。各单元采用抽屉式设计集成于一个设备柜内。
处理风量：≥10000m³/h
外形尺寸：≥3000×1200×1450mm
材质：SUS304不锈钢  厚度≥1.5mm
功率：≥1.44KW
	套
	1

	7
	控制系统
	风机、光催化氧化除臭装置能实现联动
	套
	1


（三）三位抽风除尘除臭参数9套
	序号
	名称
	主要技术要求
	单位
	数量

	1
	集风罩
	规格：≥1800×600mm，材质：PP
	个
	3

	2
	单层百叶风口
	规格：≥1800×600mm，材质：铝合金
	个
	3

	3
	收集风管
	规格：DN630管，材质：PP
	批
	1

	4
	离心风机
	风量：≥15000m³/h；风压：≥1000Pa
功率：5.5KW；材质：FRP
风机设置进出风口软连接、减震器和隔音箱
	台
	1

	5
	排风管
	规格：DN630管，材质：PP
	批
	1

	6
	光氢离子氧化除臭装置
	光氧催化除臭系统由过滤单元、光氧催化单元、吸附单元处理组成。各单元采用抽屉式设计集成于一个设备柜内。
处理风量：≥15000m³/h
外形尺寸：≥3000×1200×1450mm
材质：SUS304不锈钢  厚度≥1.5mm
功率：≥1.92KW
	套
	1

	7
	控制系统
	风机、光催化氧化除臭装置能实现联动
	套
	1


（四）四位抽风除尘除臭参数4套
	序号
	名称
	主要技术要求
	单位
	数量

	1
	集风罩
	规格：≥1800×600mm，材质：PP
	个
	4

	2
	单层百叶风口
	规格：≥1800×600mm，材质：铝合金
	个
	4

	3
	电动风阀
	规格：DN500管，材质：SS304不锈钢
	个
	2

	4
	收集风管
	规格：DN500管，材质：PP
	批
	1

	5
	离心风机
	风量：≥10000m³/h；风压：≥900Pa
功率：5.5KW；材质：FRP
风机设置进出风口软连接、减震器和隔音箱
	台
	1

	6
	排风管
	规格：DN630管，材质：PP
	批
	1

	7
	光氢离子氧化除臭装置
	光氧催化除臭系统由过滤单元、光氧催化单元、吸附单元处理组成。各单元采用抽屉式设计集成于一个设备柜内。
处理风量：≥10000m³/h
外形尺寸：≥3000×1200×1450mm
材质：SUS304不锈钢  厚度≥1.5mm
功率：≥1.44KW
	套
	1

	8
	控制系统
	电动风阀、风机、光氢离子除臭装置能实现联动，光催化氧化除臭装置能分组运行，可不同时运行
	套
	1


空间异味喷淋除臭系统主要设备参数 （通用）
单车位2套    双车位7套
三车位9套    四车位4套
	名称
	规格
	数量
	单位
	备注

	雾化喷嘴
	GP-S01；通过量0.025L/min；通径：0.15mm
	1
	批
	数量数量根据现场情况确定（≤80个）

	高压输送泵
	流量：≥10L/min
工作压力：≥100bar
电机压力：2.2kw
	1
	台
	

	控制系统
	程序控制器
	时间继电器
	1
	套
	

	
	元器件
	主要元施耐德器件
	1
	套
	

	
	高压电磁阀
	3/8＂ 常闭型
	1
	批
	根据现场分组确定，每组一个

	
	压力表
	0-150KG
	1
	只
	

	
	设备柜
	800×500×1670mm
	1
	个
	设备柜外壳SUS304，表面喷塑处理

	管路及配件
	不锈钢管路
	9.52mm×0.8mm 不锈钢管3米/根
	1
	批
	数量根据现场情况确定（≤120米）

	
	不锈钢管件
	3/8英寸
	1
	批
	

	
	其他配件
	
	1
	批
	管卡、螺栓、钢丝绳等

	配药
	药液箱
	≥370mm×465mm×350mm
	1
	个
	

	
	溶液过滤器
	过滤精度：1/5微米
	1
	个
	

	
	自动配药器
	440-23BT
	1
	台
	

	
	液位控制
	浮球液位控制
	1
	个
	

	其他
	冲洗设备
	高压冲洗设备
	1
	套
	高压枪、绞盘、软管


（在所设置的技术参数及要求中，必须要有三个及以上的品牌满足要求）
三、附件、图纸及包装要求
所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。
