DIESEL GENERATOR

营口港新港石化消防改造工程

柴油发电机组

采购技术协议

甲方：

乙方：

用户：营口新港石化码头有限公司

日期：二〇一七年六月十八日

目		录

签订单位	3

第一部分基本要求	3

1 概述	3

2项目要求	3

第二部分技术要求	4

1 采用规范、标准及法规	4

2 相关技术文件及说明	4

3技术服务	5

4售后服务	6

技术协议

甲方：

乙方：

用户：营口新港石化码头有限公司

签订地点：营口鲅鱼圈签订时间：年月日

甲乙双方通过友好协商，就以下项目内容达成一致协议。协议内容、条款和技术要求如下：

第一部分基本要求

1 产品概述

本技术协议书对营口港务股份有限公司第四分公司电控系统改造工程柴油发电机组的功能设计、材料、结构、性能、安装、试验和采办提出了最低要求。本文件并不能免除供货商应对所提供的设备及其辅助系统配置齐全、性能要求合理、可适用性和可靠性负责。必须具备良好的信誉和售后服务能力，具有强大的技术实力、充足的人力资源，在近几年具有类似工程的工作业绩。由供货商指定的技术负责人，工程完工之前不应被随意更换。本协议为合同文本的附件，与合同具有等同的效力。

2 项目要求

2.1强制技术条款

1）设备（产品）生产商的公司（工厂）必须具有有效覆盖提供产品的ISO9001或等同的质量体系认证。

2）供货商提供的设备及其配件应符合相关标准，并经相关管理部门认定的检验机构鉴定合格的产品，必要时要出具产品质量检验试验报告。

3）供应商必须具备产品生产单位的授权以及相关产品的资质证明文件。

2.2供货商职责

供货商为综合控制系统及其配件产品的质量、可靠性、使用寿命、运输、技术服务与相关责任应进行承诺。该承诺被认为是合同需执行的内容。

2.3质量承诺

供货商应对产品的设计、制造、供货、检查和试运行负有全部责任，保证所提供的产品满足国家和行业有关标准和规范以及规格书的要求。

产品所有选用的材料和零件应该是全新的、高质量的，不存在任何影响到性能的缺陷。

用户使用时发生性能不合格，误差超过范围等质量问题和运输中出现问题，供货商要赔偿由此带来的所有损失和费用。要求供货商对上述情况做出保证。

在遵守保管及使用规程的条件下，在质保期内产品因供货商设计、制造质量而发生损坏和不能正常工作时，供货商应该免费为用户更换或者修理设备零件，如因此而造成用户人身和财产损失的，供货商应对其予以赔偿。

供货商应从系统长周期运行的角度来统筹设计、选择、制造、供应设备，以及提供售后服务和技术支持，应利用目前最适当的技术确保设备的安全可靠运行。对现场安装、维修、检查，供货商应提供有一定的技术支持能力。

2.4 进度承诺

供货商应对设备或系统的供货进度与相关责任进行承诺。该承诺被认为是合同需执行的内容。

2.5其他

供货商必须满足本协议书中相关技术要求，达到产品的技术标准。如有异于本规格书要求的，应论述其理由。

第二部分技术要求

- 通用技术要求

本项目项目建设地点位于营口港鲅鱼圈港区，项目内容包括营口新港石化码头有限公司所属的一港池库区、墩台山库区、A港池库区等与消防相关的电控系统改造。安装场所为室外。机组安装地点的环境条件如下：

·安装地点：户外

·海拔高度：约为17m

·温度：年平均气温9.8℃，最高气温36.9℃，最低气温-31℃

·相对湿度：年平均相对湿度66%，夏季月平均相对湿度的最高值 81% ,冬季月平均相对湿度的最低值58%。

安装地点及数量见下表：

| 安装地点 | 主用输出容量 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| A港池罐区 | 48kW | 1 | 后备8小时 |
| A港池1、2#泊位 | 24kW | 1 | 后备8小时 |
| 墩台山罐区 | 24kW | 1 | 后备8小时 |
| 1#变电所及调度楼 | 24kW | 1 | 后备8小时 |
| 2#变电所 | 36kW | 1 | 后备8小时 |
| 4#变电所 | 36kW | 1 | 后备8小时 |

本工程发电机控制箱应能够实现与ATS的良好配合。可实现市电失电时自动启动发电机，市电恢复后自动停止发电机，并自动切换至市电供电。市电与发电机自动切换时，发电机控制箱应能够接收ATS发出启动、停止命令信号，并能够将发电机的启动、停止状态信号反馈给ATS。发电机控制箱的启动、停止信号触点应留有备用，可扩展。此外需厂家为柴油发电机组配置静音罩。

- 采用规范、标准及法规

| GB755 | 旋转电机基本技术要求 |
| --- | --- |
| GB/T 1859 | 往复式内燃机辐射的空气噪声测量工况法及简易法 |
| GB/T 2820.1 | 往复式内燃机驱动的交流发电机组 第1部分：用途、定额和性能 |
| GB/T 2820.12 | 往复式内燃机驱动的交流发电机组 第12部分：对安全装置的应急供电 |
| GB/T 2820.2 | 往复式内燃机驱动的交流发电机组 第2部分：发动机 |
| GB/T 2820.3 | 往复式内燃机驱动的交流发电机组 第3部分：发电机组用交流发电机 |
| GB/T 2820.5 | 往复式内燃机驱动的交流发电机组 第5部分：发电机组 |
| GB/T 2820.6 | 往复式内燃机驱动的交流发电机组 第6部分：试验方法 |
| GB/T 2820.8 | 往复式内燃机驱动的交流发电机组 第8部分：对小功率发电机组的要求和试验 |
| GB/T 3624 | 柴油发电机组安装质量要求 |
| GB/T 4712 | 自动化柴油发电机组分级要求 |
| GB/T 6072.3 | 往复式内燃机性能第3部分：试验测量 |
| GB/T 6072.4 | 往复式内燃机性能第4部分：调速 |
| GB/T 6072.5 | 往复式内燃机性能第5部分：扭转振动 |
| GB/T 6072.1 | 往复式内燃机性能第1部分：标准基准状况,功率、燃料消耗和机油消耗的标定及试验方法 |
| GB/T 6072.6 | 往复式内燃机性能第6部分：超速保护 |
| GB/T 6072.7 | 往复式内燃机性能第7部分：发动机功率代号 |
| GB8978 | 污水综合排放标准 |
| GB/T 10585 | 中小型同步电机励磁系统 基本技术要求 |
| GB11288 | 发电机低励磁保护阻抗装置 |
| GB12348 | 工业企业厂界噪音标准 |
| GB/T 12667 | 同步电动机半导体励磁装置总技术条件 |
| GB12699 | 工频柴油发电机组额定功率、电压及转速 |
| GB/T 12786 | 自动化柴油发电机组通用技术条件 |
| GB16297 | 大气污染物综合排放标准 |
| JB/T 6755 | 柴油发电机组成套开关设备 |
| JB/T 8172 | 发电机定子接地保护装置 |
| JB/T 9572 | 发电机逆功率保护装置和逆功率继电器 |
| JB/T 9573 | 发电机匝间短路保护装置及继电器 |
| JB/T 10303 | 工频柴油发电机组技术条件 |
| YD/T 502 | 通信专用柴油发电机组技术要求 |
| IEC60034 | 旋转电机 |
| IEC 6007 | 旋转电机的外形尺寸及输出额定值 |
| ISO3046 | 往复式内燃机超速保护 |
| ISO8178 | 往复式内燃机.废气排放测定 |

- 供货范围及界面

3.1供货产品配置的最低要求：

- 发动机：采用康明斯四冲程内置循环水冷却柴油发动机，具有高稳定性的电子调速器调整发动机转速，闭式循环水冷却系统。

- 发电机：采用斯坦福或马拉松三相五线制交流发电机，频率为50HZ，相/线电压400/230V,功率因数不低于0.8，无刷永磁，配有高稳压性能的数字型电压调节器，绝缘等级为H级，防护等级为IP22，品牌为国内优质一线品牌。

- 微电脑自启动控制器：配液晶数字显示装置，显示发动机和发电机的参数，具有停机充电、市电停电自启动、RS-485智能接口、本地远程切换、手自动切换、远程启动功能。具有过电压、高转速、高频率、高水温、低电压、低频率、低转速、低油压、过电流等报警停机保护功能；

- 机组采用整体式结构，机组与底座之间加设减震装置，机组外部配有防护罩；

- 柴油发电机组配套除常规的控制屏、启动蓄电池、电池架、排烟消声器、电池连接专用线、技术文件及资料（使用保养说明书、产品合格证、原始调试报告、备件箱）外，要配备防火帽。

- 柴油机组对外通讯除具备485通讯接口外，还要提供运行、故障等无源干节点信号；

- 发电机的自启动条件为主电源断电后，监控界面报警提示确认是否启动，如无人确认则在报警时起30秒后自动启动；

- 柴油机燃油箱容量按照承装机组持续满负荷工作8h耗油量配置，并且燃油、机油、防冻液等就要适合冬季严寒环境启动要求，启动温度不低于-25℃。

3.2成套供货组件的最低要求

- 柴油发动机，包括涡轮增压器、散热器、风扇及其防护网、直流24V马达起动装置。

- 无刷励磁交流同步发电机、自动电压调节器。

- 联轴器及其护罩。

- 消声器、排气软连接、吊挂装置、热绝缘、排气系统（包括弯头、阻火器）等装置。

- 日用油箱、输油管、回油管、阀门、油泵等全套燃料输送系统设备。油箱应包括盖板、油位表、充油密封帽、撬底盘、排渣管、高/低油位开关、溢流管、入油口、存油量计等。

- 减震器、底部螺栓等隔震装置、安装底座及防护罩。

- 机组微机控制屏提供完整的操作、控制系统、计量装置，并提供RS485通信接口实现遥控、遥信、遥测功能。

- 24V起动电池组（需可连续起动6次，每次10s，间隔5s）及其浮充电装置。

- 撬座上的配管及连接线路。

- 设备出厂加油（包括燃油、机油、防冻液等满足设备启动需求，各类设备油要适合冬季严寒环境）。

- 设计与制造

4.1电气特性

4.1.1基本要求

- 交流发电机应为同步交流电机，采用无刷励磁方式。

- 交流发电机绝缘应采用F级绝缘，B级温升。在允许的温升限度内，以12h为周期，可在110％额定负载运行1h。

- 交流发电机应能承受高于同步值20％的超速运转。

- 发电机组出口接线箱防护等级应为IP42，接线箱出线侧的标识应为L1，L2，L3，N，并用色标标明相序。

- 机组应配置220V单相的防凝露加热器，在设备停机时投入运行，此加热器应接入单独的接线盒中。

- 机组所配蓄电池应设置金属外壳，防护等级IP30，蓄电池箱内设置进线隔离开关，要求采用阀控铅酸蓄电池，可通过外电源AC220V浮充。输出电压波形的总谐波含量不超过4%，偏差系数不超过10%，无线电干扰系数（TIF）不超过50。

- 在稳态条件下，电压调节应在额定电压的0.5%范围内，突然加满载和卸满载，电压的波动不应超过20%，并应在1秒内恢复到5%。

4.1.2控制和保护

机组发生轻微故障（如冷却水温高、机油温度高、机油压力低、过负荷、3次起动失败、起动电池容量过低等），发出声、光报警，并允许手动停车。

机组发生严重故障（如冷却水温过高、机油温度过高、机油压力过低、超速、电压过低或过高等），使发动机处于预定的危险阶段时，应立即停车，并发出声、光报警信号。

日用油箱中的低油位开关，当油箱内容量降低至20％、50％时发出警报信号；若条件允许可实现自动注油。

发电机在过电流、供电母线短路、断相、电压过高，失压时立即自动跳闸，并发出声光报警。装设电子调速装置及超速跳闸结构，当超速15％时切断燃料。

机组应具有故障自诊断功能。

速度调节：在各种负载情况下，应有手动调节速度的装置，调节范围为±5％。

所有声光报警信号和解除开关应接至控制屏上，显示信号包括：机组转速、机油压力、水温、直流电压、工作小时、发电机线电压、相电压、相电流、相位、频率、功率因数、有功功率、无功功率、视在功率、电度、负荷率。

遥控：紧急停机、遥控起/停机组。

遥信：工作方式（自动/手动）、紧急停车、过压、欠压、单相及三相过流、油压低、水温高、频率（转速）高/低、启动失败、启动电池电压低、油位低报警、市电中断、机组工作、机组故障、充电整流器故障等。

遥测：三相电压、三相电流、输出功率、输出频率（转速）、水温、油压、启动电池电压。

4.1.3短路承受能力

发电机组应能够承受输出端短路时3s的短路电流而不致损坏。

4.2结构要求

固定式或移动式柴油发电机应采用性能优良的设备，不得采用提高转速的方式达到规定的输出功率。

发电机组应能模块化，并采用快速自起动技术，其发动机设计、装备和控制应符合重型固定式和连续满/重负荷工艺应用机组的规范。

机组不能有漏水、漏油、漏气现象。

机组在额定工况下的燃油消耗应不超过250g/(kWh)，机组消耗不大于4g/(kWh)，机组应能使用国产的燃油和机油且不会影响机组的输出功率及使用寿命，制造商应提供可使用和最适合的油料标号及其冬季防冻措施。

4.2.1发动机系统

所有旋转部分应采用无火花防护装置进行防护，不允许采用铝壳防护装置。

应提供整机钢结构底座。橇座设计应符合各种负荷条件，包括测试、吊装、运输、安装和运行。在任何负荷条件下偏差不超过1/400。应提供详细基础安装图，并提供必要的固定螺栓和减震设备，给出动、静载荷力矩。

应配备和安装内部连接管线和仪表线路，包括从燃油泵到发动机的挠性连接管线和装置。并提供排气管和阻火消声器、膨胀节、烟囱等。

4.2.2燃油系统

应成橇提供机组的日用油箱，容量按满负荷8h运行计，可手动注油。

日用油箱应设置就地液位显示和高低液位开关，高低液位开关输出信号与与买方提供的齿轮油泵及其电机控制回路配合，实现自动注油。（外置油箱）

日用油箱至少应设置卸油排污口、透气口、进油口、出油口、回油口、溢流口，所有接口应设置在橇边便于连接安装处。

日用油箱与机组配套燃油管线之间的弹性卡套、与发电机之间的管道（含管件、阀门及其它附件）应在供货范围内。

4.2.3润滑油系统

曲轴联动的齿轮油泵在一定压力下供油给主要轴承、曲柄销轴、活塞、活塞销、调速齿轮、凸轮轴承和阀门摇杆机构等部位。

发动机应有合适的润滑油冷却器。

润滑油过滤器应设置旁路，方便检修。

润滑油箱应备有加油孔、排气孔和泻放孔以及油标尺。

4.2.4启动系统

发动机应配置的启动系统，应能保证启动6次，每次启动时间为6秒钟，间歇6秒钟。每套发电机组应备一套启动系统。

应备有发动机自动启动装置，启动成功率应不小于99％。并且当在预先设定的时间内未带负载运行时，发动机应自动停车。同时，启动系统应满足手动启动要求。

4.2.5冷却系统

发动机应配备足够容量的闭式冷却系统。通过散热器的空气温升应为15℃或更低，但在满负荷条件下不应超过18℃。

机组的导风筒采用法兰连接。

需要考虑防腐措施。

4.2.6进气系统

应根据运行的环境条件提供高效率的空气过滤系统。

4.2.7排气系统

机组排气系统所有受热表面应有热防护或其他屏蔽措施。

阻火消声器下应安装不锈钢弹性连接和配对法兰。

排气出口应安装弹性排气膨胀节。制造商应在投标文件中声明排气温度及排放指标是否满足国家标准。

消声器至橇上排气出口之间设施（包括消声器）及其安装均由制造商配套提供。

4.2.8加热系统

配置应急发电机组快速启动所需的冷却水和润滑油加热设施，且应提供在熄火期间适用于发动机防冻的循环系统。

4.2.9噪音及减震系统

满负荷运行时机组噪音声级要求小于105dBA(1m)；75dbA(7m)。

机组应设有良好的专用减震装置，消除发电机组的震动及钢化传导的98％，满载运行时，其最大震幅不大于0.5mm。

- 材料

5.1 基本要求

所有材料的性能应适合于本项目的工程技术和操作要求，适合于运行、运输和安装地点的条件。最大限度地采用系列化、标准化和市场商品化的材料。

5.2 对由第三方提供的材料的要求

由第三方提供的器材，其安装和使用应与供货商对同类型器材的说明相一致。

5.3 材料的一致性要求

同一供货合同中的设备和材料应具有相同的类型和功能结构，例如：二极管、晶闸管、开关、接触器、信号灯、操作机构、辅助继电器、仪器等。

- 检验和测试

6.1 质量标准

供货商在投标文件中应包括：

·质量证书、即 ISO9001认证

·质保体系、检查和试验的计划

·用户清单

6.2 产品试验

6.2.1 试验分类

·型式试验（全部）

·验收试验（抽样）

·特殊试验

6.2.1.1 型式试验

型式试验是要保证某种类型柴油发电机组同有关的规范和设计的一致性。

6.2.1.2 验收试验

试验允许采用1级准确度的电气测量仪器仪表进行测量。应包括如下内容：

a) 确保全部发电机组正常运行的一系列试验。

·检查自动维持准备运行状态；

·检查外观，机组应成套、完好，机组的润滑、冷却和启动装置处于良好的状态；

·检查自动启动、供电和自动停机的可靠性；

·向自动启动机构发出自动启动指令，观察机组是否自动启动、升速、建压、合闸供电。在功率因数1.0，50%的额定负载（大于250kW在25%额定负载）下运行1min，重复3次；

·向自动停机机构发出自动停机指令，观察机组是否按规定停机，重复3次；

·记录启动指令发出至供电的时间，停机延迟时间；传递启动指令的情况等；

·检查自动启动成功率，应不低于98%；

·检查整个装置的所有保护功能；

·检查机组的短路保护、过电流保护、超速保护、水温高保护、油压低保护等的保护功能是否正常；

·检查手控的功能，包括手动启动、停机、调频、调压、供电、停电、预润滑的功能；

·检查电池充电器。

b) 记录各运行参数，且应在此期间未发生漏油、漏水现象，电压变化不超过冷热态电压变化指标，电压和频率波动率应满足要求。

c) 用来确定温升、证明发电机和发动机性能的4小时满负荷运行试验。根据设计的最高环境温度模拟热效应证明的冷却系统，在这个试验中，至少应有17%的散热器圆形散热片应被遮住，测试散热器污秽状态时的运行状态。散热运行试验应按照下列顺序进行：试验过程中所有仪表应以一定时间间隔进行记录。

散热器自动温度调节装置锁定；

80%负荷时一小时静止；

90%负荷时一小时运行；

100%负荷时两小时运行；

110%负荷时一小时运行.

6.2.1.3 特殊试验

特殊试验是不同于型式试验和验收试验的检查和试验，业主随时有权要求检查和试验。

6.3 检查

6.3.1 在制造期间和完成后，全部的设备及材料应接受业主/设计检查人员的检查。

6.3.2 任何设备和材料如被业主/设计检查人员拒绝接受,供货商应予以替换,且不能提出价格上的要求。

6.3.3供货商应提交明确的试验复印件和试验相关的其他数据，只有在业主/设计批准试验证明后才能发货。

6.3.4业主/设计应不受限制的进入生产车间，检查生产过程、计划、试验、检查程序和文件。

6.3.5在柴油发电机组运前14天通知业主/设计以便组织最终的检查。

- 备品、备件及专用工具

7.1 总则

供货商应依据可靠和实用的原则，分别提出2年质保期内和质量保证期后10年期间所需要或推荐的备品备件清单，并标明序号、名称、型号、规格和数量以及相应的分项报价。该内容将是投标文件的一个重要组成部分。备品备件应与安装的组件相同，配备包装便于长期保存。

7.2工具

应为柴油发电机组提供一套专用工具，这些工具的数量和类型应达到能完成柴油发电机组的安装和维修。这些工具需有一个专用的工具箱。

- 铭牌

应采用不锈钢或其它防腐金属，矩形形状，铭牌的背景为白色，文字为黑色，警示牌为白色背景红色文字。铭牌上的文字应在安装1m处观察清晰可见。

铭牌应用不锈钢自攻螺钉固定在机组上便于观察且不能移动的位置，不能使用粘胶。

·标注内容

·制造商名称、商标和定单号

·型号(包括接线方案编号)、名称和出厂序号

·运行参数（汽缸和冲程，额定功率，额定频率，额定电压，额定电流，相数、额定功率因数，转速，点火顺序）

·设备净重、底板重量、最大可拆卸部件重量

·防护等级

·出厂日期

- 涂层、包装和运输

9.1 油漆和防护涂层

设备全部喷漆，油漆外观要平整，所触无凹凸感，漆膜经久耐用。

9.2 运输要求

供货商必须遵守下列要求，除非有用户的书面指示，无任何例外：

（1）不允许不经验收就发运货物；

（2）供货商应将订单中规定的由供货商提供的货物的安装、调试和试运工具、配件和消耗品与货物一同发运；

（3）按合同规定的成套供货范围及时间将货物安全运到指定地点。

9.3 包装要求（大件设备）

在预制/制造大尺寸设备时，供货商应从用户获得和遵守公路运输的尺寸限制，以保证货物能顺利的抵达目的地。

每个货物的集装箱、板条箱、包装箱都必须在上面或侧面用油漆或其它方式刷上清晰可读的运输防护标志，如防水、防晒、不准倒置等标志，并标识吊装重心，并在装卸时严格遵守

- 提交文件

供货商的所有文件必须提供中文版本，同时可根据业主需要提供相应的版本，但最终以中文版本为主。

  - 投标文件

在投标过程中，供货商应向业主提供如下文件(但不限于此)：

1）供货商应在投标技术文件中对本技术规格书逐条按顺序响应，做出必要的解释并列出技术偏差表。

2）投标商应逐条解释投标货物为满足技术规格书和数据单的技术要求所采取的措施。

3）供货商在投标技术文件中必须按照本技术规格书中的要求提供相关技术资料或图纸。

4）与设计、制造、测试和验收相关的技术标准；

5）其他业主需要的文件。

  - 订货后提交文件

订货后2周内提交的文件（8份），这些文件至少应包括如下内容：

1）机组安装图纸；

2）电路及接线端子图；

3）外形尺寸（长、宽、高）和安装起重要求；

4）燃油管线和日用油箱的配置图，燃油泵控制原理和外部连接要求；

5）润滑油系统配置图；

6）启动系统的配置图以及启动系统所有的外部连接要求；

7）冷却系统的配置图；

8）排气系统的配置图、进气量和散热器排风量；

9）推荐两年备品清单

  - 设备安装和使用文件(最终技术文件)

除了供货商和分包商的产品目录和样本以外，最终技术文件应包括下列参考资料：

A．供货商名称

B．用户名称

C．用户设备编号

D．设备设计制造的详细技术文件

E．设备有关型式试验和出厂的检验报告、

如果最终技术文件不能满足技术规格书和数据表所给的要求，供货商有责任进行变更和修订，并在接到用户/设计意见的十五天内反馈给用户。最终文件分为下面三个部分：

A．设计和安装手册

B．运行手册

C．维护手册

“设计和安装手册”部分应包括：

----设计文件；

----型式试验、验收试验和特殊试验证明；

----安装过程说明；

----安装后现场调试过程的说明。

“操作手册”部分应包括：

----起动过程说明；

----使用环境说明；

“维修手册”应包括：

----预防维修说明和定期检查程序；

----用于拆卸和替换所有另件和附件（包括备件表中的备件）安装说明书和程序；

----备用件、消耗品、包括从厂家订购它们所需要的所有信息（名称和代号）。

- 技术服务

11.1技术支持

供货商在投标时应提交现场技术服务计划和周进度时间表，内容包括施工、安装、起机、试运行直至投产和现场验收试验，如果收费还应提出分项报价。

供货商按照商务合同规定的时间和地点要求，派遣技术人员，在现场提供技术服务。如果现场服务需收费，则应在投标时应提出单独报价。

工程设计阶段，供货商宜与设计以召开联络会形式进行设备技术和制造的沟通，以便最终设备符合工程的技术要求。召开设计联络会的次数和地点由业主/设计和供货商根据工程需要协商后确认。

11.2培训

供货商应为业主的技术人员和运行、维护人员进行技术培训，以使他们全面了解本项目设备的基本原理、技术特点、控制保护功能、运行维护要求以及常见故障的排除方法等。

供货商应在规定期限内，根据合同规定的方式，组织对业主选派的运行操作及管理人员进行技术培训，其中在供货商工厂或培训中心进行工程师培训，在中国国内供货商培训中心或工程现场进行运行维护人员培训。

供货商应当在投标文件中提出详细的针对柴油发电机组的原理、操作、简单运行维护的详细培训实施计划。业主将对供货商提出的培训计划进行评估。对于准备不充分，缺乏细节的培训计划将影响对其投标的评价。

- 验收

12.1工厂验收

业主将在供货商发货前按照本技术规格书和数据单进行工厂验收。

12.2到货验收

1）业主将在货物到达工地后进行现场验收测试，其测试程序将在开始前通告供货商。

2）现场验收的测试项目将由业主在技术规范书中任意选择，其测试结果由业主和供货商双方签字认可。

3）在上述测试中，若发生任一项指标不符合技术规范书要求，供货商应在一周内更换其不合格产品。如果指标不合格系由供货商原因造成，则所有费用由供货商负担。

12.3 最终验收

1）业主将在设备安装调测完毕后进行最终验收测试，其验收测试程序将在开始前通告供货商。

2）测试结果由业主和供货商双方签字认可。

3）在上述测试中，若发生任一项指标不符合技术规范书要求，供货商应在两周内更换其不合格产品。如果指标不合格系由供货商原因造成，则所有费用由供货商负担。

13 保证和担保

供货商所提供的产品在使用期间保证不会出现材料、设计和制造工艺等方面的缺陷。若在使用期间有任何上述缺陷，供应商应免费进行必要的更换和维修。在质保期内，如果出现任何缺陷或故障，供应商应免费提供更换、维修和装运以及现场劳务服务。质保期应从安装测试完毕且技术指标验收合格，合格证书签发之日算起计算，至少为三年。在所供货产品使用期间（该期间不受质保期的限制）因所供货产品质量问题造成业主的其它经济损失，业主保留向供货商索赔的权利。

- 14 协议生效、终止及其他

- 14.1 本协议由三方单位签字后，从签订之日起生效。

- 14.2 本协议壹式四份，签字方各执一份，此技术协议作为合同附件与合同具有同等法律效力。

- 14.3工程主要材料清单和备品备件清单见附件，本协议附件一至附件四为本合同不可分割的组成部分，与协议正文有同等效力。

- 14.4 对本协议条款的任何修改及补充，需由双方代表签署书面文件，该文件作为本协议不可分割的组成部分，与协议有同等效力。

- 14.5其它未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。