GSM无线液位变送器控制要求

在水池-水塔给水控制系统中，主机安装在水塔，从机安装在水池泵房。

控制要求如下：
1、工作中，主机实时检测水塔水深信号，并指令从机控制水泵，水塔水位到达第一个设定水位，停1#水泵；当水塔水位到达第二个设定水位，停2#水泵。
2、从机实时检测水池水深信号，辅助控制水泵，下限停泵（缺水保护）。
3、如果水塔水位超过上上限、或低于下下限，主机短信通知管理员，如果水池水位低于下下限，从机短信通知管理员。管理员可现场查看。

4、附系统供水示意图，距离1公里。水塔处无市电，需要太阳能电池供电。

5、输出给水泵控制柜信号为干节点输出（开关量信号）。

6、报价时注明设备使用的传输方式，设备使用中的数据费用如何收取？
[image: image1.png]



