污泥脱水系统扩容改造

刮泥机技术协议

青岛润扬环境科技有限公司

2020年12月

一、订货清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刮泥机 | 池体为φ14m | 台 | 1 | 采购推荐（标牌需要写青岛润扬） | 需设防雨罩 |

1）刮泥机由卖方根据买方的要求计算制作，订货时注明，卖方保证满足买方的性能要求，卖方成套提供包括电机、减速机、主轴、刮臂、刮板﹑过扭保护机构﹑连接附件、螺栓等紧固件等。刮泥轴分段，刮臂可拆卸；并提供用于现场组装的连接件。

2）卖方随机提供水泵初次启动用润滑油（单独包装）、地脚螺栓。

3）卖方确保供货完整，满足安装运行要求为原则，对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出和/或数量不足，卖方须在执行合同时补足。

4）卖方需提供搅拌器图纸供买方确认。

二、技术要求

1、技术参数表

| 序号 | 技术参数名称 | 单位 | 数值及内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 形式 |  | （厂家填写） |
| 2 | 型号 |  | （厂家填写） |
| 3 | 分包商 |  | （厂家填写） |
| 4 | 数量 | 套 | 1 |
| 5 | 刮板外缘线速度 |  | （厂家填写） |
| 6 | 供电方式 |  | （厂家填写） |
| 7 | 电机防护 |  | IP65 |
| 8 | 电机绝缘 |  | F |
| 9 | 电机参数 |  | （厂家填写：功率、电压、电流） |
| 10 | 减速机形式 |  | （厂家填写） |
| 11 | 材质 |  |  |
| 1) | 主轴 |  | 2205 |
| 2) | 出水堰板 |  | 甲方提供 |
| 3) | 刮臂架 |  | 2205 |
| 4) | 刮泥板 |  | 2205 |
| 5) | 螺栓等紧固件 |  | 2205 |
| 6) | 其余不接触液体部件 |  | 316L |
| 12 | 重量 | kg | （厂家填写） |
| 13 | 噪声（1m） | dB(A) | （厂家填写） |
| 14 | 电机/减速机品牌 |  | （厂家填写） |

2、技术要求

1）性能参数

设备类型：				悬挂式中心传动刮泥机

数量：						1台

池直径：					14m

池边高度：				6.56m

刮板外缘线速度：			2.2m/min

电源：						380V/3ph/50Hz

2）设备特点

中心传动悬挂式刮泥机安装于污泥浓缩池，将污泥刮集至池底中心集泥坑，以便进一步作污泥脱水处理。卖方提供的刮泥机要求传动环节少，机械效率高，结构紧凑，采用过扭保护机构，当扭矩达到设定值时自动停机，运行安全可靠。

3）构造及工作过程

悬挂式刮泥机为中心传动，由带电动机、立式减速器、带外齿的回转轴承、主轴、刮臂、刮板及过扭保护机构等组成。

刮臂在传动装置带动下绕池中心轴线旋转，刮臂上的刮板将沉积在池底的污泥由外向内推向池底集泥坑。当运行过程中，由于刮板﹑刮臂受异物卡塞或集泥过多等意外原因导致传动过扭，在其扭矩达到设定值时，过扭保护机构动作，切断电源，自动停机。

刮泥板为矩形板，靠近池底的一边装有氯丁橡胶板，刮泥板与池底平行，并能在顶部调节其距池底的距离。同时可通过对刮泥板的布置使刮泥均匀，不会产生污泥沉积，并有足够的强度使之不变形。

4）驱动装置和电气控制系统

刮泥机为中心驱动，驱动机械包括一水平齿轮电机及可以预调的转矩限制装置，以防止超负荷情况下损坏整个机械，在电机超负荷时，一个限制开关就可以停止电机工作。电机的防护等级为IP65。

3、电机技术要求

- 电机品牌：西门子、ABB或皖南电机。减速机品牌：SEW、NORD、FLENDER或相当于品牌。电动机采用国标2级能效标准的高效节能电机。

- 电动机应为鼠笼式异步电动机。当频率为额定，且电源电压与额定值的偏差不超过10%时，电动机应能输出额定功率；当电压为额定，且电源频率与额定值的偏差不超过2%时，电动机应能输出额定功率。当电压和频率同时变化，两者变化分别不超过10%和2%时，电动机性能应满足GB 755的要求。

- 在额定电压和频率下，电动机的转矩应与所驱动的负载相匹配。电动机的铭牌容量不小于拖动设备最大运行工况下所需功率的115%。

- 电动机必须能在80-100%的额定电压和额定功率下平稳启动，并加速所启动的设备。为确保电动机在欠电压下成功自起动，电动机的最大转矩允许母线电压下降到55%的额定电压时而无损坏。电动机在满载运行时，应能承受电源快速切换过程而不损坏。

- 电动机的最高噪音水平应符合所列规范和标准的要求。距外壳1米远处，电动机的平均声压级不得大于85dB（A声级）。如果预计设备的最大音级超过规定的容许极限，卖方应采取措施降低噪音，以满足要求。具体采取的措施应经买方审查认可。

- 电动机应能满足在冷态下连续启动不少于二次，热态下连续启动不少于一次。卖方应提供两次热态启动之间允许的最短时间间隔。（厂家填写）

- 在设计环境温度下，电动机应能承受所有热应力和机械应力，并要求端电压保持在额定值时，电动机能达到设计的运转性能。

- 电动机的起动电流，应达到与满足其应用要求的良好性能与经济设计一致的最低电流值。在额定电压下，对于200kW以下电动机的最大起动电流倍数应小于6.5倍额定电流。

- 电动机防护等级为IP55（户内），其绝缘等级为F级(温升按B级考核)。电机绕组经真空浸渍处理（VPI）。所有电动机的使用寿命在现场规定的工作制下不小于30年。电动机的连接线与绕线的绝缘具有相同的绝缘等级。电动机接线盒内的支承绝缘子应进行环氧树脂浸渍处理；电动机接线盒内连接端子的外包绝缘工艺应充分考虑防潮。户外电动机的暴露部件均需涂上一层适用于屋外设备的防腐层，铁芯冲片和其他内部部件也需涂一层保护层以防止腐蚀。

- 轴承采用SKF、FAG或NSK品牌。

- 电动机应有固定接地导线的合适位置。若采用螺栓连接，在金属垫片或是电动机的底座上，应有足够数量的螺栓保证连接牢固，直径不小于12mm。

- 出线盒的方位，面对轴伸端看电动机,一般在电动机右侧。动力接线盒尺寸、开孔尺寸以及端子排尺寸应考虑到电缆因降压和敷设温升效应需比按电动机额定电流选择的截面要大，应考虑将有关尺寸至少放大一档。

- 电动机接地装置应设置在电动机的两侧。

- 如电机调速采用变频器时，电动机必须是变频电机，电机的选型和性能设计应能适应和满足变频设备各种运行状态的工况要求。

- 容量在75kW以上的电动机需装有电压等级为380V，但适用于单相220V供电的空间加热器。电动机停时加热器工作。加热器的设计应保证电动机在静止状态时的电动机内部湿度在露点以上，以防止停机时电动机内部潮湿和凝露影响电气绝缘。加热器应安装在电机内部可以检查的地方。

- 在现场和规定的环境中完全符合规范地运行条件下，电动机的设计应能保证其使用寿命不低于30年。

- 配套电机的外壳上除了详细的电机铭牌外，必须带有详细的电机“加油指示牌”，电机“加油指示牌”的数量为2个（电机的轴伸端和非轴伸端各1个），电机“加油指示牌”的具体内容为：轴承型号、加油周期、加油量、油脂牌号等。

- 带电加热器的配套电机，电机的外壳上必须带有“加热器铭牌”，“加热器铭牌”的具体内容为：功率、电压、相数、频率等。

- 电动机旋转方向应有明显的标识。电动机允许空载时反转。

- 电动机为额定功率输出，电压﹑频率均为额定值时，电动机的功率因数为0.85时，效率的保证值为_98_%以上。

- 在接线盒内标明电动机的相序，接线端子相间、相对地有足够的安全距离，并有电缆固定措施。

- 电动机的振动值符合国际有关标准。

- 每台电动机应装有起吊环、起吊钩或其它便于安全起吊电动机的装置。

- 电动机本体及其附件均应满足电厂高潮湿、高盐雾等特殊气候的要求。

三、技术资料

1）卖方提供的资料使用中国法定计量单位。技术资料和图纸的文种为中文，进口设备提供的图纸和资料应翻译成中文随同原文一并提交，图纸资料以英文为准。所有资料应为原件。电子版图纸应为AutoCAD2004格式，文本文件应为Word/Excel2003格式。

2）随机资料：

随机资料包括但不限于： 合格证、检验报告等。

卖方随机技术资料为每台设备4套。随机资料要求单独装箱，随设备一起发货。

四、其它

1）本协议作为合同附件，与合同正文具有同等效力。

2）本协议一式二份，双方各执一份。本协议自双方盖章后生效。

| 买方： |  | 卖方： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人： |  | 联系人： |  |
| 联系电话： |  | 联系电话： |  |
| 电子邮箱： |  | 电子邮箱： |  |
| 日期： |  | 日期： |  |