冠县国环生活垃圾焚烧发电项目
水泵技术规范书

2018年5月

目    录
1

1项目概况

1

1.1
工程概况

1

1.2
工程规模及设备配置

2

1.3
工程建设进度

2

1.4
电力供应

2

2设计、制造、检验标准

3

3主要技术参数及性能要求

3

3.1主要技术参数及材质要求

7

3.2主要技术性能要求

7

4分工表

8

5供货范围

8

5.1一般要求

8

5.2供货内容

8

6技术文件

8

6.1一般要求

9

6.2投标方应提交的技术文件

9

7监造及工厂检验

9

7.1概述

10

7.2设备监造及工厂检验

10

8性能测试方案

11

9技术服务和培训

11

9.1现场技术服务

11

9.2培训

12

9.3设计联络

13

附件1设备供货清单

13

附件2备品备件、专用工具清单

15

附件3 水泵主要技术数据汇总表（由投标方填写）

16

附件4 水泵详细参数表（投标方应就每种型号水泵单独列表并提供性能曲线图）

17

附件5 技术差异表

17

附件6 加工制造设备清单




1项目概况

1.1  工程概况

项目名称：冠县国环生活垃圾焚烧发电项目
建设地点：聊城市冠县生活垃圾填埋厂内（冠县城区东部稍偏南6公里处）
设计规模：冠县国环生活垃圾焚烧发电项目垃圾处理量为年处理21.9×104t（即日平均处理能力为600t）；采用一条垃圾焚烧线，配套一套12MW汽轮发电机组。每天24小时连续运行，每条焚烧线年运行时间不低于8000小时。
气象条件：县境属温带季风区域大陆型半干旱气候，气候适宜，光照充足，四季分明。年均气温13.3℃，年均降水量549.9毫米，年均相对湿度66%，年均蒸发量2234毫米，年均干燥度1.8，年均气压1012HPA，年均风速3.4米/秒，年均日照时数4432.9小时，年无霜期日数198—227天。
地震状况：
抗震设防烈度为:

    7度

设计基本地震加速度值为：0.1g。

1.2  工程规模及设备配置
焚烧炉形式：




二段往复式垃圾焚烧炉 
焚烧炉数量：




1台
单台焚烧炉处理能力：  
600 吨/日
额定过热蒸汽设计压力：

4.0 MPa 
额定过热蒸汽设计温度：

400 ℃

排渣方式                     固态排渣

点火方式                     0#柴油

汽轮发电机组额定功率：

12 MW/套
汽轮发电机组数量：


1套
1.3  工程建设进度
按照要求，本工程预计2018年5月前开始动工。
1.4  电力供应
AC：\380V\220V，50HZ；

DC：220V。
2设计、制造、检验标准

产品的设计、制造、检验应符合国家相关技术规范和标准（应是现行最新版本标准），包括但不限于：

给水泵的设计、制造和检验必须符合国家及行业相关技术规范和标准，并且为现行的最新版本。包括但不限于下列规范和标准：

GB/T5657-95《离心泵技术条件（III类）》

《JB/T1050-2006单级双吸清水离心泵型式与基本参数》

《GB/T5656-2008离心泵技术条件（II类）》

《JB/T1472－2011泵用机械密封》

《GB/T13384-2008机电产品包装通用技术条件》

《GB/T3214-2007泵流量的测定方法》

《GB/T3216-2005离心泵、混流泵、轴流泵和旋涡泵试验方法》

《JB/T6881-2006泵可靠性测定试验》

《JB/T6882-2006泵可靠性验证试验》

《JB/T8097-99泵的振动测量与评价方法》

《JB/T8098-99泵的噪声测量与评价方法》

《GB/T13007-2011离心泵效率》
《GB755-2008旋转电机基本技术要求》
《GB10068.1～10068.2-2008
旋转电机震动测定方法及限值》
《GB10069.1～10069.2-2008
旋转电机噪声测定方法及限值》
《GB10086-2008轴中心高为56mm及以上电机的机械振动　振动的测量、评定及限值》
《GB50016-2010建筑设计防火规范》
《GB50229-2006火力发电厂与变电站设计防火规范》
《GB50049-2011小型火力发电厂设计规范3主要技术参数及性能要求》

《GB/T 20635-2006特殊环境条件 高原用高压电器的技术要求》

《GB/T 20626-2006特殊环境条件 高原电工电子产品》

3主要技术参数及性能要求

3.1主要技术参数及材质要求

3.1.1主要技术参数

	序号
	设备名称
	数量
	主要技术参数
	备注

	
	
	
	额定流量
	额定扬程
	介质
	温度
	电源
	

	1 
	疏水泵
	2台
	20m3/h
	扬程：60m
	凝结水
	≤100℃
	380V
	防护等级：IP54

	2 
	除盐水补给水泵
	2台
	25m3/h
	扬程：45m
	除盐水
	常温
	380V
	防护等级：IP54

	3 
	射水泵
	2台
	120m3/h
	扬程：45m
	工业水
	≤50℃
	380V
	防护等级：IP54

	4 
	凝结水泵
	2台
	45～60m3/h
	扬程：80m
	凝结水
	≤50℃
	380V
	防护等级：IP54

汽蚀余量小于1.5米

	5 
	循环水泵

（单级双吸卧式离心泵）
	2台
	2400 m3/h
	扬程：25m
	工业水
	0<t<60℃
	380V
	防护等级：IP55

绝缘等级：F级

	6 
	室内、外消火栓泵（立式泵）
	2
	60L/s
	75m
	工业水
	0<t<60℃
	380V
	防护等级：IP55

绝缘等级：F级

	7 
	工业直供及补水泵
	2+1
	120 m3/h（2台） 
47 m3/h（1台）
	45m
	工业水
	0<t<60℃
	380V
	防护等级：IP55

绝缘等级：F级

	8 
	泵坑潜水排污泵
	3
	20m3/h
	扬程：15m 
	工业排水
	0<t<60℃
	
	防护等级：IP68

	9 
	潜水排污污泵
	3
	60m3/h
	30m
	渗滤液
	0<t<60℃
	380 V
	采用防爆电机。防爆等级：ⅡA

防护等级：IP68，安装方式：自动耦合式

	10 
	初期雨水池潜污泵
	2台
	20m3/h
	扬程：15m
	初期雨水
	常温
	380V
	配液位控制器、电控箱及12m防水电缆，能自动根据液位启停水泵，硬管连接。防护等级：IP68；

	11 
	消防废水池潜污泵
	1台
	60L/s
	扬程：15m
	废水
	常温
	380V
	同初期雨水潜污泵要求

	12 
	排污降温水池潜水泵
	1
	20m3/h
	扬程：40m 
	工业排水
	t<100℃
	
	同初期雨水潜污泵要求


3.1.2主要部件材质要求（不低于以下表格所列标准要求）

	序号
	设备名称
	主要部件材质
	轴承型式
	密封形式

	
	
	泵体
	密封环
	叶轮
	轴套
	轴
	
	

	1 
	疏水泵
	HT250
	HT250
	304不锈钢材质
	
	
	滚动轴承
	机械密封

	2 
	除盐水给水泵
	HT250
	HT250
	304不锈钢材质
	
	
	滚动轴承
	机械密封

	3 
	射水泵
	HT250
	HT250
	304不锈钢材质
	
	45#
	滚动轴承
	机械密封

	4 
	凝结水泵
	耐磨铸铁HT20-40
	耐磨铸铁HT20-40
	硅黄铜80—3
	
	45#
	滚动轴承
	机械密封

	5 
	循环水泵
	HT250
	HT250
	HT250
	HT250
	45#
	滚动轴承
	机械密封

	6 
	室内、外消火栓泵（立式泵）
	HT250
	HT250
	青铜或304不锈钢
	
	2Cr13
	滚动轴承
	机械密封

	7 
	工业直供及补水泵
	HT250
	HT250
	HT250
	
	
	滚动轴承
	机械密封

	8 
	潜水排污泵
	HT250
	HT250
	HT250
	
	
	滚动轴承
	机械密封

	9 
	渗滤液潜污泵
	HT250

高鉻合金GLH-5
	碳化钨
	高鉻合金GLH-5
	45#镀铬
	2Cr13
	滚动轴承
	机械密封

	10 
	排污降温水池潜水泵
	HT250
	HT250
	HT250
	
	
	滚动轴承
	机械密封


3.2主要技术性能要求

3.2.1总体要求

	序号
	要求
	适用性

	1 
	卖方应确保提供的水泵为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，符合国家有关法律、法规、规范和标准。
	 FORMDROPDOWN 


	2 
	水泵在给定参数范围内能够正常运行，并能适应由负荷变化波动引起的各种不同的运行工况。
	 FORMDROPDOWN 


	3 
	水泵必须满足工艺技术条件要求，振动、噪声必须满足规范要求。
	 FORMDROPDOWN 



3.2.2本体要求

	序号
	要求
	适用性

	1 
	消防泵的叶轮采用304不锈钢或青铜；不存在较长时间停用后重新启动出现咬死故障；流量—扬程曲线平坦。
	 FORMDROPDOWN 


	2 
	消防泵出厂前，必须逐台进行整体性能试验，提供性能测试报告。需提供满足消防验收的合格证，确保买方通过消防验收。
	 FORMDROPDOWN 


	3 
	1、渗滤液潜污泵采用自动耦合装置连接泵与出水管，导杆及倒链采用S304不锈钢材质。泵体结构合理、无堵塞、防缠绕，采用双端面机械密封，选用碳化钨硬质合金，连续运行大于8000小时以上。

2、 渗滤液潜污泵的导杆暂按照7.5m考虑。（最终以需方要求为准）
	 FORMDROPDOWN 


	4 
	循环水泵要求高效节能，工作效率不低于86%，汽蚀余量小于4.5m，转速不超过990r/min。
	 FORMDROPDOWN 


	5 
	凝结水水泵要求叶轮采用304不锈钢耐汽蚀，汽蚀余量小于1.5米。
	 FORMDROPDOWN 



3.2.3电气要求

	序号
	要求
	适用性

	1 
	除盐水给水泵、工业水水泵、凝结水泵和循环水泵电机需采用变频电机。
	 FORMDROPDOWN 


	2 
	1、渗滤液潜污泵需配备防爆电控箱，含浮球及液位控制装置，能自动根据液位启停水泵，含15m防水电缆。

2、电机控制要求按就地和DCS两种控制方式，通过就地转换控制开关来选择。设计DCS启停时接入浮球开关的启停接点。去DCS接线引至控制端子排且为无源接点，端子排端子留有备用。

3、防爆电控箱采用一台电控柜控制三台潜污泵的控制模式，配套电气柜内元件选用可靠的国际知名品牌的电气元件，电源进线设置总开关，分路设分支开关。

4、潜污泵电机引出防水电缆按照15米预留。
	 FORMDROPDOWN 


	3 
	电控箱低压元件要求：柜型为非标准；柜体材料为S304不锈钢板；挂墙式安装；柜柜体防护等级为IP54。
	 FORMDROPDOWN 



3.2.4外购设备厂家要求

	序号
	外购设备
	要求
	适用性

	1
	电机
	国内知名厂家
	 FORMDROPDOWN 


	2
	轴承
	SKF或FAG
	 FORMDROPDOWN 


	3
	机械密封
	博格曼 
	 FORMDROPDOWN 


	4
	电气元件
	ABB、施耐德
	 FORMDROPDOWN 



4分工表

	序号
	工作内容名称
	买方
	卖方
	备注

	1
	设计
	
	
	

	1.1
	设备设计
	
	√
	

	1.2
	设备荷载
	
	√
	

	1.3
	设备基础设计
	√
	
	

	1.4
	工厂布置设计
	√
	
	

	2
	供货
	
	
	

	2.1
	泵、配套电机及公共底座
	
	√
	包括地脚螺栓、进出口配对法兰、螺母、螺栓、金属垫片等配套附件

	3
	供货内容运输
	
	√
	（运至现场）

	4
	安装
	√
	
	

	5
	调试
	√
	√
	

	6
	安装指导
	
	√
	

	7
	调试指导
	
	√
	

	8
	性能测试
	√
	√
	

	9
	
	
	
	


   备注：如卖方认为上诉分工表未能明确所有的分工界限，可在表的最后予以补充。

5供货范围

5.1一般要求

投标方按附件要求提供详细全面的设备供货清单、技术参数表。
投标方应在分项报价表中单独报出每台泵及每台配套电机价格。

凡属于整套设备安装和运行所必需的部件或附件，即使中标方在投标文件和签订的合同中未详细列出或已列出而数量不够，在执行合同时仍需补足，且不再为此提出增加费用的要求。

5.2供货内容

1) 包括进、出口法兰间的所有设备及附件，包括水泵及其配套电机（电机成套供应）、水泵和电机的钢底座和地脚螺栓、联轴器及其防护罩、排气阀（包括接头）等部件，以及水泵进、出口配对法兰及螺栓、螺母、垫片。

2) 安装及检修的专用工具；安装、调试和两年运行所需的备品备件。

3) 若采用稀油润滑，须提供用于试运转和第一次维护期的机械润滑油，说明润滑油牌号。

投标方必须将附件1、附件2、附件3表补充填写完整，如投标方需增加，可补充填写。若投标方所列备品备件不能满足安装、调试和两年运行所需，则投标方中标后执行合同过程中须无偿补充提供所需备品备件。

6技术文件

6.1一般要求

投标文件及中标后提供的所有技术文件和资料均应以中文书写。

签证文件应有相关有资格人员完整真实的认可签字。

涉及的计量单位一律采用中华人民共和国法定计量单位。

电子版文本文件为Microsoft Word 文档(*.doc格式)且可编辑。电子版图纸文件为AutoCAD 图形文件(*.dwg格式)，且是可编辑的。

若投标方中标，合同签订后5天内提供满足工厂设计所需的全部技术资料和图纸。

对已经传送给招标方的文件如有任何修改，修改后应再次分发更新后的文件。

6.2投标方应提交的技术文件

投标方必须提交包括但不限于下列内容的文件资料（3套印刷版+1套电子版）：
1) 完整、详细的设备、材料、部件供货清单，标明名称、规格型号、数量、生产厂商（按附件1格式）

2) 技术参数表及性能曲线，格式详见附件3、附件4；
3) 设计、制造标准、规范清单；

4) 各种型号水泵的润滑油耗量、牌号（投标方另附表）；

5) 各种型号水泵安装图，包括满足土建设计的基础载荷、地脚螺栓详图、安装尺寸、进出口法兰尺寸等；

6) 泵性能参数曲线；

7) 安装、调试和两年运行所需的备品备件清单，格式按附件2；

8) 随机专用工具清单（投标方另附表）；
9) 初步质量控制检查计划、设备监造工作计划；
10) 技术服务和培训；
11) 业绩证明文件（须提供次高压锅炉给水泵、大型单级双吸离心泵、凝结水泵的业绩证明，每份业绩证明包括合同首页、反应处理规模的相关页和签字页，否则，证明无效）；
12) 外购厂家的简要资质文件；

13) 加工制造设备能力证明文件（包括设备型号、生产商、制造日期、制造商、已使用年限、用途等）；
14) 性能测试方案。
7监造及工厂检验

7.1概述

本条款用于合同执行期间对投标方所提供的设备（包括分包外购设备）进行检验、监造和工厂试验，确保投标方所提供的设备符合相关技术标准、规范和合同要求。

投标方应在本合同生效后1个月内，提供与合同设备有关的监造、检验标准。

7.2设备监造及工厂检验

7.2.1设备监造

设备制造过程中，招标方将派出具有一定技术水平和经验且责任心较强的工程技术人员参加设备制造和出厂前的检验、试验并监造，但这并不免除和减轻投标方对设备质量应负的任何责任。

1) 监造方式包括文件见证、现场见证和停工待检，即R点、W点、H点。每次监造内容完成后，投标方和招标方监造代表均须在见证表上履行签字手续。投标方复印后交监造代表1份。

2) 此表格由投标方在投标文件中详细填写，具体监造项目在双方合同谈判中进一步最终确定。

设备监造内容

	序号
	监造套部
	监造内容
	监造方式
	数量

	
	
	
	H
	W
	R
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	注：H—停工待检，W—现场见证，R—文件见证，数量—检验数量


3) 投标方须为设备监造代表提供办公和生活方便。
7.2.2工厂检验

1) 工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。投标方须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。投标方提供的合同设备需签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

2) 检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。

3) 投标方检验的结果必须满足合同技术要求，如未达到要求，投标方须采取措施处理直到满足要求为止。投标方发生重大质量问题时应及时将情况通报招标方。

4) 工厂检验的所有费用包括在合同总价之中。

8性能测试方案
1) 性能测试的目的是为了检验合同设备的性能是否达到国家、行业有关标准、规范和合同技术要求。

2) 全厂整套启动满负荷试运（72h+24h）合格后，招标方将主持进行设备性能测试，性能测试的具体时间以招标方的通知为准。

3) 性能测试期间，投标方应派人参加，如不能前来，投标方无条件接受性能测试结果。

4) 性能测试期间所发生的投标方原因的设备质量问题和设计问题，投标方应无偿负责解决。

5) 性能测试结束后，双方共同签字确认测试结果。

6) 投标方应在投标文件中提供性能测试方案，方案应包括但不限于以下内容：

a.
测试内容；

b.
性能测试的条件；

c.
性能测试方法；

d.
性能测试验收指标；

e.
性能测试所采用的规范和标准。

9技术服务和培训

9.1现场技术服务

设备安装期间，投标方应派技术人员进行全过程的安装技术指导。设备安装完毕后，接到招标方通知24小时内，投标方应指派有经验的专业技术人员指导调试。

设备在使用过程中出现故障，投标方应在接到招标方通知24小时内到达现场进行维修，并在接到通知后48小时内完成维修及调试工作。

投标方应提供包括服务人日历天数的现场服务计划表和服务人员情况表。如果此人日历天数不能满足工程需要，投标方须追加人日历天数，且不得提出增加费用的要求。
现场服务计划表（格式）

	序号
	技术服务内容
	计划人日历天月数
	派出人员构成
	备注

	
	
	
	职称
	人数
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


9.2培训

为使合同设备能正常安装和运行，投标方有责任提供相应的技术培训。培训内容与工程进度相一致。培训计划和内容由投标方在投标文件中列出。

培训计划和内容

	序号
	培训内容
	计划人日历天数
	培训教师构成
	地点
	备注

	
	
	
	职称
	人数
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


培训的时间、人数、地点等具体内容由双方商定。

投标方为招标方人员提供设备、场地、资料等培训条件，提供食宿和交通方便。

9.3设计联络

1) 合同签订后5天内，投标方向招标方提供能够满足工厂设计所需全部技术资料和图纸后，双方对提供的技术文件进行讨论商议。
2) 投标方应在设计联络会后5日内，根据招标方在设计联络会上提出的审查意见，对存在的问题进行整改并完成，并提交完成所差缺的技术资料。
3) 如遇重大问题，需要双方立即研究协商时，任何一方均可提出召开临时设计联络会，在没有非常情况下，另一方应同意参加。
4) 各次联络会议及其正式会议双方均须签订会议纪要，各个纪要均成为合同的一部分，双方均应执行。
附件1设备供货清单

	品目号
	水泵名称
	数量
	水泵规格型号
	配套电机
	配套附件

	1 
	疏水泵
	
	
	
	

	2 
	除盐水补给水泵
	
	
	
	

	3 
	射水泵
	
	
	
	

	4 
	凝结水泵
	
	
	
	

	5 
	循环水泵

（单级双吸卧式离心泵）
	
	
	
	

	6 
	室内、外消火栓泵（立式泵）
	
	
	
	

	7 
	工业直供及补水泵（IS型）
	
	
	
	

	8 
	潜水排污泵
	
	
	
	

	9 
	渗滤液潜水泵
	
	
	
	

	10 
	排污降温井潜水泵
	
	
	
	

	11 
	汽机房潜水泵
	
	
	
	


备注：“配套附件”栏：投标方须标明该型水泵包括的所有配套附件，包括联轴器及防护罩；公共底座及地脚螺栓；隔振垫；水泵进、出口配对法兰及螺栓、螺母、垫片等。

附件2备品备件、专用工具清单

	序号
	名称
	规格型号
	数量
	所属水泵名称或型号

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	…..
	
	
	
	


	品目号
	水泵名称
	规格型号
	生产商
	额定流量额定压力
	配套电机
	主要零部件材质
	轴承型号

生产厂家
	密封形式

生产厂家

	
	
	
	
	
	电机型号

电机功率
	生产商
	泵体
	密封环
	叶轮
	轴
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3 水泵主要技术数据汇总表（由投标方填写）

附件4 水泵详细参数表（投标方应就每种型号水泵单独列表并提供性能曲线图）

	序号
	参数名称
	单位
	技术参数

	水泵名称：                           水泵型号：

	1
	流量
	m3/h
	

	2
	扬程
	m
	

	3
	转速
	rpm
	

	4
	泵汽蚀余量（NPSHr）
	m
	

	5
	泵的效率
	%
	

	6
	轴功率
	kW
	

	7
	配套电动机功率
	kW
	

	8
	运行水温
	℃
	

	9
	泵体设计压力/试验压力

试验压力
	MPa
	

	10
	泵重量
	kg
	

	11
	配套电机型号
	
	

	12
	额定电压
	V
	

	13
	额定频率
	Hz
	

	14
	额定功率
	kW
	

	15
	额定电流
	A
	

	16
	功率因数
	cosØ
	

	17
	效率
	%
	

	18
	额定转速
	r/min
	

	19
	相数
	
	

	20
	防护等级
	
	

	21
	绝缘等级
	
	

	22
	最大转矩/额定转矩
	
	

	23
	堵转转矩/额定转矩
	
	

	24
	堵转电流/额定电流
	
	

	25
	噪音
	dB(A)
	

	26
	定子温升
	K
	

	27
	电动机重量
	kg
	

	28
	冷却方式
	
	

	29
	转子型式
	
	


附件5 技术差异表

	序号
	技术规范条目号
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


在投标文件中本表未填写或提交视为投标方完全响应招标方的所有技术要求。
附件6 加工制造设备清单

	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	设备制造商
	制造

日期
	已使用年  限
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	


