## Sheet1
名称 | 规格 | 数量 | 单价（含税含运费） | 交货周期 | 备注
铂热电阻 | 型号：WZPN-231，操作参数：50/100/150℃，分度号：Pt100，量程：0~200℃，介质：空气，法兰连接：DN50，插入深度：L=1500mml=1250mm，保护管直径：φ12材质：316L，工艺管径：φ462x6。用途：预处理段前温度检测，安装地点：预处理段。报价请报含税含运费价格 | 1
电磁流量计传感器 | 操作参数：10/15/20m3/h.量程:0~30m3/h,介质：石灰浆液,压力：0.20MPa,电极材料：316L,衬里材料：氯丁橡胶,口径：DN65,工艺管径：φ70x4.0,配连接电缆10m。用途：测量供浆管道流量，安装地点：浆液输送泵。报价请报含税含运费价格 | 1
电磁流量计传感器 | 操作参数：10/15/20m3/h。量程:0~30m3/h,介质：石灰浆液,压力：0.20MPa,电极材料：316L,衬里材料：氯丁橡胶,口径：DN65,工艺管径：φ70x4.0,配连接电缆10m。用途：测量除雾冲洗管道流量，安装地点：除雾冲洗。报价请报含税含运费价格 | 1
电磁流量计传感器 | 操作参数：20/25/30m3/h。量程:0~40m3/h,介质：石灰浆液,压力：0.4MPa,电极材料：316L,衬里材料：氯丁橡胶,口径：DN80,工艺管径：φ89x4.5,配连接电缆10m。用途：测量厂区来水进工艺水箱流量，安装地点：厂区来水。报价请报含税含运费价格 | 1
电磁流量计转换器 | 输出：4~20mA,电源：220VAC,量程:0~30m3/h.与电磁流量计传感器配套，用途：测量除雾冲洗管道流量，安装地点：现场。报价请报含税含运费价格 | 1
电磁流量计转换器 | 输出：4~20mA,电源：220VAC,量程:0~30m3/h.与电磁流量计传感器配套,用途：测量供浆管道流量，安装地点：现场。报价请报含税含运费价格 | 1
电磁流量计转换器 | 输出：4~20mA,电源：220VAC,量程:0~40m3/h.与电磁流量计传感器配套，用途：测量厂区来水进工艺水箱流量，安装地点：现场。报价请报含税含运费价格 | 1
隔离器 | 型号：MTG-1100。输入：4~20mADC,输出：4~20mADC,电源：24VDC，安装地点：YBG。报价请报含税含运费价格 | 3
膜盒压力表 | 操作参数：30/40/50kPa。量程：0~100kPa,标度盘直径：φ150,螺纹连接：1/2。用途：测量氧化风机压力，安装地点：氧化风机。报价请报含税含运费价格 | 2
温度变送器 | 型号：MTW-1120。分度号：Pt100，量程：0~200℃，输出：4~20mADC，电源：24VDC，安装地点：YBG。报价请报含税含运费价格 | 1
压力变送器 | 操作参数：/1KPa。量程：-2.0K~2.0kPa,输出：4~20mA二线制,介质：烟气,带数字显示,法兰连接：DN50,隔膜介质材质：C276.用途：烟道负压力检测，安装地点：现场。报价请报含税含运费价格 | 1
压力变送器 | 操作参数：/1KPa。量程：-2.0K~2.0kPa,输出：4~20mA二线制,介质：烟气,带数字显示,法兰连接：DN50,隔膜介质材质：C276.用途：预处理段前压力检测，安装地点：现场。报价请报含税含运费价格 | 1
压力变送器 | 操作参数：0.20MPa。量程：0~1MPa,输出：4~20mA二线制,介质：石灰浆液,带数字显示,法兰连接：DN50,隔膜介质材质：C276，用途：测量液下泵出口总管压力，安装地点：现场。报价请报含税含运费价格 | 1
压力变送器 | 操作参数：0.20MPa。量程：0~1MPa,输出：4~20mA二线制,介质：石灰浆液,带数字显示,法兰连接：DN50,隔膜介质材质：C276.用途：测量工艺泵出口总管压力，安装地点：现场。报价请报含税含运费价格 | 1
压力变送器 | 操作参数：0.20MPa。量程：0~1MPa,输出：4~20mA二线制,介质：石灰浆液,带数字显示,法兰连接：DN50,隔膜介质材质：C276。用途：测量浆液泵出口总管压力，安装地点：现场。报价请报含税含运费价格 | 1
压力变送器 | 操作参数：0.20MPa。量程：0~1MPa,输出：4~20mA二线制,介质：石灰浆液,带数字显示,法兰连接：DN50,隔膜介质材质：C276。用途：测量浆液输送泵出口总管压力，安装地点：现场。报价请报含税含运费价格 | 1
压力变送器 | 操作参数：0.20MPa。量程：0~1MPa,输出：4~20mA二线制,介质：石灰浆液,带数字显示,法兰连接：DN50,隔膜介质材质：C276。用途：测量事故浆液返回泵出口总管压力，安装地点：现场。报价请报含税含运费价格 | 1
压力变送器 | 操作参数：0.22MPa。量程：0~1MPa,输出：4~20mA二线制,介质：石灰浆液,带数字显示,法兰连接：DN50,隔膜介质材质：C276.用途：测量浆液循环泵出口压力，安装地点：现场。报价请报含税含运费价格 | 3
压力变送器 | 操作参数：0.25MPa，型号：EJA530A-DBS4N-07DE。量程：0~1MPa,输出：4~20mA二线制,介质：石灰浆液,带数字显示,法兰连接：DN50,隔膜介质材质：C276。用途：测量扰动泵出口总管压力，安装地点：现场。报价请报含税含运费价格 | 1
压力变送器 | 操作参数：0.30MPa。量程：0~1MPa,输出：4~20mA二线制,介质：工艺水,带数字显示,螺纹连接：1/2.用途：测量厂区供水压力，安装地点：现场。报价请报含税含运费价格 | 1
压力变送器 | 操作参数：0.40MPa。量程：0~1MPa,输出：4~20mA二线制,介质：石灰浆液,带数字显示,法兰连接：DN50,隔膜介质材质：C276。用途：测量石膏排出泵出口总管压力，安装地点：现场。报价请报含税含运费价格 | 1
压力变送器 | 操作参数：0.50MPa。量程：0~1MPa,输出：4~20mA二线制,介质：石灰浆液,带数字显示,法兰连接：DN50,隔膜介质材质：C276。用途：测量除雾泵出口总管压力，安装地点：现场。报价请报含税含运费价格 | 1
压力变送器 | 操作参数：50KPa。量程：0~100kPa,输出：4~20mA二线制,介质：空气,带数字显示,螺纹连接：1/2.用途：测量氧化风机出口压力，安装地点：现场。报价请报含税含运费价格 | 1
压力表 | 操作参数：0.1/0.15/0.2MPa.量程：0~1.0MPa,标度盘直径：φ150,精度：1.5,防腐,法兰连接：DN50.用途：测量工艺水泵出口压力，安装地点：就地。报价请报含税含运费价格 | 2
压力表 | 操作参数：0.1/0.15/0.2MPa.量程：0~1.0MPa,标度盘直径：φ150,精度：1.5,防腐,法兰连接：DN50.用途：测量事故浆液返回泵出口压力，安装地点：就地。报价请报含税含运费价格 | 2
压力表 | 操作参数：0.1/0.2/0.3MPa.量程：0~1.0MPa,标度盘直径：φ150,精度：1.5,防腐,法兰连接：DN50.用途：测量浆液泵出口压力，安装地点：就地。报价请报含税含运费价格 | 2
压力表 | 操作参数：0.1/0.2/0.3MPa.量程：0~1.0MPa,标度盘直径：φ150,精度：1.5,防腐,法兰连接：DN50.用途：测量浆液输送泵出口压力，安装地点：就地。报价请报含税含运费价格 | 2
压力表 | 操作参数：0.1/0.2/0.3MPa。量程：0~1.0MPa,标度盘直径：φ150,精度：1.5,防腐,法兰连接：DN50.用途：测量扰动泵出口压力，安装地点：就地。报价请报含税含运费价格 | 2
压力表 | 操作参数：0.2/0.3/0.4MPa.量程：0~1.0MPa,标度盘直径：φ150,精度：1.5,防腐,法兰连接：DN50.用途：测量石膏排出泵出口压力，安装地点：就地。报价请报含税含运费价格 | 2
压力表 | 操作参数：0.3/0.4/0.5MPa.量程：0~1.0MPa,标度盘直径：φ150,精度：1.5,防腐,法兰连接：DN50.用途：测量除雾冲洗泵出口压力，安装地点：就地。报价请报含税含运费价格 | 2
液位变送器 | 操作参数：5米。量程：0~5米,输出：4~20mA二线制,介质：工艺水,带数字显示,螺纹连接：1/2。用途：测量工艺水箱液位，安装地点：现场。报价请报含税含运费价格 | 1
液位变送器 | 操作参数：5米。量程：0~8米,输出：4~20mA二线制,介质：石灰浆液,带数字显示,法兰连接：DN50,隔膜介质材质：C276.用途：测量浆液罐液位。安装地点：现场。报价请报含税含运费价格 | 1
液位变送器 | 操作参数：5米。量程：0~8米,输出：4~20mA二线制,介质：石灰浆液,带数字显示,法兰连接：DN50,隔膜介质材质：C276.用途：测量脱硫塔液位，安装地点：现场。报价请报含税含运费价格 | 1
液位变送器 | 操作参数：5米。量程：0~8米,输出：4~20mA二线制,介质：石灰浆液,带数字显示,法兰连接：DN50,隔膜介质材质：C276.用途：测量消化罐液位。安装地点：现场。报价请报含税含运费价格 | 1
液位变送器 | 操作参数：6米。量程：0~8米,输出：4~20mA二线制,介质：工艺水,带数字显示,法兰连接：DN50,隔膜介质材质：C276.用途：测量事故水箱液位。安装地点：现场。报价请报含税含运费价格 | 1
雷达液位计 | 操作参数：3/4/5m。量程：0~5m,介质：石灰浆液,输出：4~20mA二线制,介质：石灰浆液.带配对法兰及安装附件。用途：测量滤液池液位，安装地点：脱硫塔顶罐。报价请报含税含运费价格 | 1
配电器 | 型号：MTG-1100。输入：4~20mADC,输出：4~20mADC,电源：24VDC，，安装地点：YBG。报价请报含税含运费价格 | 25
射频导纳料位计 | 操作参数：5/6/7m。量程：0~8m,介质：石灰浆液,输出：4~20mA二线制,介质：石灰粉.带配对法兰及安装附件.用途：石灰罐料位，，安装地点：脱硫塔顶罐。报价请报含税含运费价格 | 1
微差压变送器 | 操作参数：-150/-100/0Pa。量程：-1K~1KPa,输出：4~20mA二线制,介质：湿烟气,带数字显示,法兰连接：DN50,隔膜介质材质：C276。用途：测量除雾器上、下压力，安装地点：除雾器上段下段。报价请报含税含运费价格 | 1
智能PH计 | 操作参数：4.0/6.0/8.0/。量程：0~14,介质：石灰浆液,温度：60℃,压力：0.6MPa,输出：4~20mA二线制,插入式连接,安装方式：侧壁,材质:C276.用途：测量塔内PH值，E+H,安装地点：塔侧。报价请报含税含运费价格 | 1
智能在线密度计 | 操作参数：1/1.14/1.2kg/L.量程：0~1.5g/cm3，介质：石灰浆液，温度：60℃，压力：0.6MPa，输出：4~20mA二线制，法兰间距：1000mmDN80，安装方式：管路，膜片材质:C276。用途：测量塔内密度,，安装地点：扰动泵出口。报价请报含税含运费价格 | 1
邮箱:zhaofenghai666@126.com。已上报价含税.含运费到河北泊头，最低定货价格及供货周期，报价回复此邮箱。